## Travaux_EI
Travaux réalisés par RTE sur le réseau public de transport |  |  |  |  | Travaux réalisés par Enedis sur le réseau public de distribution |  |  |  |  | Travaux de l’état initial réalisés par RTE au titre d'anciens S3REnR (Création) | [7 empty] | Travaux de l’état initial réalisés par RTE au titre d'anciens S3REnR (Renforcement) | [7 empty] | Travaux de l’état initial réalisés par ENEDIS au titre d'anciens S3REnR (Création) | [7 empty] | Travaux de l’état initial réalisés par ENEDIS au titre d'anciens S3REnR (Renforcement)
Ouvrage | Etat d'avancement | Mise en service indiquée dans le S3REnR | Semestre prévisionnel de mise en service | Commentaires | Ouvrage | Etat d'avancement | Mise en service indiquée dans le S3REnR | Semestre prévisionnel de mise en service | Commentaires | Ouvrage | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût prévisionnel actualisé au 31/12/2022 (TP12a) en k€ | Coûts estimés au 31/12/2022 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2022 en k€ | Commentaires | Ouvrage | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût prévisionnel actualisé au 31/12/2022 (TP12a) en k€ | Coûts estimés au 31/12/2022 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2022 en k€ | Commentaires | Ouvrage | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût prévisionnel actualisé au 31/12/2022 (TP12a) en k€ | Coûts estimés au 31/12/2022 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2022 en k€ | Commentaires | Ouvrage | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût prévisionnel actualisé au 31/12/2022 (TP12a) en k€ | Coûts estimés au 31/12/2022 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2022 en k€ | Commentaires
Création d'un poste 400/63kV en Romanche | DUP en cours | S2/2026 | S2/2026 |  | GRAND COURBIS Création d'un poste source 225/20 KV | Travaux engagés | 2022 | S1-2023 |  | Entrée en piquage du poste de Gatellier 225 kV | En service | S2 / 2018 | 3550 | 3754.1631 | 5359.7792 | 5359.7792 | Contrainte technique : l'extension du poste de Gatellier a dû être réalisée sur des fondations de type "micropieux" qui n'avaient pas été prévues. | Renforcement des lignes 225 kV entre les postes de Pratclaux, Montgros, Laveyrune et Pied-de-Borne, (exploitation à 75°) | En service | S2 / 2022 | 600 | 634.5064 | 2574.06 | 2574.06 | Evolution de consistance : les études détaillées ont montré que l'augmentation de la température de répartition de l'ouvrage nécessite des renforcements de supports plus importants que prévu dans le chiffrage initial. | LANGOGNE : Création 1/2 rame en double attache sur TR 1 avec 2 départs dans nouveau bâtiment | En service | 2020 | 448 | 470.4 | 438.9034 | 438.9034 |  | COMMENTRY : Transfert de mise à disposition de 1 cellule depuis le poste de Bas en Basset. | En service | 2019 | 42 | 44.142 | 69 | 69 | Le coût de mise à disposition cellules est prise au regard du coût du canevas poste source en vigueur au moment de la mise à disposition.
Réhabilitation de la ligne 63 kV Arcomie St Flour | DUP en cours | 2025 | S2/2025 |  | MYANS création d'un poste source 63/20 Kv | JTE approuvée | 2025 | S2/2027 |  | Création du poste source au niveau du poste de Savignac | En service | S2 / 2021 | 800 | 846.0086 | 1596.9892 | 1544.4743 | Evolution de la consistance : la création d'un nouveau transformateur nécessite de créer une fosse déportée sur le site pour assurer la récupération des eaux et fluides des transformateurs. Cette dernière n'avaient pas été chiffrée en pré-étude en 2013. | Retente des conducteurs et renforcement de la ligne 225 kV entre Châteauneuf du Rhône et Tricastin | En service |  | 2500 | 2643.7768 | 65.48 | 65.48 | Gain sur la consistance : Après de nouveaux relevés topographiques, l'augmentation de capacité peut être réalisée sans travaux. | MONTLUCON : Travaux extension 1/2 rame transférée de Loudes pour 1 départ et de St Pierre Roche pour 1 départ | En service | 2019 | 134 | 140.7 | 102.9821 | 102.9821 | Travaux extension 1/2 rame transférés de Loudes pour 1 départ et de St Pierre Roche pour 1 départ | COMMENTRY : Transfert de mise à disposition de 1 cellule depuis le poste de Aigueperse | En service | 2021 | 42 | 44.142 | 69 | 69
Création d'un poste 225/63kV Léman – Chablais (Juvigny) | En service | 2022 | S2/2022 |  | CHAMONIX renforcement des transformateurs 311 et 313 | Travaux engagés | 2023 | S2/2023 |  | Raccordement d'un transformateur ENEDIS au poste d'Aiguebelle | En service | S2 / 2019 | 490 | 518.1803 | 569.9096 | 569.9096 |  | Renforcement des lignes 225 kV entre les postes de Pratclaux,Montgros, et Montpezat (exploitation à 75°) | En service | S2 / 2022 | 700 | 740.2575 | 4541 | 5061 | Evolution de consistance : les études détaillées ont montré que l'augmentation de la température de répartition de l'ouvrage nécessite des renforcements de supports plus importants que prévu dans le chiffrage initial. | MONTLUCON : création 1/2 rame en double attache avec 4 départs, dans nouveau bâtiment | En service | 2022 | 582 | 671.628 | 980 | 965 | Travaux création 1/2 rame avec 2 départs transférés de Dore, et extension de 2 départs transférés de Pratclaux. Écart de coût de 320k€ essentiellement sur le GC (bâtiment industriel +190k€, câbles et caniveaux +80k€), et +50k€ dû au tableau HTA de nouvelle technologie dans le vide. | DONJON : Transfert mutation TR de 20 en 36MVA depuis le poste de Dore, et de mise à disposition de 1 cellule depuis le poste d'Ambert. | En service | 2021 | 774 | 893.196 | 1219 | 1219 | Un écart de coût dû essentiellement aux travaux de GC sur le banc TR, et la mise en place de moyen provisoire (transformateur mobile) pendant le chantier.
Mise à niveau ICC du poste de Chateauneuf SNCF 63 kV | Travaux engagés | 2022 | S2/2023 |  | PONT DE MENAT renforcement du transformateur de 10 en 20 MVA | Avant-projet détaillé | 2023 | S1-2024 |  | Raccordement d'un transformateur ENEDIS au poste de CHANGY | Travaux engagés | S2 / 2023 | 520 | 549.9056 | 900.55 | 147.55 | Projet de création engagé dans le S3REnr Rhône-Alpes | Raccordement d'un transformateur ENEDIS au poste de Lentigny (PVH) | En service | S2 / 2020 | 0 | 0 | 74.723 | 74.723 | Ajout de travaux d'installation de protection de type PVH | VARENNES-SUR-ALLIER : Création 1/2 rame en double attache dans nouveau bâtiment avec 2 départs | En service | 2020 | 448 | 470.4 | 77.2858 | 77.2858 | Travaux en partie remis en cause car limités à la mise en œuvre des deux départs sur nouvelle 1/2 rame créée en PCCN pour autre finalité. D'où pas de prise en compte des coûts du bâtiment, de l'arrivée, des liaisons HTA, de l'intégration au contrôle commande du poste. | DUNIERES : Mise à disposition 2 cellules | En service | 2017 | 42 | 42.336 | 94 | 94 | Transfert mise à disposition 1 cellule à neussargues
Réhabilitation de la ligne 225 kV Champagnier-Cordéac-zSable | Travaux engagés | S2/2025 | S2/2025 | [14 empty] | Retente des conducteurs de la ligne 63 kV entre Bozel et Vignotan | En service | S1 / 2018 | 200 | 211.5021 | 9.4015 | 9.4015 | Gain sur la consistance : après de nouveaux relevés topographiques, l'augmentation de capacité peut être réalisée sans travaux. | SAVIGNAC : Création Poste 225/20KV 80MVA (2x40MVA), création deux 1/2 rame avec 4 cellules HTA chacune, reprise raccordement 3 départs HTA pour reprise schéma normal exploitation HTB | En service | 2021 | 6019 | 6885.736 | 5905.1399 | 5905.1399 | Travaux créés de l'adaptation du 10/12/2018 Diminution des coûts car seule l'implantation des 1/2 rames dans nouveau bâtiment, le reste est implanté dans bâtiment existant RTE (PCCN, UA,…), et 4 créations de départ. | DURRE (LA) : Mise à disposition 1 cellule | En service | 2018 | 42 | 43.386 | 73.7189 | 73.7189
Passage du poste de Cordéac 225 kV en contrôle commande numérique et installation d'automate | Travaux engagés | S2/2023 | S2/2023 |  | Travaux réalisés par SOREA sur le réseau public de distribution | [12 empty] | Retente et renforcement de la ligne 63 kV entre Contamine et Pralognan | En service | S2 / 2019 | 460 | 486.4549 | 384.3423 | 384.3423 | Evolution de consistance : les études détaillées ont montré que l'augmentation de la température de répartition de l'ouvrage pouvait se faire via le remplacement d'un seul support au lieu des deux supports prévus initialement. | Création d'un transformateur 42/20Kv et création de 1/2 rames au poste de AIGUEBELLE | En service tes | 2019 | 1294 | 1511.392 | 1999.5294 | 1999.5294 | L'écart de coût de l'ordre de 450 k€ avec la prévision est dû à la nécessité: - d'étendre la plateforme du poste, de dévoyer les câbles HTA existants et de déplacer les bancs transformateurs suite à la modification de l'arrivée HTB ~ 250k€ - de changer le contrôle commande du poste (PCCN) ~ 240 k€ | JUSSAC : mise à disposition de 1 cellule depuis le poste d'Aurillac | En service | 2016 | 42 | 42 | 76.8544 | 76.8544
Entrée en coupure d'Echalas sur la 400kV Charpenay - Pivoz Cordier 1, création AT763 à Echalas 400kV et remaniement des liaisons 225 | En service | 2022 | S2/2022 |  | Création poste source 63/20 kv Henri Deville (73) | Travaux engagés | 2022 | S2/2023 | Retard dans la fourniture des transformateurs | [8 empty] | Remplacement des conducteurs de la ligne 63 kV Bessèges-Les-Salelles | En service | S2 / 2021 | 4700 | 4970.3004 | 7454.5453 | 7454.5453 | Evolution de consistance : les études détaillées ont montré que le remplacement des conducteurs et l'augmentation de la température de répartition nécessitent des renforcements de supports plus importants que prévu dans le chiffrage initial. De plus, l'autorité environnementale impose une évaluation environnementale du projet non prévue. L'évaluation environnementale et la concertation locale induisent un nouveau décalage d'un an. | Création d'un transformateur 63/20Kv et création d’une 1/2 rame au poste de CHANGY | Avant-projet détaillé | S2/2023 | 1244 | 1452.992 | 1459 | 72 |  | LANGOGNE : Mutation TR 1 de 10 MVA en 36 MVA Mise à disposition 1 cellule sur TR1 | En service | 2019 | 774 | 812.7 | 1012.6351 | 1012.6351 | Les travaux réalisés sur le GC lors du chantier Malten PCCN ont conduit à une baisse des coûts lors de l'établissement de l'APD, pour autant lors de la réalisation des travaux des surcoûts sont apparus dont 30% pour création d'un mur parefeu entre TR et grille selon évolution du prescrit, et 70% suite au retard chantier sur la partie du RPT qui a entrainé : une contrainte sur consignation de ligne HTB encadrant le banc TR (l'une après l'autre) réalisation banc en 2 fois, des pénalités payées à l'entreprise pour report chantier, une revalorisation des travaux pour le report en 2019. De plus coût supplémentaire pour la mise à disposition de cellule +24ke, voir Cf ER1.
Réhabilitation de la ligne 63 kV Enval Ste Sauves | Partiellement en service | 2022 | S2/2025 | Les travaux de réhabilitation des supports sont réalisés. Des travaux de protégeabilité restent à mettre en œuvre pour que le réseau 63 kV puisse fonctionner bouclé dans la zone. | [13 empty] | LE DONJON Ajout PVH | En service | S2 / 2021 | 0 | 0 | 69.8764 | 69.8764 | Ajout de travaux d'installation de protection de type PVH | [8 empty] | MAURS : Mutation du TR 311 de en 36 MVA | Travaux engagés | S1/2023 | 779 | 898.966 | 1386 | 1009 | La réfection du banc TR en lieu et place n'a pas été possible et la mutation a nécessité la construction d'un nouveau banc déporté et mise en place d'une nouvelle cellule HTB.
Raccordement poste source 225/20kV Enedis de Grand Courbis | En service | 2022 | S2/2022 | [14 empty] | MAURS Prolongation JdB et ajout PVH | En service | S2 / 2022 | 0 | 0 | 199 | 138 | Ajout de travaux d'extension du jeu de barre suite au transfert de travaux de mutation d'un transformateur 63/20kV de Pratclaux vers maurs | [8 empty] | MONTAIGUT LE BLANC : Mutation TR1 20MVA en 36MVA | En service | 2019 | 732 | 768.6 | 645.5426 | 645.5426 | L'écart de 150k€ avec la prévision vient des travaux menés dans le cadre du passage Malten - PCCN de 2013 ayant conduit à la rénovation du contrôle commande et du GC, l'opération se limitant à une mutation simple, les frais TCFM ont également été retirés.
Raccordement du poste source 63/20kV SOREA d'Henri Deville | En service | 2022 | S2/2022 | [14 empty] | Renforcement de la ligne aérienne 225 kV entre Pratclaux, Grandval et Rueyres | En service | S2 / 2017 | 10000 | 10575.1073 | 7828.88 | 7828.88 | Mis en service en 2017. Gain sur la consistance, les études détaillées ont montré qu'il y avait moins de fondations à renforcer. | [8 empty] | MONTLUCON : Mise à disposition 1 cellule | En service | 2016 | 42 | 42 | 94 | 94
Réhabilitation de la ligne 225 kV Laveyrune Montgros | Avant-projet simplifié | S2/2028 | S2/2028 | [30 empty] | NEUSSARGUES : mise à disposition 4 cellules ( De Gannat, Dunières, Issoire et Pont de Menat) | En service | 2021 | 212 | 244.648 | 380 | 380
Réhabilitation des lignes 63 kV Les Clavaux-St Guillerme, St Guillerme-zOz, Verney-ZBaton et Oz-Zoz | Travaux engagés | S2/2022 | S2/2023 | [30 empty] | OLLIERGUES : Mise à disposition cellule transférée de Issoire. | En service | 2021 | 42 | 48.468 | 95 | 95
Raccordement du poste 63/20kV Enedis de Myans | Avant-projet simplifié | 2024 | 2026 | [30 empty] | SEMINAIRE : Mise à disposition 3 cellules transférées de Issoire. | En service | 2022 | 126 | 145.404 | 285 | 285
Installation AT762 et couplage 225kVau poste de Praz St André | En service | 2022 | S2/2022 | [30 empty] | ST-PRIX : Mise à disposition 1 cellule | En service | 2022 | 42 | 48.468 | 95 | 95
Création d'une self de 80MVAR au poste d’Enval | Travaux engagés | 2025 | S1/2023 | La self installée sera d'une capacité de 95 MVAR | [29 empty] | ST-SAUVES : Mise à disposition 1 cellule | En service | 2017 | 42 | 42.336 | 94 | 94
Projet Sud Aveyron 400kV - Création d'un poste 400/225 kV en coupure sur l'axe Gaudière Rueyres | Travaux engagés | S2/2022 | S1/2023 | Décalage de la MES en S1/2023 suite à un retard dans la réception des auto-transformateurs | [29 empty] | TAULHAC : mise à disposition 1 cellule transférée de Bas en Basset | En service | 2022 | 42 | 48.468 | 95 | 95
[34 empty] | VARENNES-SUR-ALLIER : Mise à disposition 3 cellule | En service | 2019 et 2021 | 126 | 132.426 | 254.7451 | 254.7451 | Mise à disposition de 2 cellules supplémentaires transférées depuis le poste source de Riom
[34 empty] | VOINGT : Travaux déplacement TSA et mise à disposition cellule transférés de St Pierre Roche | En service | 2018 | 47 | 48.551 | 136.4176 | 136.4176 | L'écart de coût par rapport au montant canevas de 94k€ (voir ER1) vient de la solution technique retenue, différente de celle initialement proposé de déplacement du TSA et qui a consisté à remplacer une ancienne cellule.
[34 empty] | YZEURE : Mise à disposition cellule transférée de Issoire. | En service | 2019 | 42 | 44.142 | 66 | 66

## Travaux_S3REnR_Renforcement
Travaux de renforcement réalisés par RTE | [10 empty] | Travaux de renforcement réalisés par Enedis | [10 empty] | #REF! | #REF!
Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût prévisionnel actualisé au 31/12/2022 (TP12a) en k€ | Coûts estimés au 31/12/2022 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2022 en k€ | Projet engagé | Commentaires | Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût prévisionnel actualisé au 31/12/2022 (TP12a) en k€ | Coûts estimés au 31/12/2022 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2022 en k€ | Projet engagé | Commentaires
Liaison 63kV VINAY ST MARCELLIN | 56 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 12750 | 13483.2618 | 10879.82 | 155.82 | Non |  | AIGUEPERSE - Mutation TR311 et TR313 de 20 en 36 MVA | 36 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1462 | 1546.796 | 1546.796 |  | Non
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV GIVORS BAN - AMPUIS - REVENTIN | 59 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 4707 | 4977.703 | 4777.69 | 166.69 | Non |  | AMPLEPUIS - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA. | 44 | Non | Avant-projet simplifié |  | 951 | 1006.158 | 1006.158 | 3 | Non | APS en cours
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV PASSY PRESSY | 49 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 7840 | 8290.8841 | 8290.8841 | 399.53 | Non |  | ANCIZES (LES) - Mutation TR311 et TR312 de 20 en 36 MVA | 35 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1682 | 1779.556 | 1779.556 |  | Non
Ajout d’un disjoncteur HTB au poste de DIEULEFIT | 125 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 535 | 565.7682 | 565.7682 | 10.77 | Non |  | BAYET - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 16 | Oui | Avant-projet simplifié | S2-2024 | 731 | 773.398 | 773.398 | 0 | Oui | APS en cours
Ajout d’un disjoncteur HTB au poste de ST JEAN DE BOURNAY | 45 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 479 | 506.5476 | 506.5476 | 8.17 | Non |  | BOUBLE (LA) - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 10 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 731 | 773.398 | 773.398 |  | Non
AUTOMATE DE ZONE MONTLUCON |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 495 | 523.4678 | 523.4678 | 0 | Non |  | BOURBON-L ARCHAMBAULT - Mutation TR 311 de 20 en 36 MVA | 21 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 731 | 773.398 | 773.398 |  | Non
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV MONTLUCON – piquage ZDURRE | 4 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 1920 | 2030.4206 | 2030.4206 | 0 | Non |  | CHAPELLE DU BARD (LA) - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 51 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 731 | 773.398 | 773.398 |  | Non
AUTOMATE SIMPLE MONTVICQ |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 100 | 105.7511 | 105.7511 | 0 | Non |  | CHATEAUNEUF-DU-RHONE - Mutation des 2 TR de 20 en 36 MVA | 122 | Non | Avant-projet simplifié |  | 1462 | 1546.796 | 1546.796 | 6 | Non | APS en cours
AUTOMATE DE ZONE BAYET EGUZON |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 495 | 523.4678 | 523.4678 | 0 | Non |  | CHEYLARD (LE) - Mutation des 2 TR de 20 en 36 MVA | 62 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1462 | 1546.796 | 1546.796 |  | Non
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV EGUZON – MONTLUCON | 13 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 27360 | 28933.4936 | 28933.4936 | 0 | Non |  | COINDRE - Mutation du TR 413 de 15 en 36 MVA | 85 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 743 | 786.094 | 786.094 |  | Non
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV MONTLUCON – LA DURRE | 5 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 2040 | 2157.3219 | 2157.3219 | 0 | Non |  | COULEUVRE - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 17 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 951 | 1006.158 | 1006.158 |  | Non
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV VALLON – piquage ZDURRE | 14 | OUI | Avant-projet simplifié | S2/2024 | 864 | 913.6893 | 1170 | 20 | Non | La consistance des travaux est inchangée en phase avant-projet simplifié et le coût estimé à cette étape selon les dernières études de faisabilités correspond à la fourchette haute indiquée dans le schéma. | CRESSANGES - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 11 | Oui | Avant-projet détaillé | S1-2024 | 731 | 773.398 | 773.398 | 54 | Oui | APD en cours
AUTOMATE DE ZONE BAYET TR 630 |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 495 | 523.4678 | 523.4678 | 0 | Non |  | CRUET - Mutation des 2 TR de 20 en 36 MVA | 46 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1462 | 1546.796 | 1546.796 |  | Non
Création d’une liaison 225kV entre SEMINAIRE et CENTRE ALLIER par réutilisation de la liaison 63kV existante entre SEMINAIRE et CRES | 19 et 20 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 3670 | 3882.86 | 3882.86 | 0 | Non | Ce projet inclut également les travaux de renforcement suivant : Augmentation de la capacité de transit de la file 225kV entre BAYET, CENTRE ALLIER et SEMINAIRE. Ces travaux sont en lien avec les travaux de création du poste de Centre-Allier 400/225 kV | DIEULEFIT - Mutation TR 312 de 20 en 36 MVA | 120 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 731 | 773.398 | 773.398 |  | Non
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV BOURBON L’ARCHAMBAULT - SEMINAIRE | 22 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 6480 | 6852.6695 | 6852.6695 | 0 | Non |  | DOMPIERRE - Mutation du TR 311 et du TR 312de 20 en 36 MVA | 26 | Partiel | Avant-projet simplifié | S2-2025 | 1462 | 1546.796 | 1546.796 | 36 | Oui | APS en cours : Seuil atteint pour la mutation du TR 311
AUTOMATE DE ZONE DOMPIERRE VARRENNES |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 820 | 867.1588 | 496 | 0 | Non |  | GATELLIER - Mutation du TR 411 de 20 en 36 MVA | 103 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 743 | 786.094 | 786.094 |  | Non
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV DONJON - DOMPIERRE | 27 | NON | Avant-projet simplifié | S2/2026 | 5520 | 5837.4592 | 300 | 0 | Non | Gain sur la consistance à confirmer par les études terrain : l'augmentation de la capacité de transite serait réalisable sans travaux lourds | JUSSAC - Mutation du TR 411 de 20 en 36 MVA | 104 | Oui | Avant-projet détaillé | S1-2024 | 743 | 786.094 | 786.094 | 18 | Oui | APD en cours
DONJON : Création d’une self shunt 63kV de 15MVAR au poste de DONJON | 28 | OUI | Avant-projet simplifié | S2/2026 | 1870 | 1977.5451 | 1800 | 0 | Non |  | LANGEAC - Mutations des TR 311 et 312 de 10 en 36 MVA | 70 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1462 | 1546.796 | 1546.796 |  | Non
AUTOMATE DE ZONE BEAUMONT |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 495 | 523.4678 | 523.4678 | 0 | Non |  | LANOBRE - Mutation du TR 411 de 20 en 36 MVA | 86 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 743 | 786.094 | 786.094 |  | Non
AUTOMATE DE ZONE ST_MARCELLIN |  | OUI | Avant-projet simplifié | S1/2026 | 495 | 523.4678 | 379.99 | 179.99 | Non |  | LAURAC-MONTREAL - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 106 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 731 | 773.398 | 773.398 |  | Non
AUTOMATE DE ZONE BEAUREPAIRE_GAMPALOUP |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 495 | 523.4678 | 523.4678 | 0 | Non |  | LAUSSONNE - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 74 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 731 | 773.398 | 773.398 |  | Non
BOURBON L’ARCHAMBAULT : Création d’une self shunt 63kV de 15MVAR au poste de BOURBON L’ARCHAMBAULT | 29 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 1870 | 1977.5451 | 1977.5451 | 0 | Non |  | LIORAN - Mutation du TR 311 de 10 en 36 MVA | 79 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 731 | 773.398 | 773.398 |  | Non
AUTOMATE DE ZONE ROMANCHE |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 495 | 523.4678 | 523.4678 | 0 | Non |  | LOUDES - Mutation du TR 311 de 20en 36 MVA | 73 | Oui | Avant-projet simplifié | S2-2024 | 731 | 773.398 | 773.398 | 0 | Oui | APS en cours
AUTOMATE DE ZONE MAURIENNE LONGEFAN |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 495 | 523.4678 | 523.4678 | 0 | Non |  | MASSIAC - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 80 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 731 | 773.398 | 773.398 |  | Non
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV CORDEAC – ST PIERRE DE COGNET | 53 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 4800 | 5076.0515 | 5076.0515 | 0 | Non |  | MOTZ - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | 47 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 731 | 773.398 | 773.398 |  | Non
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV EYBENS – PEAGE DE VIZILLE | 54 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 1500 | 1586.2661 | 1586.2661 | 0 | Non |  | NEUSSARGUES - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | 81 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 951 | 1006.158 | 1006.158 |  | Non
AUTOMATES_225KV_LOIRE_FOREZ |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 300 | 317.2532 | 317.2532 | 0 | Non |  | NYONS - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA. | 121 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 731 | 773.398 | 773.398 |  | Non
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV RIORGES ZLENTIGNY | 42 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 120 | 126.9013 | 126.9013 | 0 | Non |  | PALISSE (LA) - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | 107 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 731 | 773.398 | 773.398 |  | Non
STE SAUVES : Création d’une self shunt 63kV de 15MVAR au poste de STE SAUVES | 34 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 1870 | 1977.5451 | 1977.5451 | 0 | Non |  | PRATCLAUX - Mutation du TR 312 de 10 en 36 MVA | 75 | Oui | Avant-projet simplifié | S2-2026 | 2301 | 2434.458 | 2434.458 | 0 | Oui | APS en cours
AUTOMATES_63KV_OUEST_PUY DE DOME |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 300 | 317.2532 | 317.2532 | 0 | Non |  | SALZUIT - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 71 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 731 | 773.398 | 773.398 |  | Non
AUTOMATE_ LA FONT |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 100 | 105.7511 | 105.7511 | 0 | Non |  | ST-FLOUR - Mutation du TR 313 de 20 en 36 MVA | 82 | Oui | Avant-projet détaillé | S1-2024 | 731 | 773.398 | 773.398 | 17 | Oui | APD en cours
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 entre ENVAL, ST PIERRE ROCHE et STE SAUVES | 33 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 2400 | 2538.0258 | 2538.0258 | 0 | Non |  | ST-SAUVES - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | 31 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 731 | 773.398 | 773.398 |  | Non
AUTOMATES BAYET_CENTRE ALLIER_SEMINAIRE |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 600 | 634.5064 | 634.5064 | 0 | Non |  | ST-SAUVEUR - Mutation du TR 312 de 10 en 36 MVA | 64 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 731 | 773.398 | 773.398 |  | Non
AUTOMATES_ CLERMONT_FERRAND |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 200 | 211.5021 | 211.5021 | 0 | Non |  | SURY-LE-COMTAL - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 43 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 731 | 773.398 | 773.398 |  | Non
Ajout d’un disjoncteur 63kV sur la cellule ligne 63kV du poste d’AIGUEPERSE | 126 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 440 | 465.3047 | 465.3047 | 0 | Non |  | TENAY - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 48 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 731 | 773.398 | 773.398 |  | Non
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 entre LIMOUZAT BIS et le piquage vers THIERS | 40 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 5040 | 5329.8541 | 5329.8541 | 0 | Non |  | VALLON - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 3 | Oui | Avant-projet détaillé | S1-2024 | 731 | 773.398 | 773.398 | 48 | Oui | APD en cours
AUTOMATE DE ZONE BOULIEU |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 495 | 523.4678 | 523.4678 | 0 | Non |  | VARENNES-SUR-ALLIER - Mutations des TR 311 et 312 de 20 en 36 MVA | 23 | Partiel | Avant-projet détaillé | S2-2025 | 1902 | 2012.316 | 2012.316 | 94 | Oui | APD en cours :Seuil atteint pour la mutation du TR 311
AUTOMATES DE ZONE VALLEE DU RHONE SUD |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 990 | 1046.9356 | 1046.9356 | 0 | Non |  | VERNOSC - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | 58 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 731 | 773.398 | 773.398 |  | Non
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90kV LANOBRE – LA MOLE | 88 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 4560 | 4822.2489 | 4822.2489 | 0 | Non |  | VICHY - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 38 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 731 | 773.398 | 773.398 |  | Non
AUTOMATE DE MOTZ |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 100 | 105.7511 | 105.7511 | 0 | Non |  | VILLEFRANCHE - Mutations des TR 311 et 312 de 20 en 36 MVA | 8 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1462 | 1546.796 | 1546.796 |  | Non
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90kV COINDRE - LANOBRE | 89 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 4800 | 5076.0515 | 5076.0515 | 0 | Non |  | VOINGT - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 32 | Oui | Avant-projet simplifié | S1-2025 | 731 | 773.398 | 773.398 | 0 | Oui | APS en cours
AUTOMATE CRUET |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 100 | 105.7511 | 105.7511 | 0 | Non |  | VOULTE (LA) - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | 63 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 831 | 879.198 | 879.198 |  | Non
AUTOMATE DE ZONE MONTALIEU |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 495 | 523.4678 | 523.4678 | 0 | Non |  | YDES - Mutation du TR 411 de 15 MVA en 36 MVA | 87 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 743 | 786.094 | 786.094 |  | Non
AUTOMATE_MORESTEL |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 100 | 105.7511 | 105.7511 | 0 | Non
AUTOMATE DE ZONE VALLEE DE LA DROME |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 495 | 523.4678 | 523.4678 | 0 | Non
AUTOMATE DE ZONE DOME PROVENCALE |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 820 | 867.1588 | 867.1588 | 0 | Non
AUTOMATE DE ZONE CHATEAUNEUF |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 820 | 867.1588 | 867.1588 | 0 | Non
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90kV MAURIAC - LA MOLE | 91 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 4800 | 5076.0515 | 5076.0515 | 0 | Non
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90kV LA MOLE - YDES | 90 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 1000 | 1057.5107 | 1057.5107 | 0 | Non
AUTOMATE DE ZONE COINDRE |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 820 | 867.1588 | 40 | 0 | Non
AUTOMATE DE ZONE GATELLIER |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 820 | 867.1588 | 200 | 0 | Non
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV entre SAVIGNAC et MASSIAC | 84 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 9700 | 10257.8541 | 10257.8541 | 0 | Non
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV entre ISSOIRE et le piquage vers MONTAIGUT LE BLANC | 66 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 3480 | 3680.1373 | 3680.1373 | 0 | Non
DORE : Création d’une self shunt 63kV au poste de DORE | 69 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 1870 | 1977.5451 | 1977.5451 | 0 | Non
LE CHEYLARD : Création d’une self shunt 63kV au poste de LE CHEYLARD | 61 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 1870 | 1977.5451 | 1977.5451 | 0 | Non
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV BARJAC – ZLAFIGERE | 114 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 11880 | 12563.2275 | 12563.2275 | 0 | Non
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV PIED DE BORNE – ZLAFIGERE | 115 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 2200 | 2326.5236 | 2326.5236 | 0 | Non
AUTOMATE ARACHES |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 100 | 105.7511 | 105.7511 | 0 | Non
AUTOMATE DE ZONE PASSY MALGOVERT |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 495 | 523.4678 | 523.4678 | 0 | Non
Liaison 63kV NEUSSARGUES SAVIGNAC | 83 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 10510 | 11114.4378 | 11114.4378 | 0 | Non
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV PRATCLAUX MONTGROS n°1 | 111 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 1920 | 2030.4206 | 2030.4206 | 0 | Non
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV PRATCLAUX MONTGROS n°2 | 112 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 13200 | 13959.1416 | 13959.1416 | 0 | Non
AUTOMATE SUD ARDECHE |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 1600 | 1692.0172 | 1692.0172 | 0 | Non
Augmentation de la capacité de transit de la partie souterraine de la liaison 225kV LAVEYRUNE – MONTGROS | 113 | OUI | Avant-projet simplifié | 2028 | 1320 | 1395.9142 | 1395.9142 | 0 | Non | Avant-projet simplifié en cours de réalisation
RAugmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV BARJAC – CROISIERE | 116 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 9180 | 9707.9485 | 9707.9485 | 0 | Non
AUTOMATE DE ZONE VILLEFRANCHE_BOURBON |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 495 | 523.71 | 523.71 | 0 | Non
AUTOMATE DE ZONE_BEAUFORTAIN |  | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 800 | 846.0086 | 846.0086 | 0 | Non
SELF DE MONTLUCON | 7 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 2750 | 2908.1545 | 2908.1545 | 0 | Non | Evolution : Une self est décidée à Montvicq par RTE, le besoin de self de Montlucon est donc obsolète
MONTGROS : Installation d’un Transformateur-Déphaseur au poste de MONTGROS 225kV | 110 | OUI | Avant-projet simplifié | 2026 | 9800 | 10363.6052 | 19000 | 212.06 | Non | Les dernières estimations chiffrées pour ce projet ont fortement évolué du fait de l'augmentation significative du coût du transformateur déphaseur et de l'actualisation globale de l'ensemble des coûts aux conditions économiques 2022.
CRESSANGES_63KV_PVH ENEDIS |  | OUI | Avant-projet détaillé | 2023 | 70 | 74.0258 | 74.0258 | 0 | Non | Ajout de travaux d'installation de protection de type PVH
VALLON_63KV_PVH ENEDIS |  | OUI | Avant-projet détaillé | 2023 | 83 | 87.7734 | 87.7734 | 5 | Non | Ajout de travaux d'installation de protection de type PVH

## Travaux_S3REnR_Creation
Travaux de création réalisés par RTE | [10 empty] | Travaux de création réalisés par Enedis | [10 empty] | Travaux de création réalisés par Energie et Service de Seyssel | [10 empty] | #REF! | #REF!
Ouvrage de création | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût prévisionnel actualisé au 31/12/2022 (TP12a) en k€ | Coûts estimés au 31/12/2022 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2022 en k€ | Projet engagé | Commentaires | Ouvrage de création | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût prévisionnel actualisé au 31/12/2022 (TP12a) en k€ | Coûts estimés au 31/12/2022 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2022 en k€ | Projet engagé | Commentaires | Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût prévisionnel actualisé au 31/12/2022 (TP12a) en k€ | Coûts estimés au 31/12/2022 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2022 en k€ | Projet engagé | Commentaires
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de BEAUREPAIRE | 57 | NON | Avant-projet détaillé | Seuil non atteint | 413 | 436.7519 | 404.65 | 89 | Non |  | BARONNIES - Création PS avec 1 TR de 20 MVA et 1 1/2 rame | 124 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 3770 | 3988.66 | 3988.66 | 6 | Non | JTE en cours de réalisation | Création d'une demi-rame au poste d'ARGONAY |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 720 | 761.76 | 761.76 | 0 | Non
Création du poste 225kV de Ste Eugénie de Villeneuve | 68 | OUI | PV de fin de concertation | S2 / 2027 | 3452 | 3650.527 | 3246.16 | 235 | Non | Projet de création d'un poste RTE prévu dans l'ancien schéma S3REnr Auvergne (adaptation), mais non engagé à date. Ce projet a été repris dans le S3REnr AURA et son chiffrage ré-estimé aux conditions économiques de 2021 à cette occasion - La date de mise en service dépend du besoin client | COUCOURON-OUEST-ARDECHE - Création PS 225/20 à 1 TR de 80 MVAet 2 1/2 rames | 109 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 5690 | 6020.02 | 6020.02 | 8 | Non | JTE en cours de réalisation
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de LENTIGNY | 41 | NON | Avant-projet détaillé | Seuil non atteint | 619 | 654.5991 | 687.98 | 83 | Non |  | CREST-BIS - Création PS en 225 KV avec 1 TR 80MVA et 2 1/2 rames | 118 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 5500 | 5819 | 5819 | 6 | Non | JTE en cours de réalisation
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de MONTLUCON | 2 | OUI | Avant-projet simplifié |  | 100 | 105.7511 | 105.7511 | 0 | Non | Avant-projet simplifié en cours de réalisation | DROME-SUD - Création PS en 225 avec 2 TR de 80 MVA et 4 1/2 rames | 123 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 9160 | 9691.28 | 9691.28 | 6 | Non | JTE en cours de réalisation
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de LA DURRE | 1 | NON | En attente du seuil de déclenchement |  | 100 | 105.7511 | 105.7511 | 0 | Non | Travaux transférés au poste de Vallon. Avant-projet simplifié en cours de réalisation au poste de Vallon | GATELLIER-SUD - Création PS 225/20 à 1 TR de 80 MVAet 2 1/2 rames | 102 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 5510 | 5829.58 | 5829.58 | 33 | Non | JTE en cours de réalisation
Création du poste 225/20 kV de OUEST ALLIER | 6 | NON | Avant-projet simplifié |  | 1700 | 1797.7682 | 1037 | 17 | Non | Le chiffrage a été actualisé aux conditions économiques 2022 mais reste une évaluation de premier ordre basée sur un raccordement en piquage de faible distance. Ce coût sera affiné et précisé lorsque la localisation précise du terrain d'implantation du futur poste source sera connue à l'issue de la concertation. JTE en cours de réalisation. | LAVEYRUNE - Création PS 225/20 à 1 TR de 80 MVA et 2 1/2 rames | 108 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 7500 | 7935 | 7935 | 8 | Non
Raccordement d’un transformateur 63/15 kV au poste de BELLENAVES | 9 | OUI | Avant-projet simplifié |  | 800 | 846.0086 | 846.0086 | 0 | Non | Avant-projet simplifié en cours de réalisation | LIMOUZAT-BIS - Création PS 63/20 avec un TR de 36 MVA et une 1/2 rame | 39 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 3875 | 4099.75 | 4099.75 | 8 | Non | JTE en cours de réalisation
Création du poste 225/20 kV de SUD ALLIER | 12 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 1700 | 1797.7682 | 1797.7682 | 0 | Non | Avant-projet simplifié en cours de réalisation | MOULINS-EST - Création PS 225/20 à 3 TR de 80 MVA et 6 1/2 rames | 18 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 12800 | 13542.4 | 13542.4 | 8 | Non | JTE en cours de réalisation
Raccordement d’un transformateur 63/15 kV au poste de SEMINAIRE | 15 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 100 | 105.7511 | 105.7511 | 0 | Non |  | MURE-BIS - Création poste 225 KV avec 1 TR 80 et 2 1/2 rames | 52 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 5500 | 5819 | 5819 | 7 | Non | JTE en cours de réalisation
Création du poste 400/225/63 kV de CENTRE ALLIER | 19 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 21960 | 23222.9356 | 23222.9356 | 0 | Non | Avant-projet simplifié en cours de réalisation | OUEST-ALLIER - Création PS 225/20 à 1 TR de 80 MVA et 2 1/2 rames | 6 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 5740 | 6072.92 | 6072.92 | 8 | Non | JTE en cours de réalisation
Création du poste 225/20 kV de MOULINS EST | 18 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 8550 | 9041.7167 | 9041.7167 | 0 | Non | JTE en cours de réalisation. Avant-projet simplifié en cours de réalisation | SUD-ALLIER - Création PS 225/20 à 1 TR de 80 MVA, et 2 1/2 rames | 12 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 5690 | 6020.02 | 6020.02 | 8 | Non | JTE en cours de réalisation
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de DONJON | 24 | OUI | Avant-projet simplifié | S2 / 2026 | 800 | 846.0086 | 1700 | 10 | Non | Evolution de consistance : pour raccorder ce nouveau transformateur, il est nécessaire d'ajouter un DJ ligne ainsi qu'une amorce de jeu de barre. De plus l'implantation du jeu de barre nécessite de modifier l'arrivée de la ligne aérienne 63kV. En outre, le chiffrage a été actualisé aux conditions économiques 2022. | ST-PIERRE-ROCHE - Extension du poste et racco transfo 225/20kV 80MVA et 2 1/2 rames | 30 | Oui | Avant-projet détaillé | S2-2025 | 5493 | 5811.594 | 5811.594 | 273 | Oui | APD validé
Raccordement d’un autre transformateur 63/20 kV au poste de DONJON | 25 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 100 | 105.7511 | 105.7511 | 0 | Non |  | AIGUEPERSE - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 637 | 673.946 | 673.946 |  | Non
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de ST MARCELLIN | 55 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 100 | 105.7511 | 105.7511 | 0 | Non |  | AMPLEPUIS - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | Avant-projet simplifié |  | 807 | 853.806 | 853.806 | 3 | Non | APS en cours
Création du poste 225/20 kV de LA MURE BIS | 52 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 3910 | 4134.867 | 4134.867 | 0 | Non | JTE en cours de réalisation | ANCIZES (LES) - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 415 | 439.07 | 439.07 |  | Non
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de CHAPELLE DU BARD | 50 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 100 | 105.7511 | 105.7511 | 0 | Non |  | ARLANDE (L ) - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 226 | 239.108 | 239.108 |  | Non
Création du poste 225/63 kV des ANCIZES | 35 | OUI | Avant-projet détaillé | S2 / 2024 | 5950 | 6292.1888 | 7550 | 115 | Non | Le chiffrage a été actualisé aux conditions économiques 2022. La hause des coûts s'explique principalement par l'augmentation du prix du transformateur | ARLOD - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 637 | 673.946 | 673.946 |  | Non
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de ST PRIX | 37 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 800 | 846.0086 | 846.0086 | 0 | Non |  | AUBENAS - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 637 | 673.946 | 673.946 |  | Non
Evolution du poste de LOGISNEUF | 60 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 4180 | 4420.3948 | 4420.3948 | 0 | Non |  | AURILLAC - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 637 | 673.946 | 673.946 |  | Non
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de DIE | 117 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 800 | 846.0086 | 846.0086 | 0 | Non |  | BAYET - Ajout de deux 1/2 rames |  | Partiel | Avant-projet simplifié | S2-2024 | 1030 | 1089.74 | 1089.74 | 6 | Oui | APS en cours : Seuil atteint pour la création d'une 1/2 rame.
Création du poste 225/20 kV de CREST BIS | 118 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 9900 | 10469.3562 | 10469.3562 | 0 | Non | JTE en cours de réalisation | BEAUREPAIRE - Ajout d'un TR 36 MVA | 57 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1384 | 1464.272 | 1464.272 |  | Non
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de MONTJOYER | 119 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 100 | 105.7511 | 105.7511 | 0 | Non |  | BELLENAVES - Ajout d'un TR de 36 MVA + Ajout d'une 1/2 rame | 9 | Oui | Avant-projet simplifié | S2-2026 | 2061 | 2180.538 | 2180.538 | 0 | Oui | APS en cours
Création du poste de LOGISNEUF 400/225kV | 65 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 14770 | 15619.4335 | 15619.4335 | 0 | Non |  | BOULIEU - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 196 | 207.368 | 207.368 |  | Non
Création du poste 225/20 kV de DROME SUD | 123 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 3910 | 4134.867 | 4134.867 | 0 | Non | JTE en cours de réalisation. Avant-projet simplifié en cours de réalisation | BOURBON-L ARCHAMBAULT - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 637 | 673.946 | 673.946 |  | Non
Création du poste 225/20 kV de GATELLIER SUD | 102 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 3910 | 4134.867 | 4134.867 | 0 | Non | JTE en cours de réalisation. Avant-projet simplifié en cours de réalisation | CHAPELLE DU BARD (LA) - Ajout d'un TR de 36 MVA + Ajout d'une 1/2 rame | 50 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1672 | 1768.976 | 1768.976 |  | Non
Evolution du poste de GATELLIER | 101 | OUI | Avant-projet simplifié | S2 / 2026 | 4785 | 5060.1888 | 7700 | 0 | Non | Le chiffrage a été actualisé aux conditions économiques 2022 | CHATEAUNEUF-DU-RHONE - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | Avant-projet simplifié |  | 637 | 673.946 | 673.946 | 6 | Non | APS en cours
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de LEYGUES | 105 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 800 | 846.0086 | 846.0086 | 0 | Non | Avant-projet simplifié en cours de réalisation | CHAUDES AIGUES - Ajout d'un TR de 36 MVA + Ajout d'une 1/2 rame | 76 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1861 | 1968.938 | 1968.938 |  | Non
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de CHAUDES AIGUES | 76 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 800 | 846.0086 | 846.0086 | 0 | Non |  | CHEYLARD (LE) - Ajout de deux 1/2 rames |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1073 | 1135.234 | 1135.234 |  | Non
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de ST FLOUR | 78 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 100 | 105.7511 | 105.7511 | 0 | Non |  | CLUSE (LA) - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 586 | 619.988 | 619.988 |  | Non
Evolution du poste de SAVIGNAC | 77 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 4785 | 5060.1888 | 5060.1888 | 0 | Non |  | COMMENTRY - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 415 | 439.07 | 439.07 |  | Non
Création du poste 63/20 kV de BARONNIES | 124 | NON | Avant-projet simplifié | Seuil non atteint | 29400 | 31090.8155 | 33515 | 25 | Non | A ce stade, la position précise du futur poste de Baronnies est incertaine. L’emplacement final du poste sera donné par la concertation. L'évolution des coûts ici est liée à une modification possible de la localisation initiale du poste source nécessistant 4 km de liaison souterraine supplémentaire. JTE en cours de réalisation. | COTE-ST-ANDRE (LA) - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 637 | 673.946 | 673.946 |  | Non
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de DUNIERES | 72 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 100 | 105.7511 | 105.7511 | 0 | Non |  | CREST - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 415 | 439.07 | 439.07 |  | Non
Création du poste 225/63kV de Langeac | 67 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 22500 | 23793.9914 | 22400 | 0 | Non | Avant projet simplifié en cours de réalisation. | CRUET - Ajout de deux 1/2 rames |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1031 | 1090.798 | 1090.798 |  | Non
Evolution du poste de LAVEYRUNE | 108 | OUI | Avant-projet simplifié | S2 / 2027 | 4500 | 4758.7983 | 4889 | 52 | Non |  | DIE - Ajout d'un TR de 36 MVA + Ajout d'une 1/2 rame | 117 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1459 | 1543.622 | 1543.622 |  | Non
Création du poste 63/20 kV de LIMOUZAT BIS | 39 | NON | Avant-projet simplifié | Seuil non atteint | 2560 | 2707.2275 | 838 | 20 | Non | Evolution en consistance : le raccordement du poste a été étudié en piquage au lieu d'une entrée en coupure. JTE en cours de réalisation. | DIEULEFIT - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 637 | 673.946 | 673.946 |  | Non
Création du poste 225/20 kV de COUCOURON OUEST ARDECHE | 109 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 4000 | 4230.0429 | 4230.0429 | 0 | Non | JTE en cours de réalisation. | DOMPIERRE - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 415 | 439.07 | 439.07 |  | Non
EXTENSION POSTE ST PIERRE ROCHE 225KV | 30 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 1100 | 1163.2618 | 1000 | 0 | Non | Ces travaux correspondent à la création du poste 225 kV de St Pierre Roche en étape 2 | DONJON (LE) - Ajout d'un TR 36 MVA et un 20 MVA et Ajout de deux 1/2 rames | 24 et 25 | Partiel | Avant-projet détaillé | S2-2025 | 3820 | 4041.56 | 4041.56 | 127 | PARTIEL | APD en cours : Seuil atteint pour la création du TR de 36 MVA.
CREATION_LIAISON_SOUTERRAINE_225kV_ENVAL_ST-PIERRE-ROCHE | 30 | OUI | Avant-projet détaillé | S2 / 2025 | 17875 | 18903.0043 | 19090.02 | 918 | Non | Ces travaux englobent en étape 1 : - la création de la liaison souterraine entre le poste d'Enval 225 kV et celui de St Pierre Roche 225 kV - la création du départ 225 kV (cellule + DJ) au poste d'Enval | DUNIERES - Ajout d'un TR de 36 MVA + Ajout d'une 1/2 rame | 72 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1510 | 1597.58 | 1597.58 |  | Non
[11 empty] | VALLON - Ajout d'un TR 36 MVA | 1 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 0 | 0 | 1750 |  | Non | Travaux transférés depuis la DURRE
[11 empty] | LA DURRE - Ajout d'un TR de 36 MVA | 1 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1654 | 1749.932 | 0 |  | Non | Travaux transférés à VALLON
[11 empty] | ESTRESSIN - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 637 | 673.946 | 673.946 |  | Non
[11 empty] | GATELLIER - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 415 | 439.07 | 439.07 |  | Non
[11 empty] | JOUX - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 226 | 239.108 | 239.108 |  | Non
[11 empty] | LANGEAC - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 637 | 673.946 | 673.946 |  | Non
[11 empty] | LENTIGNY - Ajout d'un TR 36 MVA | 41 | Non | Avant-projet simplifié |  | 1476 | 1561.608 | 1561.608 | 9 | Non | APS terminé
[11 empty] | LEYGUES - Ajout d'un TR de 36 MVA + Ajout d'une 1/2 rame | 105 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1861 | 1968.938 | 1968.938 |  | Non
[11 empty] | LIORAN - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 397 | 420.026 | 420.026 |  | Non
[11 empty] | LOUDES - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 586 | 619.988 | 619.988 |  | Non
[11 empty] | MARIE - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 637 | 673.946 | 673.946 |  | Non
[11 empty] | MASSIAC - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 226 | 239.108 | 239.108 |  | Non
[11 empty] | MAURIAC - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 907 | 959.606 | 959.606 |  | Non
[11 empty] | MONTAIGUT LE BLANC - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 415 | 439.07 | 439.07 |  | Non
[11 empty] | MONTELIMAR - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 415 | 439.07 | 439.07 |  | Non
[11 empty] | MONTJOYER - Ajout d'un TR 20 MVA + Ajout d'une 1/2 rame | 119 | Non | Avant-projet simplifié |  | 1764 | 1866.312 | 1866.312 | 13 | Non | APS terminé
[11 empty] | MONTLUCON - Ajout d'un TR de 36 MVA + Ajout d'une 1/2 rame | 2 | Oui | Avant-projet détaillé | S2-2025 | 1912 | 2022.896 | 2022.896 | 28 | Oui | APD en cours
[11 empty] | MONTREVEL - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 415 | 439.07 | 439.07 |  | Non
[11 empty] | MORESTEL - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 637 | 673.946 | 673.946 |  | Non
[11 empty] | OYONNAX - Ajout de deux 1/2 rames |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 695 | 735.31 | 735.31 |  | Non
[11 empty] | PALISSE (LA) - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 586 | 619.988 | 619.988 |  | Non
[11 empty] | PLANTADES - Ajout de deux 1/2 rames |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1073 | 1135.234 | 1135.234 |  | Non
[11 empty] | PRIVAS - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 637 | 673.946 | 673.946 |  | Non
[11 empty] | SEMINAIRE - Ajout d'un TR 36 MVA | 15 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1476 | 1561.608 | 1561.608 |  | Non
[11 empty] | STE-HELENE-DU-LAC - Ajout de deux 1/2 rames |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1073 | 1135.234 | 1135.234 |  | Non
[11 empty] | ST-FLOUR - Ajout d'un TR 36 MVA | 78 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1476 | 1561.608 | 1561.608 |  | Non
[11 empty] | ST-MARCELLIN - Ajout d'un TR 36 MVA | 55 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1384 | 1464.272 | 1464.272 |  | Non
[11 empty] | ST-PRIX - Ajout d'un TR de 36 MVA + Ajout d'une 1/2 rame | 37 | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1912 | 2022.896 | 2022.896 |  | Non
[11 empty] | ST-SAUVES - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 585 | 618.93 | 618.93 |  | Non
[11 empty] | ST-SAUVEUR - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 637 | 673.946 | 673.946 |  | Non
[11 empty] | SUPER-BESSE - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 364 | 385.112 | 385.112 |  | Non
[11 empty] | TARARE - Ajout de deux 1/2 rames |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1073 | 1135.234 | 1135.234 |  | Non
[11 empty] | TAUPE (LA) - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 907 | 959.606 | 959.606 |  | Non
[11 empty] | TENAY - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 637 | 673.946 | 673.946 |  | Non
[11 empty] | VARENNES-SUR-ALLIER - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 1027 | 1086.566 | 1086.566 |  | Non
[11 empty] | VICHY - Ajout de deux 1/2 rames |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 830 | 878.14 | 878.14 |  | Non
[11 empty] | VILLEFRANCHE - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 415 | 439.07 | 439.07 |  | Non
[11 empty] | VOINGT - Ajout d'une 1/2 rame |  | Oui | Avant-projet simplifié | S1-2025 | 637 | 673.946 | 673.946 | 0 | Non | APS en cours
[11 empty] | VOULTE (LA) - Ajout d'une 1/2 rame |  | Non | En attente du seuil de déclenchement |  | 637 | 673.946 | 673.946 |  | Non

## Capa_réservées
Tableau des capacités réservées au 31 décembre 2022
Poste | Capacité réservée sur le poste (MW) | Capacité réservée affectée (MW) | Capacité réservée résiduelle(MW)
AIX-LES-BAINS | 19.9 | 0.2 | 19.7
ALPE-D HUEZ | 1.3 | 0 | 1.3
ACHILLE LIGNON | 3.6 | 0 | 3.6
ABBAYE | 0 | 0 | 0
ABONDANCE | 7.3 | 0 | 7.3
AIGUEBELLE | 0 | 0 | 0
AIGUEPERSE | 27.7 | 14.6 | 13.1
AIGUEBELLE | 1.9 | 0.2 | 1.7
AIME | 2.7 | 0 | 2.7
ALBERTVILLE | 0 | 0 | 0
ALLEMENT | 0 | 0 | 0
ALLIERES | 9.6 | 0.7 | 8.9
ALLINGES | 0 | 0 | 0
AMBERT | 5 | 0.8 | 4.2
AMBERIEU | 16.9 | 1.9 | 15
AMPERE | 16.3 | 2.1 | 14.2
AMPLEPUIS | 39.4 | 0.3 | 39.1
AMPUIS | 0 | 0 | 0
LES ANCIZES | 54.8 | 3.8 | 51
ANNEMASSE | 13.9 | 0.1 | 13.8
ANNEYRON | 8.1 | 0.5 | 7.6
AOSTE | 22.4 | 1.3 | 21.1
ARACHES | 3.9 | 0 | 3.9
L ARBRESLE | 12.5 | 0.5 | 12
ARC 1800 | 9.2 | 0 | 9.2
ARGONAY | 4.5 | 0 | 4.5
L ARLANDE | 18.7 | 0.6 | 18.1
ARLOD | 20.9 | 0.4 | 20.5
ARLY | 0 | 0 | 0
AUBENAS | 43 | 0.8 | 42.2
L AUMONE | 10.7 | 0.1 | 10.6
AURILLAC | 37.6 | 13.9 | 23.7
AUSSOIS | 1.7 | 0 | 1.7
AVORIAZ | 5 | 0 | 5
BOURBON-L ARCHAMBAULT | 34.3 | 8.5 | 25.8
BAS-EN-BASSET | 17.2 | 0.2 | 17
BELLE-ETOILE | 7.6 | 0.5 | 7.1
BOURG-ST-MAURICE | 0 | 0 | 0
BEAUMONT-MONTEUX | 0 | 0 | 0
BUISSON-ROND | 14.7 | 0 | 14.7
BOURG-DE-THIZY | 4 | 0 | 4
BOIS-TOLLOT | 0 | 0 | 0
BAJATIERE | 5.1 | 0 | 5.1
BALAN | 0 | 0 | 0
BARONNIES | 20 | 0 | 20
LA BATHIE | 0 | 0 | 0
BAYET | 37.1 | 36.9 | 0.2
LE BEC | 11.2 | 0.6 | 10.6
BELLENAVES | 40.9 | 17 | 23.9
BELLEY | 21.2 | 0.5 | 20.7
BELLIGNAT | 13.9 | 0.2 | 13.7
BENY | 0 | 0 | 0
BERMONTS | 0 | 0 | 0
BESSEY | 15.2 | 0.4 | 14.8
BETTANT | 0 | 0 | 0
BILLY | 0 | 0 | 0
BIOGE | 7.5 | 0 | 7.5
BIONNAY | 0 | 0 | 0
BISSORTE | 12.7 | 0 | 12.7
BISSY | 0 | 0 | 0
BLAVOZY | 16.8 | 1.1 | 15.7
BOEGE | 7.8 | 0 | 7.8
LA BOISSE | 55 | 0 | 55
BOLOZON | 0 | 0 | 0
BONNEVILLE | 8.2 | 0 | 8.2
BONNETERRE | 9.9 | 0 | 9.9
BORLY | 8.3 | 0.1 | 8.2
LA BOUBLE | 29.4 | 4 | 25.4
BOUDEYRE | 0 | 0 | 0
BOULIEU | 54.5 | 1 | 53.5
BOZEL | 12.9 | 0.1 | 12.8
BRACHAY | 3.2 | 0.2 | 3
BREVIERES (LES) | 1 | 0 | 1
BRIOUDE | 14.9 | 1.1 | 13.8
LA BRONSONNIERE | 0 | 0 | 0
BROTTEAUX | 2.3 | 0 | 2.3
BROU | 4.6 | 0.6 | 4
BURCIN | 16.2 | 0.8 | 15.4
BUSSIERES | 8.1 | 0.1 | 8
BELLEVILLE | 0.5 | 0 | 0.5
BELLEVILLE | 0 | 0 | 0
BELLEVUE | 13.7 | 4.1 | 9.6
BEAUFORT | 2.8 | 0.3 | 2.5
BEAUREPAIRE | 41.7 | 5.9 | 35.8
BEAUVOIR (CHATTE) | 0 | 0 | 0
LA BOURNE | 0 | 0 | 0
BOURNILLON | 0 | 0 | 0
CHAUDES AIGUES | 42.9 | 5.8 | 37.1
LA COTE-ST-ANDRE | 41.1 | 1.5 | 39.6
CHAMP-DE-L AYGUES | 0 | 0 | 0
LA CHAPELLE DU BARD | 57.9 | 0 | 57.9
LA CHAPELLE-DU-CHATELARD | 16.9 | 1.1 | 15.8
CHAMBON-FEUGEROLLES | 0 | 0 | 0
CAILLOUX-SUR-FONTAINES | 0 | 0 | 0
CHAMP-DU-GEAI | 9.8 | 0.7 | 9.1
CROIX-DE-NEYRAT | 13.3 | 1 | 12.3
CHATEAUNEUF-DU-RHONE | 39.5 | 5.9 | 33.6
CHAMP-ROLLAND | 0 | 0 | 0
CROIX-ROUSSE | 36.6 | 0 | 36.6
LES CADALLES | 0 | 0 | 0
CALYPSO | 0 | 0 | 0
CHAMBERY | 0 | 0 | 0
CEBAZAT | 11.1 | 0.5 | 10.6
CELLES | 12.8 | 2 | 10.8
LE CHAFFARD | 0 | 0 | 0
CHAMONIX | 7.4 | 0 | 7.4
CHANGY | 19.9 | 15.7 | 4.2
CHANOZ | 0 | 0 | 0
CHARLIEU | 9.7 | 0.1 | 9.6
CHARPENAY | 62 | 0 | 62
CHASSE | 0 | 0 | 0
CHAVANOD | 0 | 0 | 0
CHAZELLES | 70.7 | 1 | 69.7
CHEDDE | 0 | 0 | 0
CHESSY-LES-MINES | 7.8 | 0.1 | 7.7
CHEVENE | 0 | 0 | 0
LE CHEYLARD | 43 | 0.1 | 42.9
CIVRIEUX | 9.7 | 0.6 | 9.1
CIZE | 0 | 0 | 0
LA CLUSE | 38.8 | 0.1 | 38.7
CLUSES | 12.2 | 0.2 | 12
COINDRE | 22.8 | 3.3 | 19.5
LE COL | 7 | 0 | 7
COMBEAUX | 0 | 0 | 0
COMBETTE | 0 | 0 | 0
COMMENTRY | 31.5 | 6.7 | 24.8
CONFLUENT | 9.2 | 0 | 9.2
CONTAMINE | 0 | 0 | 0
LE CORBIER | 2.8 | 0 | 2.8
CORDEAC | 9.3 | 0 | 9.3
CORNIER (E.D.F. ET S.N.C.F.) | 8.8 | 0 | 8.8
COUCOURON-OUEST-ARDECHE | 117.5 | 0 | 117.5
COULANGE | 0 | 0 | 0
COULEUVRE | 18.4 | 4.3 | 14.1
COURS | 28.7 | 0.2 | 28.5
CHAMPAGNIER | 13.4 | 1.3 | 12.1
CHAMPRADET | 10.9 | 9.1 | 1.8
CRAN | 11.7 | 0.1 | 11.6
CRAPONNE | 15.8 | 0.5 | 15.3
CREST-BIS | 80 | 0 | 80
CRESSANGES | 11.3 | 3.9 | 7.4
CREST | 19.8 | 6.4 | 13.4
CROLLES | 2.7 | 0 | 2.7
CRUET | 63.2 | 1.8 | 61.4
CRUSEILLES | 6 | 0 | 6
CRUSSOL | 13.3 | 1.1 | 12.2
CHATEAUNEUF | 0 | 0 | 0
CUDRAZ | 0 | 0 | 0
CULOZ | 0 | 0 | 0
CUSSET-POSTE | 43.9 | 0.9 | 43
COURPIERE | 12.4 | 1 | 11.4
DRAC-INFERIEUR | 12.9 | 2.2 | 10.7
DARDILLY | 9.7 | 0.2 | 9.5
DECINES | 6.8 | 0.6 | 6.2
DIE | 50.2 | 1.2 | 49
DIEULEFIT | 44.9 | 2.4 | 42.5
DOMENE | 11.3 | 0.3 | 11
DOMPIERRE | 27.6 | 10.4 | 17.2
LE DONJON | 35.2 | 11.5 | 23.7
DORE | 29.1 | 1.6 | 27.5
DOUVAINE | 19.2 | 0.1 | 19.1
DROME-SUD | 160 | 0 | 160
DRUMETTAZ | 14.3 | 0.3 | 14
DUNIERES | 60.2 | 1.3 | 58.9
LA DURRE | 31.6 | 2.5 | 29.1
ETOILE-SUR-RHONE | 33 | 5.3 | 27.7
ECHALAS | 0 | 0 | 0
LES ECHELLES | 12.3 | 0.6 | 11.7
ENVAL | 9.3 | 0 | 9.3
EPIERRE | 0 | 0 | 0
ESPAGNOUX | 6.6 | 0 | 6.6
ESTRESSIN | 6.8 | 0.1 | 6.7
EVIAN | 5.3 | 0 | 5.3
EYBENS | 5.1 | 0 | 5.1
FOND-DE-FRANCE | 0.1 | 0 | 0.1
FIRMINY-VERT | 6.3 | 0.1 | 6.2
FAVERGES | 17.5 | 0 | 17.5
FEURS | 8.8 | 0.4 | 8.4
FLAMINA | 0 | 0 | 0
FLEYRIAT | 0 | 0 | 0
LA FONT | 0 | 0 | 0
FRENEY | 0 | 0 | 0
FROGES | 14 | 0.8 | 13.2
FONTGIEVE | 7.6 | 0 | 7.6
GIVORS-BANS | 38.3 | 2.7 | 35.6
GRAND-COURBIS | 1 | 0 | 1
GRAND-COEUR | 4.4 | 0 | 4.4
GRANDE-ILE | 0 | 0 | 0
GRAND-VERGER | 8.1 | 0 | 8.1
GRANDS-VIOLETS | 0 | 0 | 0
GAMPALOUP | 0 | 0 | 0
GANNAT | 29.5 | 3.4 | 26.1
GATELLIER-SUD | 80 | 0 | 80
GATELLIER | 32.5 | 4 | 28.5
GENISSIAT-POSTE | 0 | 0 | 0
GENAS | 7.4 | 0.2 | 7.2
GENAY | 8.6 | 0.3 | 8.3
GERVANS | 0 | 0 | 0
GEX | 6.2 | 0 | 6.2
GILLY | 0 | 0 | 0
LA GIROTTE | 0 | 0 | 0
GIVORS | 0 | 0 | 0
GLANDON | 0 | 0 | 0
GRANDVAL | 0 | 0 | 0
GRENAY | 0 | 0 | 0
GREPILLES | 0 | 0 | 0
GUILHERAND | 0 | 0 | 0
HAUTELUCE | 0 | 0 | 0
HAUTERIVE | 4 | 0.9 | 3.1
L HORME | 8.5 | 0 | 8.5
ISLE D ABEAU | 6.3 | 0.4 | 5.9
ILE-VERTE | 5.1 | 0.5 | 4.6
ISSOIRE | 32 | 5.1 | 26.9
IZERNORE | 0 | 0 | 0
JACQUARD | 16.7 | 0.2 | 16.5
JALLIEU | 18.4 | 0.6 | 17.8
JOUX | 17.4 | 0.3 | 17.1
JUSSAC | 14.7 | 4.5 | 10.2
LAURAC-MONTREAL | 19.9 | 0.4 | 19.5
LAC-MORT | 0 | 0 | 0
LOGIS-NEUF | 0 | 0 | 0
LAMASTRE | 21.1 | 0.3 | 20.8
LANGEAC | 87.7 | 2.6 | 85.1
LANOBRE | 31.5 | 1.3 | 30.2
LANSLEBOURG | 1.9 | 0.9 | 1
LAUSSONNE | 10 | 2.6 | 7.4
LAVEYRUNE-BIS | 292.5 | 159.7 | 132.8
LAVEYRUNE | 0 | 0 | 0
LENTIGNY | 30.2 | 0.4 | 29.8
LEYGUES | 38 | 9 | 29
LIEVE | 8.4 | 0.5 | 7.9
LIGNAT | 0 | 0 | 0
LIMOUZAT-BIS | 26.3 | 0 | 26.3
LIMONY | 0 | 0 | 0
LE LIMOUZAT | 1 | 0.2 | 0.8
LIORAN | 16.3 | 1.5 | 14.8
LIVET | 0 | 0 | 0
LONGEFAN | 9.9 | 0 | 9.9
LONGERAY | 0 | 0 | 0
LORIOL | 20.9 | 6.1 | 14.8
LOUDES | 21.3 | 17.5 | 3.8
MONISTROL-D ALLIER | 0 | 0 | 0
MONTAIGUT-LE-BLANC | 12.2 | 0.9 | 11.3
MONTAGNY-LES-LANCHES | 7.5 | 0.2 | 7.3
LA MOTTE SERVOLEX | 5.6 | 0.2 | 5.4
MARTRES DE VEYRE | 16.6 | 1.1 | 15.5
MALGOVERT | 3 | 0 | 3
MALINTRAT | 0 | 0 | 0
MARCLAZ | 0 | 0 | 0
MARIE | 21.6 | 1.3 | 20.3
MARNISE (LA) | 0 | 0 | 0
MASSIAC | 14.4 | 14.4 | 0
MATEL | 2.9 | 0.1 | 2.8
MAURIAC | 47.3 | 11.6 | 35.7
MAURS | 8.6 | 6.8 | 1.8
MEGEVE | 7.4 | 0 | 7.4
LES MENUIRES | 9.3 | 0 | 9.3
MERMOZ | 7 | 0.1 | 6.9
MESSIMY | 8.5 | 0.1 | 8.4
MEXIMIEUX | 17.1 | 0.2 | 16.9
MEYLAN | 9 | 0.2 | 8.8
MEYSSE | 0 | 0 | 0
MEYTHET | 0 | 0 | 0
MEYZIEU | 17 | 16.5 | 0.5
MEZEL | 13.4 | 1.6 | 11.8
MILLERY | 21.7 | 0.2 | 21.5
MIONNAY | 14 | 0 | 14
MIONS | 64.4 | 1.2 | 63.2
MIRIBEL | 7.7 | 0 | 7.7
MOINGT | 13.4 | 1.7 | 11.7
MOIRANS | 13.8 | 1.3 | 12.5
MORESTEL | 26.1 | 0.3 | 25.8
MORZINE | 8.1 | 0 | 8.1
MOTTARET | 2.7 | 0 | 2.7
MOTZ | 39.8 | 0 | 39.8
MOULINS-EST | 240 | 0 | 240
MOUCHE (LA) | 59.3 | 2.6 | 56.7
LES MOURETTES | 10.3 | 1.1 | 9.2
MOUTIERS | 3.5 | 0 | 3.5
MOUX | 0 | 0 | 0
MONTALIEU | 14.4 | 0 | 14.4
MONTELIMAR | 20 | 1.7 | 18.3
MONTJOYER | 7.8 | 0.4 | 7.4
MONTLUCON | 28 | 4.3 | 23.7
MONTLUEL | 0 | 0 | 0
MONTMELIAN | 0 | 0 | 0
MONTPEZAT | 10.4 | 0.1 | 10.3
MONTREVEL | 36.8 | 1.5 | 35.3
MONTROND | 7.1 | 0.9 | 6.2
MONTVERDUN | 15.5 | 12 | 3.5
MONTVICQ | 0 | 0 | 0
LA-MURE-BIS | 80 | 0 | 80
LA MURE | 6.1 | 0.6 | 5.5
NANTET | 0 | 0 | 0
NEULISE | 6.4 | 1 | 5.4
NEUSSARGUES | 17.5 | 7.2 | 10.3
NYONS | 35.8 | 0.6 | 35.2
OUEST-ALLIER | 80 | 0 | 80
OLLIERGUES | 13.1 | 1.7 | 11.4
ORELLE | 0 | 0 | 0
OULLINS | 10.7 | 0 | 10.7
OYONNAX | 75.9 | 0.4 | 75.5
OZON | 0 | 0 | 0
PRAZ-ST-ANDRE | 0 | 0 | 0
PONT-ESCOFFIER | 7.8 | 0 | 7.8
PONT-EVEQUE | 22.9 | 0.5 | 22.4
Pays Mauriacois | 0 | 0 | 0
PONT-DE-MENAT | 4 | 1.5 | 2.5
PREVESSIN-MOENS | 11.1 | 0.2 | 10.9
PONT-EN-ROYANS | 0 | 0 | 0
PONT-SALOMON | 8.2 | 1.2 | 7
PRE-SEIGNEURS | 14.5 | 3.2 | 11.3
PORT-DU-TEMPLE | 0.8 | 0 | 0.8
PEAGE-DE-VIZILLE | 22 | 22 | 0
LEPAIREUX | 0 | 0 | 0
LA PALISSE | 22.9 | 0.5 | 22.4
PAPIN | 1.4 | 0.2 | 1.2
PARISET | 4.2 | 0 | 4.2
PASSY | 14 | 0 | 14
PATURAL | 8.2 | 0 | 8.2
PERELLE | 0 | 0 | 0
PERRACHE | 5.9 | 0.2 | 5.7
PIZANCON | 39.6 | 1.9 | 37.7
LA PLAGNE | 2.1 | 0 | 2.1
PLANTADES | 43 | 1.2 | 41.8
POISY | 5.8 | 0 | 5.8
POLLIAT | 0 | 0 | 0
POLYGONE | 30.8 | 1.5 | 29.3
PORTES | 0 | 0 | 0
POUGNY | 1.3 | 0 | 1.3
LE POUZIN | 0 | 0 | 0
PRALOGNAN | 0 | 0 | 0
PRATCLAUX | 20.6 | 4.7 | 15.9
PRAULIAT | 12.7 | 0.5 | 12.2
PRESSY | 0 | 0 | 0
PRIVAS | 19.4 | 4 | 15.4
PONTCHARRA | 0 | 0 | 0
PUBLIER | 8.1 | 0.2 | 7.9
LE PUY | 8 | 0.7 | 7.3
PYRIMONT | 0 | 0 | 0
QUEIGE | 0 | 0 | 0
QUINCIEUX | 0 | 0 | 0
RIVE-DE-GIER | 2.2 | 0 | 2.2
RIVE-DE-GIER | 0 | 0 | 0
RAGEAT (LA) | 0 | 0 | 0
RANDENS | 0 | 0 | 0
REBOUL | 0 | 0 | 0
REVENTIN | 9.7 | 0.3 | 9.4
RILLIEUX | 7.2 | 0 | 7.2
RIOM | 11.1 | 3.5 | 7.6
RIORGES | 17.1 | 1.5 | 15.6
RIOUPEROUX | 0 | 0 | 0
RIVES | 10.2 | 1.5 | 8.7
LE RIVIER | 0.2 | 0 | 0.2
RIVIERE (LA) | 34.4 | 0.2 | 34.2
ROANNE | 17.2 | 0.8 | 16.4
ROCHETAILLEE | 8.7 | 0.2 | 8.5
ROSSILLON | 0 | 0 | 0
RULHAT | 0 | 0 | 0
RUMILLY | 0 | 0 | 0
SUD-ALLIER | 80 | 0 | 80
SUPER-BESSE | 20 | 1 | 19
SURY-LE-COMTAL | 15.2 | 0.4 | 14.8
LES SAISIES | 4.6 | 0 | 4.6
SALAISE | 30 | 10.1 | 19.9
LES SALELLES | 16 | 0 | 16
SALETTES | 6.6 | 0.7 | 5.9
SALLANCHES | 9 | 0 | 9
SALZUIT | 13.4 | 0.9 | 12.5
SANSSAC (L'EGLISE) | 0 | 0 | 0
SARDON | 8.2 | 0.1 | 8.1
SARRE | 11.5 | 1 | 10.5
LA SAULCE-SUR-RHONE | 0 | 0 | 0
SAUSSAZ II (LA) | 2.5 | 0 | 2.5
SAUTET (LE) | 15.5 | 0.2 | 15.3
SAVIGNAC | 42 | 0.6 | 41.4
SEMINAIRE | 47.8 | 6.5 | 41.3
SERRIERES | 0 | 0 | 0
SERVES | 0 | 0 | 0
SERVAS | 2.6 | 0.5 | 2.1
SIBELIN | 0 | 0 | 0
SINARD | 3.7 | 0.1 | 3.6
SOLEIL (LE) | 9 | 0.8 | 8.2
ST-PIERRE-D ALBIGNY | 26.9 | 0.8 | 26.1
ST-AMOUR | 40.4 | 0 | 40.4
ST-JEAN D ARDIERES | 47.7 | 2.1 | 45.6
ST-AVRE (SNCF) | 0 | 0 | 0
ST-AVRE | 1.6 | 0 | 1.6
ST-BERNARD | 7.7 | 0.5 | 7.2
ST-BERON | 0 | 0 | 0
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY | 35.5 | 3.8 | 31.7
ST-BONNET-LE-CHATEAU | 8.2 | 0.6 | 7.6
ST-ETIENNE-CANTALES | 15 | 0 | 15
ST-MARTIN-LA-CHAMBRE | 0 | 0 | 0
ST-CLAIR | 15.5 | 1 | 14.5
ST-PIERRE-COGNET | 15 | 0 | 15
ST-ANDRE-DE-CORCY | 1 | 0 | 1
ST-EGREVE CENTRALE | 0 | 0 | 0
ST-EGREVE | 7.1 | 0.2 | 6.9
SAINTE EUGENIE DE VILLENEUVE | 0 | 0 | 0
ST-FLOUR | 23 | 8.1 | 14.9
ST-GEORGES (SNCF) | 0 | 0 | 0
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS | 16.2 | 0.2 | 16
ST-GUILLERME | 17.7 | 0 | 17.7
ST-HILAIRE | 0 | 0 | 0
ST-JACQUES | 19.6 | 0 | 19.6
ST-JUST-SUR-LOIRE | 12.7 | 0.4 | 12.3
STE-HELENE-DU-LAC | 60.8 | 0.4 | 60.4
ST-MARCELLIN | 23.8 | 1.9 | 21.9
ST-MICHEL-DE-MAURIENNE | 0 | 0 | 0
ST-GENIS-POUILLY | 15.6 | 0.2 | 15.4
ST-PRIX | 36.1 | 3.2 | 32.9
ST-QUENTIN-FALLAVIER | 21.6 | 2.4 | 19.2
ST PIERRE ROCHE | 100.2 | 1.8 | 98.4
ST-THOMAS-EN-ROYANS | 22.8 | 0.4 | 22.4
ST-SAUVEUR | 33.9 | 0.3 | 33.6
ST-SAUVES | 26.3 | 1.1 | 25.2
STE-SIGOLENE | 7.4 | 0.6 | 6.8
ST-JEAN-DE-SIXT | 4.5 | 0 | 4.5
ST-VULBAS-EST | 0 | 0 | 0
ST-VALLIER | 16.9 | 2.2 | 14.7
ST-YORRE | 20.5 | 3.1 | 17.4
TERRES-FROIDES | 0 | 0 | 0
LA TOUR-DU-PIN | 17.2 | 11 | 6.2
LES TACHES | 33.5 | 1.5 | 32
TAIN (E.D.F. ET S.N.C.F.) | 32.2 | 2.4 | 29.8
TANINGES | 11.8 | 0 | 11.8
TARARE | 71.9 | 0.7 | 71.2
TASSET | 0 | 0 | 0
TAULHAC | 15.6 | 2.8 | 12.8
LA TAUPE | 23.5 | 2.7 | 20.8
LE TEIL | 38.2 | 0.3 | 37.9
TENAY | 34.7 | 0.2 | 34.5
TERRENOIRE | 0 | 0 | 0
THIERS | 17.8 | 2.4 | 15.4
THONES | 1.5 | 0 | 1.5
THONON | 15.5 | 0.2 | 15.3
TIGNIEU | 33.4 | 1 | 32.4
TOURNON (S.N.C.F.) | 0 | 0 | 0
TREFFORT | 5.8 | 1.3 | 4.5
TREVAS | 0 | 0 | 0
TRICASTIN-POSTE(LE) | 0 | 0 | 0
VARENNES-SUR-ALLIER | 48.8 | 41 | 7.8
VAL-D ISERE | 6.3 | 0 | 6.3
VILLARD-DE-LANS | 14.6 | 0 | 14.6
VAL THORENS | 0.6 | 0 | 0.6
VAISE | 45.6 | 0.4 | 45.2
VALENCE | 14.5 | 0.6 | 13.9
VALLON | 46.5 | 18.1 | 28.4
VALLIERES | 0 | 0 | 0
VALS | 25.7 | 0.1 | 25.6
LA VANELLE | 0 | 0 | 0
VAUGRIS | 0 | 0 | 0
VEAUCHE | 15.9 | 0.5 | 15.4
VENTHON-POSTE | 0 | 0 | 0
VENISSIEUX | 68.5 | 1.5 | 67
LE VERNEY | 33.4 | 0 | 33.4
LA VERNELLE | 19.7 | 3.1 | 16.6
VERNOSC | 52.2 | 0.6 | 51.6
LA VERPILLIERE | 10.6 | 0.4 | 10.2
VICHY | 42.3 | 19.6 | 22.7
VICLAIRE | 4.7 | 1 | 3.7
VINAY | 11.2 | 0.7 | 10.5
VIRIAT | 46 | 0.7 | 45.3
VIVIERS | 0 | 0 | 0
VIZILLE | 4.1 | 0.2 | 3.9
VILLEFRANCHE | 45.2 | 5.6 | 39.6
VILLEFRANCHE | 0 | 0 | 0
VILLEREST | 0 | 0 | 0
VIGNERES | 16 | 0 | 16
VIGNOTAN | 1 | 0 | 1
VOINGT | 27.2 | 16.3 | 10.9
VOIRON | 40.1 | 0.4 | 39.7
VOLVIC | 7.1 | 0.2 | 6.9
VOLVON | 0 | 0 | 0
VONNAS | 0 | 0 | 0
VOREPPE | 15.7 | 0.1 | 15.6
VOUGY | 7.8 | 0.7 | 7.1
LA VOULTE | 42 | 0 | 42
YDES | 22.6 | 4 | 18.6
YENNE | 2.8 | 0 | 2.8
YSSINGEAUX | 28.7 | 1.8 | 26.9
YZEURE | 31.8 | 3.9 | 27.9

## Transferts
Poste de destination | Capacité réservée avant transfert (MW) | Capacité réservée après transfert (MW) | Poste(s) d’origine | Travaux remis en cause | Travaux ajoutés au schéma | Commentaires
Péage de Vizille | 15 | 22 | Vizille Lac Mort | Sans objet | Sans objet
Varennes Sur Allier | 28.8 | 48.8 | Dompierre Donjon | Sans objet | Sans objet
Maurs | 3.6 | 4.6 | St Pierre Roche | Sans objet | Sans objet
Champradet | 1.9 | 10.9 | St Pierre Roche Beaurepaire Fontgiève | Sans objet | Sans objet
Maurs | 4.6 | 8.6 | Vichy | Sans objet | Sans objet
Meyzieu | 16 | 17 | Genas | Sans objet | Sans objet
Vallon | 10.5 | 46.5 | La Durre | Transfert de travaux | Sans objet | Travaux de création d'un transformateur de 36 MVA au poste de La Durre transférés au poste de Vallon