## Travaux_EI
Travaux réalisés par RTE sur le réseau public de transport |  |  |  |  | Travaux réalisés par Enedis sur le réseau public de distribution |  |  |  |  | Travaux de l’état initial réalisés par RTE au titre d'anciens S3REnR (Création) | [7 empty] | Travaux de l’état initial réalisés par RTE au titre d'anciens S3REnR (Renforcement) | [7 empty] | #REF!
Ouvrage | État d'avancement | Mise en service indiquée dans le S3REnR | Semestre prévisionnel de mise en service | Commentaires | Ouvrage | État d'avancement | Mise en service indiquée dans le S3REnR | Semestre prévisionnel de mise en service | Commentaires | Ouvrage | État d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût (médian) prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût (médian) prévisionnel actualisé au 31/12/2024 (TP12a) en k€ | Coûts estimés (médian) au 31/12/2024 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2024 en k€ | Commentaires | Ouvrage | État d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût (médian) prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût (médian) prévisionnel actualisé au 31/12/2024 (TP12a) en k€ | Coûts estimés (médian) au 31/12/2024 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2024 en k€ | Commentaires
BOOS : Création du poste source de BOOS 90kV | En service | 2014 | S1 2014 |  | BOOS : Création du poste source de BOOS 90kV | En service | 2014 | S1 2014
BOURBEL : Ajout d'un transformateur 90/20kV de 36MVA | En service | SUIVANT SIGNATURE CONTRAT DE RACCORDEMENT | S2 2016 |  | BOURBEL : Ajout d'un transformateur 90/20kV de 36MVA | En service | SUIVANT SIGNATURE CONTRAT DE RACCORDEMENT | S2 2016
FORGES LES EAUX : Création du poste source | En service | 2015 | S2 2014 |  | FORGES LES EAUX : Création du poste source | En service | 2015 | S2 2014
GONNEVILLE : Ajout d'un transformateur 90/20kV de 36MVA | En service | 2017 | S2 2021 |  | GONNEVILLE : Ajout d'un transformateur 90/20kV de 36MVA | En service | 2017 | S2 2021
Réhabilitation de la file Barettes - Buquet - Fécamp | En service | 2014 | 2014 |  | TILLEUL : Ajout d'un transformateur 90/20kV de 36MVA | En service | 2016 | S1 2017
TILLEUL : Ajout d'un transformateur 90/20kV de 36MVA | En service | 2016 | S1 2017

## Travaux_S3REnR_Creation
| Travaux de création réalisés par RTE | [11 empty] | Travaux de création réalisés par Enedis | [10 empty] | #REF! | #REF!
Gestionnaire de réseau | Ouvrage | Repère carte | Seuil de déclenchement au titre de la DTR (OUI/NON) | État d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût (médian) prévisionnel actualisé au 31/12/2024 (TP12a) en k€ | Coûts estimés (médian) au 31/12/2024 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2024 en k€ | Projet engagé | Commentaires | Gestionnaire de réseau | Ouvrage | Repère carte | Seuil de déclenchement au titre de la DTR (OUI/NON) | État d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût (médian) prévisionnel actualisé au 31/12/2024 (TP12a) en k€ | Coûts estimés (médian) au 31/12/2024 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2024 en k€ | Projet engagé | Commentaires
RTE | AUMALE : Création 1 transformateur 36 MVA |  | OUI | En service | S2 / 2023 | 50 | 61 | 106 | 106 | OUI |  | ENEDIS | ANDELYS : Création 1 1/2 rame |  | NON | Travaux transférés |  | 0 | 0 |  |  |  | Transfert vers GONNEVILLE
RTE | BUQUET : Création 1 transformateur 36 MVA et 1 1/2 rame |  | OUI | En service | S2 / 2022 | 50 | 61 | 57 | 36 | OUI |  | ENEDIS | AUMALE : Création 1 1/2 rame |  | OUI | En service | S2 2023 | 356 | 437.524 | 436 | 436 | OUI | Transfert depuis ETREPAGNY
RTE | ENVERMEU : Création 1 transformateur 36MVA et 1 1/2 rame |  | OUI | En service | S2 / 2017 | 50 | 61 | 90 | 90 | OUI |  | ENEDIS | AUMALE : Création 1 transformateur 36 MVA |  | OUI | En service | S2 2024 | 1047 | 1286.763 | 2475 | 2475 | OUI | Transfert depuis GONNEVILLE
RTE | GONNEVILLE : Création 1 transformateur 36MVA |  | OUI | Avant-projet détaillé | S2 / 2026 | 50 | 50 | 216 | 3 | OUI |  | ENEDIS | BOURBEL : Création 1 1/2 rame |  | OUI | En service | S2 2016 | 356 | 437.524 | 209.0936 | 209.0936 | OUI
[12 empty] | ENEDIS | BOURGAY : Création 1 1/2 rame |  | OUI | En service | S1 2022 | 356 | 437.524 | 1524.6875 | 1524.6875 | OUI | Besoin de création d'un nouveau batiment pour ajout de la 1/2 rame.
[12 empty] | ENEDIS | BUQUET : Création 1 transformateur 36 MVA et 1 1/2 rame |  | OUI | En service | S1 2023 | 1403 | 1724.287 | 2291.76 | 2291.76 | OUI | Besoin de création d'un nouveau batiment pour ajout de la 1/2 rame avec déplacement de gradins de condensateurs.
[12 empty] | ENEDIS | CHAPELLE REANVILLE : Création 1 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 307 | 377.303 | 377.303
[12 empty] | ENEDIS | CRIQUET : Création 1 1/2 rame |  | NON | Travaux transférés |  | 0 | 0 |  |  |  | Transfert vers GONNEVILLE
[12 empty] | ENEDIS | DAMVILLE : Création 1 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 356 | 437.524 | 437.524
[12 empty] | ENEDIS | ECRAINVILLE : Création 1 1/2 rame |  | OUI | En service | S2 2024 | 307 | 377.303 | 1078 | 1078 | OUI | Besoin de création d'un nouveau batiment pour ajout de la 1/2 rame. Dévoiement des câbles condensateurs et transformateur services auxiliaires pour implantation du nouveau bâtiment.
[12 empty] | ENEDIS | ENVERMEU : Création 1 transformateur 36MVA et 1 1/2 rame |  | OUI | En service | S2 2017 | 1403 | 1724.287 | 2485.52 | 2485.52 | OUI | Adaptation contrôle commande, uniformisation esthétique batiments (conformité PLU)
[12 empty] | ENEDIS | ETREPAGNY : Création 1 1/2 rame |  | NON | Travaux transférés |  | 0 | 0 |  |  | NON | Transfert vers AUMALE
[12 empty] | ENEDIS | ETREPAGNY : Création 1 1/2 rame |  | OUI | Travaux engagés | S2 2025 | 356 | 437.524 | 1279 | 1279 | OUI | Besoin de création d'un nouveau batiment pour ajout de la 1/2 rame. Raccordemement de la 1/2 rame S3R en double attache sur les 2 TR (donc ajout d'une rame). Besoin d'un AT inter-rame 20/15 kV.
[12 empty] | ENEDIS | GANTERIE : Création 1 1/2 rame |  | NON | Travaux transférés |  | 0 | 0 |  |  |  | Transfert vers GONNEVILLE
[12 empty] | ENEDIS | GANTERIE : Création 1 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 356 | 437.524 | 433.252 |  | NON | Transfert depuis LOGERIE
[12 empty] | ENEDIS | GANTERIE : Création 1 1/2 rame |  | OUI | Travaux abandonnés | S2 2025 | [5 empty] | Abandonné puisque la rénovation de 2 1/2 rames C26.0 avec ajout de réserves sont suffisantes.
[12 empty] | ENEDIS | GONNEVILLE : Création 1 1/2 rame |  | OUI | Avant-projet simplifié | S2 2026 | 356 | 437.524 | 759.3333 | 226 | OUI | Transfert depuis LES GROUX PS en zone inondable nécessitant de rehausser de 1,3m le ouvrages
[12 empty] | ENEDIS | GONNEVILLE : Création 1 1/2 rame |  | OUI | En service | S2 2019 | 356 | 437.524 | 680.1667 | 680.1667 | OUI | Impact zone inondable nécessitant la surélévation du GC (le PC impose la réhausse du GC des bancs TR et batiment).
[12 empty] | ENEDIS | GONNEVILLE : Création 1 transformateur 36MVA |  | NON | Travaux transférés |  | 0 | 0 | 717 | 717 | OUI | Transfert vers AUMALE
[12 empty] | ENEDIS | GONNEVILLE : Création 1 transformateur 36MVA |  | OUI | Avant-projet simplifié | S2 2026 | 1068 | 1312.572 | 1518.6667 | 452 | OUI | Transfert depuis ANDELYS, CRIQUET et GANTERIE PS en zone inondable nécessitant de rehausser de 1,3m le ouvrages
[12 empty] | ENEDIS | GROUX : Création 1 1/2 rame |  | NON | Travaux transférés |  | 0 | 0 |  |  |  | Transfert vers GONNEVILLE
[12 empty] | ENEDIS | HARCANVILLE : Création 1 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 307 | 377.303 | 377.303
[12 empty] | ENEDIS | LOGERIE : Création 1 1/2 rame |  | NON | Travaux transférés |  | 0 | 0 |  |  |  | Transfert vers GANTERIE
[12 empty] | ENEDIS | NEUBOURG : Création 1 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | S1 2027 | 356 | 437.524 | 833.3333 | 13 | NON
[12 empty] | ENEDIS | NONANCOURT : Création 1 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 356 | 437.524 | 437.524
[12 empty] | ENEDIS | SERQUIGNY : Création 1 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 356 | 437.524 | 437.524
[12 empty] | ENEDIS | TREPORT : Création 1 1/2 rame |  | OUI | En service | S2 2017 | 356 | 437.524 | 1473.0808 | 1473.0808 | OUI | Impacts adaptation contrôle commande mini-PCCN, zone inondable (réhausse GC bâtiment) + surcoûts tratitement des terres suite pollution sol métaux lourds + hydrocarbure
[12 empty] | ENEDIS | VERNEUIL-SUR-AVRE : Création 1 1/2 rame |  | OUI | En service | S2 2022 | 356 | 437.524 | 996.625 | 996.625 | OUI | Besoin de création d'un nouveau batiment pour ajout de la 1/2 rame. Contrôle commande en ancienne cohabitation. Bouclage de la demi-rame S3REnR. Mise en place de moyens de réalimentation
[12 empty] | ENEDIS | YVETOT : Création 1 1/2 rame |  | OUI | En service | S2 2023 | 356 | 437.524 | 1080.5625 | 1080.5625 | OUI | Chiffrage avec surcout du batiment et des préconisations de l'étude de sol. Raccordemement de la 1/2 rame en double attache sur les 2 TR. (soit raccordemement d'une rame) Refus de PC dû au risque incendie (prise en compte préconisations SDIS). Investigations complémentaires suite à la découverte de débris d'amiantes lors du terrassement.

## Capa_réservées
Tableau des capacités réservées au 31 décembre 2024
Poste | Capacité réservée sur le poste (MW) | Capacité réservée affectée (MW) | Capacité réservée résiduelle(MW)
LES ANDELYS | 2 | 2 | 0
ANTIFER | 1 | 0.9 | 0.1
AUBERVILLE | 4 | 2.2 | 1.8
AUMALE | 36.8 | 36.8 | 0
BOIS-GUILLAUME | 3 | 1.5 | 1.5
BARETTES | 2 | 1.2 | 0.8
BARQUET | 0 | 0 | 0
BLEVILLE | 2.4 | 1.9 | 0.5
BOOS | 1 | 1 | 0
BOSCHERVILLE | 12 | 2.5 | 9.5
BUQUET | 76 | 75.4 | 0.6
BOURBAKI | 3 | 1.1 | 1.9
BOURBEL | 14 | 14 | 0
BOURGAY | 41 | 41 | 0
CHARLES-LAFFITTE | 1 | 0.5 | 0.5
LA CHAPELLE-REANVILLE | 39 | 35.2 | 3.8
CAMBOLLE | 6 | 2.6 | 3.4
LES CAMPEAUX | 8 | 7.4 | 0.6
CAUDEBECQUET | 1 | 1 | 0
CAZERIE | 32 | 27.7 | 4.3
CLEON | 5 | 2.2 | 2.8
CORDIEU | 0 | 0 | 0
CORNEILLE | 2.8 | 2.8 | 0
COTONI | 4 | 2.3 | 1.7
CRIQUET | 3 | 3 | 0
DEVILLE-LES-ROUEN | 3 | 0.5 | 2.5
DAMVILLE | 13 | 11.2 | 1.8
DIEPPEDALLE | 4 | 2.2 | 1.8
DIEPPE | 13.7 | 2.1 | 11.6
ECRAINVILLE | 22 | 17.8 | 4.2
ENVERMEU | 121.5 | 118.3 | 3.2
ETREPAGNY | 44 | 33.1 | 10.9
EVREUX | 6 | 2.2 | 3.8
FORGES-LES-EAUX | 18 | 9.5 | 8.5
FECAMP | 6 | 3.9 | 2.1
FOULONNIERE | 8 | 4.9 | 3.1
GRAND-COURONNE | 1 | 0.7 | 0.3
GRAND-QUEVILLY | 1 | 0.1 | 0.9
GABION | 0 | 0 | 0
GAILLON | 1 | 1 | 0
GANTERIE | 32 | 31.5 | 0.5
GONNEVILLE | 95 | 94.6 | 0.4
GOURNAY | 20 | 18.5 | 1.5
LES GROUX | 8 | 2.5 | 5.5
HOTEL-DIEU | 1 | 0.6 | 0.4
HARCANVILLE | 26 | 26 | 0
LE HAVRE | 3 | 1.1 | 1.9
LECERF | 6 | 2.6 | 3.4
LOGERIE | 6.5 | 6.5 | 0
LOUVET | 4 | 2.5 | 1.5
MALAUNAY | 0 | 0 | 0
MALMAISON | 1 | 1 | 0
MANOIR (LE) | 6 | 0.9 | 5.1
LE MARAIS | 5 | 5 | 0
MARNIERE | 1 | 0.8 | 0.2
MONTIVILLIERS | 1 | 1 | 0
NEUBOURG | 38 | 35 | 3
NEUFCHATEL | 47 | 47 | 0
NONANCOURT | 14 | 1.9 | 12.1
PONT-DE-L ARCHE | 0 | 0 | 0
PONT-AUDEMER | 6 | 3.8 | 2.2
PORT-JEROME | 1 | 0.2 | 0.8
PONT-SEPT | 5 | 0.5 | 4.5
PENLY-POSTE | 0 | 0 | 0
ROUEN-LESSARD | 1 | 0.2 | 0.8
RATIER | 0 | 0 | 0
ROUGEMONTIER | 0 | 0 | 0
SAINNEVILLE | 0 | 0 | 0
SANDOUVILLE | 17 | 14.8 | 2.2
SERQUIGNY | 34 | 25.5 | 8.5
SOQUENCE | 0 | 0 | 0
ST-PIERRE-DE-BAILLEUL | 0 | 0 | 0
ST-ANDRE-DE-L'EURE | 16 | 14.9 | 1.1
SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE | 0 | 0 | 0
ST-ETIENNE-DU-ROUVRAY | 0 | 0 | 0
TILLEUL | 27 | 23.1 | 3.9
LE TREPORT | 33.5 | 29.5 | 4
VERNEUIL-SUR-AVRE | 27 | 23.2 | 3.8
VAUDREUIL | 1 | 1 | 0
LA VAUPALIERE | 0 | 0 | 0
VIEVRE | 14 | 8.9 | 5.1
YAINVILLE | 1 | 1 | 0
YVETOT | 17.3 | 17.3 | 0

## Transfert
Poste de destination | Capacité réservée avant transfert (MW) | Capacité réservée après transfert (MW) | Poste(s) d’origine | Travaux remis en cause | Travaux ajoutés au schéma | Commentaires
BOURGAY | 22 | 36 | NONANCOURT
CORNEILLE | 0.8 | 2.8 | LOGERIE
DIEPPE | 3.7 | 13.7 | DAMVILLE
LA CHAPELLE-REANVILLE | 3.7 | 9.7 | GANTERIE
LE MARAIS | 1 | 5 | LES GROUX
ENVERMEU | 43 | 63 | NONANCOURT
ENVERMEU | 63 | 78 | TILLEUL
ENVERMEU | 78 | 88 | DAMVILLE
ENVERMEU | 88 | 103.5 | LOGERIE
ENVERMEU | 103.5 | 106.5 | VERNEUIL-SUR-AVRE
BOURGAY | 36 | 41 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
BUQUET | 66 | 76 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
CAMBOLLE | 1 | 6 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
DEVILLE-LES-ROUEN | 0 | 3 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
DIEPPEDALLE | 1 | 4 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
ENVERMEU | 106.5 | 121.5 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
EVREUX | 1 | 6 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
FECAMP | 1 | 6 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
FOULONNIERE | 3 | 8 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
GANTERIE | 22 | 32 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
GOURNAY | 15 | 20 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
HARCANVILLE | 21 | 26 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
LA CHAPELLE-REANVILLE | 34 | 39 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
LE HAVRE | 0 | 3 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
LE TREPORT | 18.5 | 33.5 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
LECERF | 1 | 6 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
LES CAMPEAUX | 3 | 8 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
LOUVET | 1 | 4 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
NEUBOURG | 33 | 38 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
PONT-AUDEMER | 1 | 6 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
SANDOUVILLE | 7 | 17 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
ST-ANDRE-DE-L'EURE | 13 | 16 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
TILLEUL | 12 | 27 |  |  |  | Réintegration capacité diffus
YVETOT | 12.3 | 17.3 |  |  |  | Réintegration capacité diffus