## Capacités
Poste | Capacité réservée sur le poste (MW) | Capacité réservée affectée (MW) | Capacité réservée résiduelle (MW)
ABBAYE | 0 | 0 | 0
ABBAYE | 3 | 0 | 3
ABONDANCE | 7.3 | 0.2 | 7.1
ACHILLE LIGNON | 3.6 | 0.3 | 3.3
AIGUEBELLE | 0 | 0 | 0
AIGUEBELLE | 2.9 | 2.8 | 0.1
AIGUEPERSE | 21.7 | 15.6 | 6.1
AIME | 2.7 | 0.8 | 1.9
AIX-LES-BAINS | 9.9 | 8.8 | 1.1
ALBERTVILLE | 0 | 0 | 0
ALLEMENT | 0 | 0 | 0
ALLIERES | 9.6 | 4 | 5.6
ALLINGES | 0 | 0 | 0
ALPE-D HUEZ | 4.3 | 2.1 | 2.2
AMBERIEU | 15.9 | 9.3 | 6.6
AMBERT | 15 | 13.6 | 1.4
AMPERE | 14.3 | 5.3 | 9
AMPLEPUIS | 19.4 | 6.5 | 12.9
AMPUIS | 0 | 0 | 0
ANNEMASSE | 10.9 | 5.2 | 5.7
ANNEYRON | 25.1 | 21.7 | 3.4
AOSTE | 29.6 | 29.3 | 0.3
ARACHES | 3.9 | 0.6 | 3.3
ARC 1800 | 9.2 | 0.2 | 9
ARGONAY | 4.5 | 0 | 4.5
ARLOD | 20.9 | 12.6 | 8.3
ARLY | 0 | 0 | 0
AUBENAS | 39 | 16.8 | 22.2
AURILLAC | 44.6 | 43.5 | 1.1
AUSSOIS | 1.7 | 1.1 | 0.6
AUZERETTE | 4.5 | 0 | 4.5
AVORIAZ | 5 | 0 | 5
BAJATIERE | 5.1 | 3.1 | 2
BALAN | 0 | 0 | 0
BARONNIES | 20 | 0 | 20
BAS-EN-BASSET | 15.2 | 5 | 10.2
BAYET | 232.1 | 205.4 | 26.7
BEAUFORT | 2.8 | 1.1 | 1.7
BEAUMONT-MONTEUX | 0 | 0 | 0
BEAUREPAIRE | 41.7 | 24.3 | 17.4
BEAUVOIR (CHATTE) | 0 | 0 | 0
BELLE-ETOILE | 7.6 | 4.5 | 3.1
BELLENAVES | 29.9 | 28.6 | 1.3
BELLEVILLE | 0.5 | 0.1 | 0.4
BELLEVILLE | 0 | 0 | 0
BELLEVUE | 16.7 | 18.2 | -1.5
BELLEY | 10.2 | 7.5 | 2.7
BELLIGNAT | 13.9 | 2.1 | 11.8
BENY | 0 | 0 | 0
BERMONTS | 0 | 0 | 0
BESSEY | 14.2 | 2.4 | 11.8
BETTANT | 0 | 0 | 0
BILLY | 0 | 0 | 0
BIOGE | 7.5 | 0.8 | 6.7
BIONNAY | 0 | 0 | 0
BISSORTE | 12.7 | 0.5 | 12.2
BISSY | 0 | 0 | 0
BLAVOZY | 16.8 | 9.8 | 7
BOEGE | 7.8 | 3.2 | 4.6
BOIS-TOLLOT | 0 | 0 | 0
BOLOZON | 0 | 0 | 0
BONNETERRE | 9.9 | 0.6 | 9.3
BONNEVILLE | 8.2 | 1.1 | 7.1
BORLY | 8.3 | 3.9 | 4.4
BOUDEYRE | 0 | 0 | 0
BOULIEU | 33.5 | 27.9 | 5.6
BOURBON-L ARCHAMBAULT | 28.3 | 30.4 | -2.1
BOURG-DE-THIZY | 7 | 4.7 | 2.3
BOURG-ST-MAURICE | 0 | 0 | 0
BOURNILLON | 0 | 0 | 0
BOZEL | 12.9 | 0.3 | 12.6
BRACHAY | 11.2 | 11.9 | -0.7
BREVIERES (LES) | 5 | 0 | 5
BRIOUDE | 23.9 | 22.2 | 1.7
BROTTEAUX | 2.3 | 0 | 2.3
BROU | 30.6 | 17.1 | 13.5
BUISSON-ROND | 14.7 | 8.7 | 6
BURCIN | 16.2 | 10.8 | 5.4
BUSSIERES | 12.1 | 19.1 | -7
CAILLOUX-SUR-FONTAINES | 0 | 0 | 0
CALYPSO | 0 | 0 | 0
CEBAZAT | 11.1 | 9.5 | 1.6
CELLES | 8.8 | 6.9 | 1.9
CENTRE-ALLIER | 0 | 0 | 0
CHAMBERY | 0 | 0 | 0
CHAMBON-FEUGEROLLES | 0 | 0 | 0
CHAMONIX | 7.4 | 0.4 | 7
CHAMPAGNIER | 13.4 | 5.1 | 8.3
CHAMP-DE-L AYGUES | 0 | 0 | 0
CHAMP-DU-GEAI | 9.8 | 7.6 | 2.2
CHAMPRADET | 10.9 | 10.1 | 0.8
CHAMP-ROLLAND | 0 | 0 | 0
CHANGY | 35.9 | 29.3 | 6.6
CHANOZ | 0 | 0 | 0
CHARLIEU | 9.7 | 8.7 | 1
CHARPENAY | 22 | 0 | 22
CHASSE | 0 | 0 | 0
CHATEAUNEUF | 0 | 0 | 0
CHATEAUNEUF-DU-RHONE | 39.5 | 35.7 | 3.8
CHAUDES AIGUES | 42.9 | 30.2 | 12.7
CHAVANOD | 0 | 0 | 0
CHAZELLES | 25.7 | 15.9 | 9.8
CHEDDE | 0 | 0 | 0
CHESSY-LES-MINES | 7.8 | 3.8 | 4
CHEVENE | 0 | 0 | 0
CIVRIEUX | 9.7 | 8.6 | 1.1
CIZE | 0 | 0 | 0
CLUSES | 12.2 | 2.7 | 9.5
COINDRE | 22.8 | 13.8 | 9
COMBEAUX | 0 | 0 | 0
COMBETTE | 0 | 0 | 0
COMMENTRY | 26.5 | 25.1 | 1.4
CONFLUENT | 9.2 | 1 | 8.2
CONTAMINE | 0 | 0 | 0
CORDEAC | 9.3 | 0 | 9.3
CORNIER (E.D.F. ET S.N.C.F.) | 8.8 | 7.6 | 1.2
COUCOURON-OUEST-ARDECHE | 81.5 | 28.8 | 52.7
COULANGE | 0 | 0 | 0
COULEUVRE | 49.2 | 50.9 | -1.7
COURPIERE | 48.4 | 46.3 | 2.1
COURS | 11.7 | 6.3 | 5.4
CRAN | 11.7 | 2.2 | 9.5
CRAPONNE | 9.8 | 8.9 | 0.9
CRESSANGES | 19.3 | 17.7 | 1.6
CREST | 32.8 | 36.2 | -3.4
CREST-BIS | 80 | 0 | 80
CROIX-DE-NEYRAT | 13.3 | 6.5 | 6.8
CROIX-ROUSSE | 16.6 | 0.2 | 16.4
CROLLES | 2.7 | 0 | 2.7
CRUET | 25.2 | 14.6 | 10.6
CRUSEILLES | 6 | 6.2 | -0.2
CRUSSOL | 17.3 | 15.3 | 2
CUDRAZ | 0 | 0 | 0
CULOZ | 0 | 0 | 0
CUSSET-POSTE | 34.9 | 14.5 | 20.4
DARDILLY | 9.7 | 4.5 | 5.2
DECINES | 6.8 | 3.7 | 3.1
DIE | 14.2 | 7.7 | 6.5
DIEULEFIT | 38.9 | 10.3 | 28.6
DOMENE | 11.3 | 5.4 | 5.9
DOMPIERRE | 34.6 | 36.7 | -2.1
DORE | 29.1 | 13.2 | 15.9
DOUVAINE | 19.2 | 7.3 | 11.9
DRAC-INFERIEUR | 12.9 | 13.4 | -0.5
DROME-SUD | 160 | 0 | 160
DRUMETTAZ | 14.3 | 4.9 | 9.4
DUNIERES | 14.2 | 6.2 | 8
ECHALAS | 0 | 0 | 0
ENVAL | 9.3 | 4.5 | 4.8
EPIERRE | 0 | 0 | 0
ESPAGNOUX | 6.6 | 1.9 | 4.7
ESTRESSIN | 6.8 | 4.8 | 2
ETOILE-SUR-RHONE | 27 | 11.8 | 15.2
EVIAN | 5.3 | 1.8 | 3.5
EYBENS | 5.1 | 1.7 | 3.4
FAVERGES | 15.5 | 3.9 | 11.6
FEURS | 12.8 | 13.4 | -0.6
FIRMINY-VERT | 6.3 | 2.3 | 4
FLAMINA | 0 | 0 | 0
FLEYRIAT | 0 | 0 | 0
FOND-DE-FRANCE | 10.1 | 0 | 10.1
FONTGIEVE | 2.6 | 0.5 | 2.1
FRENEY | 0 | 0 | 0
FROGES | 17 | 16.2 | 0.8
GAMPALOUP | 0 | 0 | 0
GANNAT | 32.5 | 31.2 | 1.3
GATELLIER | 32.5 | 38.1 | -5.6
GATELLIER-SUD | 80 | 14.5 | 65.5
GENAS | 9.4 | 6.9 | 2.5
GENAY | 8.6 | 6.9 | 1.7
GENISSIAT-POSTE | 0 | 0 | 0
GERVANS | 0 | 0 | 0
GEX | 6.2 | 4.7 | 1.5
GILLY | 0 | 0 | 0
GIVORS | 0 | 0 | 0
GIVORS-BANS | 30.3 | 14.4 | 15.9
GLANDON | 0 | 0 | 0
GRAND-COEUR | 4.4 | 1.8 | 2.6
GRAND-COURBIS | 7 | 4.6 | 2.4
GRANDE-ILE | 0 | 0 | 0
GRANDS-VIOLETS | 0 | 0 | 0
GRANDVAL | 0 | 0 | 0
GRAND-VERGER | 8.1 | 4.4 | 3.7
GRENAY | 0 | 0 | 0
GREPILLES | 0 | 0 | 0
GUILHERAND | 0 | 0 | 0
HAUTELUCE | 0 | 0 | 0
HAUTERIVE | 15 | 15.4 | -0.4
HENRI-DEVILLE | 1 | 0 | 1
ILE-VERTE | 5.1 | 2.1 | 3
ISLE D ABEAU | 9.3 | 8.1 | 1.2
ISSOIRE | 32 | 30.6 | 1.4
IZERNORE | 0 | 0 | 0
JACQUARD | 16.7 | 4.3 | 12.4
JALLIEU | 18.4 | 13.8 | 4.6
JOUX | 17.4 | 8.1 | 9.3
JUSSAC | 23.7 | 20.9 | 2.8
L ARBRESLE | 12.5 | 10.1 | 2.4
L ARLANDE | 14.7 | 12.1 | 2.6
L AUMONE | 10.7 | 8.8 | 1.9
L HORME | 8.5 | 4 | 4.5
LA BATHIE | 0 | 0 | 0
LA BOISSE | 25 | 0 | 25
LA BOUBLE | 29.4 | 20 | 9.4
LA BOURNE | 0 | 0 | 0
LA BRONSONNIERE | 0 | 0 | 0
LA CHAPELLE DU BARD | 5.9 | 1 | 4.9
LA CHAPELLE-DU-CHATELARD | 16.9 | 8.8 | 8.1
LA CLUSE | 31.8 | 11.7 | 20.1
LA COTE-ST-ANDRE | 37.1 | 22.7 | 14.4
LA DURRE | 78.6 | 76.6 | 2
LA FONT | 40 | 40 | 0
LA GIROTTE | 0 | 0 | 0
LA MOTTE SERVOLEX | 5.6 | 4.3 | 1.3
LA MURE | 6.1 | 7 | -0.9
LA PALISSE | 22.9 | 6 | 16.9
LA PLAGNE | 2.1 | 0 | 2.1
LA SAULCE-SUR-RHONE | 0 | 0 | 0
LA TAUPE | 26.5 | 24.4 | 2.1
LA TOUR-DU-PIN | 27.2 | 26.5 | 0.7
LA VANELLE | 0 | 0 | 0
LA VERNELLE | 100.7 | 98.9 | 1.8
LA VERPILLIERE | 10.6 | 9.3 | 1.3
LA VOULTE | 23 | 6 | 17
LAC-MORT | 0 | 0 | 0
LAMASTRE | 21.1 | 7.3 | 13.8
LA-MURE-BIS | 80 | 0 | 80
LANGEAC | 124.7 | 87.9 | 36.8
LANOBRE | 31.5 | 12.2 | 19.3
LANSLEBOURG | 1.9 | 1.9 | 0
LAURAC-MONTREAL | 19.9 | 6.4 | 13.5
LAUSSONNE | 10 | 9.1 | 0.9
LAVEYRUNE | 0 | 0 | 0
LAVEYRUNE-BIS | 248.5 | 159.7 | 88.8
LE BEC | 12.2 | 8.7 | 3.5
LE CHAFFARD | 0 | 0 | 0
LE CHEYLARD | 35 | 1.5 | 33.5
LE COL | 7 | 0 | 7
LE CORBIER | 2.8 | 0.2 | 2.6
LE DONJON | 35.2 | 33.8 | 1.4
LE LIMOUZAT | 2 | 2.4 | -0.4
LE POUZIN | 0 | 0 | 0
LE PUY | 8 | 5.6 | 2.4
LE RIVIER | 0.2 | 0 | 0.2
LE TEIL | 19.2 | 14.2 | 5
LE VERNEY | 20.4 | 1.1 | 19.3
LENTIGNY | 25.2 | 22.3 | 2.9
LEPAIREUX | 0 | 0 | 0
LES ANCIZES | 38.8 | 26.5 | 12.3
LES CADALLES | 0 | 0 | 0
LES ECHELLES | 12.3 | 7.5 | 4.8
LES MENUIRES | 9.3 | 3.7 | 5.6
LES MOURETTES | 10.3 | 15.1 | -4.8
LES SAISIES | 4.6 | 0.3 | 4.3
LES SALELLES | 16 | 3.3 | 12.7
LES TACHES | 33.5 | 18.9 | 14.6
LEYGUES | 23 | 39.4 | -16.4
LIEVE | 8.4 | 2.4 | 6
LIGNAT | 0 | 0 | 0
LIMONY | 0 | 0 | 0
LIMOUZAT-BIS | 26.3 | 0 | 26.3
LIORAN | 16.3 | 4.6 | 11.7
LIVET | 0 | 0 | 0
LOGIS-NEUF | 0 | 0 | 0
LONGEFAN | 9.9 | 0.8 | 9.1
LONGERAY | 0 | 0 | 0
LORIOL | 20.9 | 20.4 | 0.5
LOUDES | 41.3 | 37.4 | 3.9
MALGOVERT | 4 | 3.8 | 0.2
MALINTRAT | 0 | 0 | 0
MALLIFAUD | 1 | 0 | 1
MARCLAZ | 0 | 0 | 0
MARIE | 21.6 | 14.9 | 6.7
MARNISE (LA) | 0 | 0 | 0
MARTRES DE VEYRE | 12.6 | 10.9 | 1.7
MASSIAC | 21.4 | 21.8 | -0.4
MATEL | 10.9 | 10.7 | 0.2
MAURIAC | 47.3 | 35.9 | 11.4
MAURS | 26.6 | 20.2 | 6.4
MEGEVE | 7.4 | 1 | 6.4
MERMOZ | 7 | 1.1 | 5.9
MESSIMY | 8.5 | 5.3 | 3.2
MEUNIERES(LES) | 0 | 0 | 0
MEXIMIEUX | 17.1 | 8.1 | 9
MEYLAN | 9 | 2.7 | 6.3
MEYSSE | 0 | 0 | 0
MEYTHET | 0 | 0 | 0
MEYZIEU | 39 | 37.8 | 1.2
MEZEL | 15.4 | 15.8 | -0.4
MILLERY | 21.7 | 17.3 | 4.4
MIONNAY | 14 | 11.8 | 2.2
MIONS | 64.4 | 14.7 | 49.7
MIRIBEL | 7.7 | 6.9 | 0.8
MOINGT | 16.4 | 14.7 | 1.7
MOIRANS | 13.8 | 7.1 | 6.7
MONISTROL-D ALLIER | 0 | 0 | 0
MONTAGNY-LES-LANCHES | 7.5 | 5 | 2.5
MONTAIGUT-LE-BLANC | 12.2 | 8.5 | 3.7
MONTALIEU | 28.4 | 27.4 | 1
MONTELIMAR | 20 | 20.7 | -0.7
MONTJOYER | 29.8 | 21.8 | 8
MONTLUCON | 133 | 130.4 | 2.6
MONTLUEL | 0 | 0 | 0
MONTMELIAN | 0 | 0 | 0
MONTPEZAT | 10.4 | 0.6 | 9.8
MONTREVEL | 36.8 | 37 | -0.2
MONTROND | 14.1 | 12.6 | 1.5
MONTVERDUN | 37.5 | 38.5 | -1
MONTVICQ | 0 | 0 | 0
MORESTEL | 21.1 | 9 | 12.1
MORZINE | 8.1 | 1.4 | 6.7
MOTTARET | 2.7 | 0.2 | 2.5
MOTZ | 16.8 | 2.3 | 14.5
MOUCHE (LA) | 29.3 | 5.4 | 23.9
MOULINS-EST | 240 | 183.4 | 56.6
MOUTIERS | 3.5 | 0.6 | 2.9
MOUX | 0 | 0 | 0
MYANS | 1 | 0 | 1
NANTET | 0 | 0 | 0
NEULISE | 12.4 | 11.2 | 1.2
NEUSSARGUES | 51.5 | 50.7 | 0.8
NORD-OUEST | 1 | 0 | 1
NYONS | 19.8 | 5 | 14.8
OLLIERGUES | 9.1 | 7.4 | 1.7
ORELLE | 0 | 0 | 0
OUEST-ALLIER | 40 | 0 | 40
OULLINS | 10.7 | 3.9 | 6.8
OYONNAX | 11.9 | 2.2 | 9.7
OZON | 0 | 0 | 0
PAPIN | 9.4 | 7.4 | 2
PARISET | 4.2 | 0.9 | 3.3
PASSY | 14 | 2.8 | 11.2
PATURAL | 8.2 | 7.5 | 0.7
Pays Mauriacois | 0 | 0 | 0
PEAGE-DE-VIZILLE | 22 | 22 | 0
PERELLE | 0 | 0 | 0
PERRACHE | 5.9 | 1.1 | 4.8
PIZANCON | 38.6 | 30.9 | 7.7
PLANTADES | 43 | 38 | 5
POISY | 5.8 | 3.4 | 2.4
POLLIAT | 0 | 0 | 0
POLYGONE | 29.8 | 15.6 | 14.2
PONTCHARRA | 0 | 0 | 0
PONT-DE-MENAT | 12 | 10.9 | 1.1
PONT-EN-ROYANS | 0 | 0 | 0
PONT-ESCOFFIER | 7.8 | 0 | 7.8
PONT-EVEQUE | 22.9 | 21.1 | 1.8
PONT-SALOMON | 8.2 | 6.1 | 2.1
PORT-DU-TEMPLE | 0.8 | 0 | 0.8
PORTES | 0 | 0 | 0
POUGNY | 3.3 | 2.5 | 0.8
PRALOGNAN | 0 | 0 | 0
PRATCLAUX | 22.6 | 20.5 | 2.1
PRAULIAT | 7.7 | 5.2 | 2.5
PRAZ-ST-ANDRE | 0 | 0 | 0
PRE-SEIGNEURS | 22.5 | 17.3 | 5.2
PRESSY | 0 | 0 | 0
PREVESSIN-MOENS | 11.1 | 2.7 | 8.4
PRIVAS | 19.4 | 9.4 | 10
PUBLIER | 8.1 | 2.2 | 5.9
PYRIMONT | 0 | 0 | 0
QUEIGE | 0 | 0 | 0
QUINCIEUX | 0 | 0 | 0
RAGEAT (LA) | 0 | 0 | 0
RANDENS | 0 | 0 | 0
REBOUL | 0 | 0 | 0
REVENTIN | 9.7 | 9.4 | 0.3
RILLIEUX | 7.2 | 4.2 | 3
RIOM | 55.1 | 54.9 | 0.2
RIORGES | 22.1 | 20.3 | 1.8
RIOUPEROUX | 0 | 0 | 0
RIVE-DE-GIER | 5.2 | 4.2 | 1
RIVE-DE-GIER | 0 | 0 | 0
RIVES | 12.2 | 7.2 | 5
RIVIERE (LA) | 15.4 | 2.6 | 12.8
ROANNE | 17.2 | 11.6 | 5.6
ROCHETAILLEE | 8.7 | 3.6 | 5.1
ROSSILLON | 0 | 0 | 0
RULHAT | 0 | 0 | 0
RUMILLY | 0 | 0 | 0
SAINTE EUGENIE DE VILLENEUVE | 0 | 0 | 0
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY | 27.5 | 17.1 | 10.4
SALAISE | 19 | 12 | 7
SALETTES | 30.6 | 25 | 5.6
SALLANCHES | 9 | 0.4 | 8.6
SALZUIT | 13.4 | 11.2 | 2.2
SANSSAC (L'EGLISE) | 0 | 0 | 0
SARDON | 8.2 | 7.1 | 1.1
SARRE | 19.5 | 17 | 2.5
SAUSSAZ II (LA) | 2.5 | 0 | 2.5
SAUTET (LE) | 17.5 | 2.8 | 14.7
SAVIGNAC | 22 | 7.4 | 14.6
SEMINAIRE | 30.8 | 43.4 | -12.6
SERRIERES | 0 | 0 | 0
SERVAS | 7.6 | 5.8 | 1.8
SERVES | 0 | 0 | 0
SIBELIN | 0 | 0 | 0
SINARD | 5.7 | 4.5 | 1.2
SOLEIL (LE) | 9 | 7.9 | 1.1
ST PIERRE ROCHE | 88.2 | 9.7 | 78.5
ST-AMOUR | 14.4 | 0.4 | 14
ST-ANDRE-DE-CORCY | 1 | 0 | 1
ST-AVRE | 1.6 | 1.1 | 0.5
ST-AVRE (SNCF) | 0 | 0 | 0
ST-BERNARD | 7.7 | 5.7 | 2
ST-BERON | 0 | 0 | 0
ST-BONNET-LE-CHATEAU | 11.2 | 9.5 | 1.7
ST-CLAIR | 15.5 | 8.6 | 6.9
ST-EGREVE | 7.1 | 5 | 2.1
ST-EGREVE CENTRALE | 0 | 0 | 0
STE-HELENE-DU-LAC | 60.8 | 46.6 | 14.2
STE-SIGOLENE | 7.4 | 2.8 | 4.6
ST-ETIENNE-CANTALES | 15 | 0 | 15
ST-FLOUR | 34 | 41.4 | -7.4
ST-GENIS-POUILLY | 15.6 | 3.4 | 12.2
ST-GEORGES (SNCF) | 0 | 0 | 0
ST-GUILLERME | 17.7 | 5.1 | 12.6
ST-HILAIRE | 0 | 0 | 0
ST-JACQUES | 8.6 | 7.3 | 1.3
ST-JEAN D ARDIERES | 26.7 | 25.9 | 0.8
ST-JEAN-DE-SIXT | 4.5 | 0 | 4.5
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS | 16.2 | 6.9 | 9.3
ST-JUST-SUR-LOIRE | 12.7 | 8.9 | 3.8
ST-MARCELLIN | 45.8 | 41.9 | 3.9
ST-MARTIN-LA-CHAMBRE | 0 | 0 | 0
ST-MICHEL-DE-MAURIENNE | 0 | 0 | 0
ST-PIERRE-COGNET | 15 | 0 | 15
ST-PIERRE-D ALBIGNY | 18.9 | 10.9 | 8
ST-PRIX | 43.1 | 45.5 | -2.4
ST-QUENTIN-FALLAVIER | 21.6 | 15 | 6.6
ST-SAUVES | 36.3 | 33.9 | 2.4
ST-SAUVEUR | 33.9 | 5 | 28.9
ST-THOMAS-EN-ROYANS | 22.8 | 8.7 | 14.1
ST-VALLIER | 19.9 | 17.8 | 2.1
ST-VULBAS-EST | 0 | 0 | 0
ST-YORRE | 17.5 | 10.2 | 7.3
SUD-ALLIER | 40 | 20 | 20
SUPER-BESSE | 20 | 13 | 7
SURY-LE-COMTAL | 15.2 | 4.8 | 10.4
TAIN (E.D.F. ET S.N.C.F.) | 32.2 | 18.7 | 13.5
TANINGES | 11.8 | 1.8 | 10
TARARE | 68.9 | 8.4 | 60.5
TASSET | 0 | 0 | 0
TAULHAC | 11.6 | 11.8 | -0.2
TENAY | 28.7 | 4.7 | 24
TERRENOIRE | 0 | 0 | 0
TERRES-FROIDES | 0 | 0 | 0
THIERS | 44.8 | 43.6 | 1.2
THONES | 1.5 | 0 | 1.5
THONON | 15.5 | 3.8 | 11.7
TIGNIEU | 13.4 | 11.7 | 1.7
TOURNON (S.N.C.F.) | 0 | 0 | 0
TREFFORT | 10.8 | 8.6 | 2.2
TREVAS | 0 | 0 | 0
TRICASTIN-POSTE(LE) | 0 | 0 | 0
VAISE | 14.6 | 3.9 | 10.7
VAL THORENS | 0.6 | 0 | 0.6
VAL-D ISERE | 6.3 | 0.1 | 6.2
VALENCE | 17.5 | 17.2 | 0.3
VALLIERES | 0 | 0 | 0
VALLON | 51.5 | 59.1 | -7.6
VALS | 13.7 | 3.4 | 10.3
VARENNES-SUR-ALLIER | 79.8 | 77.8 | 2
VAUCANSON | 3.5 | 0 | 3.5
VAUGRIS | 0 | 0 | 0
VEAUCHE | 15.9 | 7.6 | 8.3
VENISSIEUX | 28.5 | 11.9 | 16.6
VENTHON-POSTE | 0 | 0 | 0
VERNOSC | 9.2 | 7.8 | 1.4
VICHY | 42.3 | 32.4 | 9.9
VICLAIRE | 3.7 | 1.4 | 2.3
VIGNERES | 16 | 3.5 | 12.5
VIGNOTAN | 1 | 0.2 | 0.8
VILLARD-DE-LANS | 14.6 | 5.8 | 8.8
VILLEFRANCHE | 45.2 | 41.8 | 3.4
VILLEFRANCHE | 0 | 0 | 0
VILLEREST | 0 | 0 | 0
VINAY | 11.2 | 4.5 | 6.7
VIRIAT | 24 | 7.1 | 16.9
VIVIERS | 0 | 0 | 0
VIZILLE | 5.1 | 4.3 | 0.8
VOINGT | 29.2 | 14.3 | 14.9
VOIRON | 24.1 | 10 | 14.1
VOLVIC | 7.1 | 2.9 | 4.2
VOLVON | 0 | 0 | 0
VONNAS | 0 | 0 | 0
VOREPPE | 15.7 | 4 | 11.7
VOUGY | 7.8 | 3.2 | 4.6
YDES | 22.6 | 8.6 | 14
YENNE | 7.8 | 7.5 | 0.3
YSSINGEAUX | 23.7 | 12.1 | 11.6
YZEURE | 54.8 | 60.5 | -5.7

## Transferts
Poste de destination | Capacité réservée avant transfert (MW) | Capacité réservée après transfert (MW) | Poste d'origine | Capacité réservée avant transfert (MW) poste d'origine | Capacité réservée après transfert (MW) poste d'origine | Travaux remis en cause
AIGUEBELLE | 1.9 | 2.9 | AIGUEPERSE | 25.7 | 24.7
ALPE-D HUEZ | 1.3 | 4.3 | MORESTEL | 24.1 | 21.1
AMBERT | 12 | 15 | SAVIGNAC | 42 | 39
ANNEYRON | 12.1 | 15.1 | LE VERNEY | 33.4 | 30.4
ANNEYRON | 15.1 | 25.1 | VERNOSC | 36.2 | 26.2
AOSTE | 18.6 | 21.6 | LEYGUES | 28 | 25
AOSTE | 21.6 | 24.6 | SAVIGNAC | 39 | 36
AOSTE | 24.6 | 29.6 | LA VOULTE | 42 | 37
AURILLAC | 37.6 | 44.6 | JUSSAC | 30.7 | 23.7
BAYET | 193.1 | 196.1 | BELLENAVES | 40.9 | 37.9
BAYET | 196.1 | 232.1 | COUCOURON-OUEST-ARDECHE | 117.5 | 81.5
BAYET | 232.1 | 232.1 | ST-MARCELLIN | 54.8 | 54.8 | Transfert de création d'un TR de 36 MW St-Marcellin vers Bayet
BELLEVUE | 13.7 | 16.7 | MOTZ | 23.8 | 20.8
BOULIEU | 11.5 | 33.5 | CRUET | 47.2 | 25.2
BOURBON-L ARCHAMBAULT | 24.3 | 28.3 | LE VERNEY | 30.4 | 26.4
BOURG-DE-THIZY | 4 | 7 | LA VOULTE | 37 | 34
BRACHAY | 3.2 | 11.2 | BELLEY | 18.2 | 10.2
BRIOUDE | 20.9 | 23.9 | AUBENAS | 43 | 40
BROU | 22.6 | 24.6 | LEYGUES | 25 | 23
BROU | 24.6 | 25.6 | RIVIERE (LA) | 34.4 | 33.4
BROU | 25.6 | 30.6 | LA VOULTE | 34 | 29
BUSSIERES | 8.1 | 12.1 | SAVIGNAC | 36 | 32
CELLES | 5.8 | 8.8 | THIERS | 53.8 | 50.8
COMMENTRY | 16.5 | 20.5 | MOTZ | 20.8 | 16.8
COMMENTRY | 20.5 | 23.5 | OYONNAX | 38.9 | 35.9
COMMENTRY | 23.5 | 26.5 | THIERS | 50.8 | 47.8
COURPIERE | 45.4 | 48.4 | THIERS | 47.8 | 44.8
CRESSANGES | 15.3 | 19.3 | LA COTE-ST-ANDRE | 41.1 | 37.1
CRUSSOL | 13.3 | 17.3 | RIVIERE (LA) | 33.4 | 29.4
DOMPIERRE | 27.6 | 31.6 | RIVIERE (LA) | 29.4 | 25.4
DOMPIERRE | 31.6 | 34.6 | LE VERNEY | 26.4 | 23.4
FEURS | 8.8 | 12.8 | RIVIERE (LA) | 25.4 | 21.4
FROGES | 14 | 17 | LA VOULTE | 29 | 26
GANNAT | 29.5 | 32.5 | AIGUEPERSE | 24.7 | 21.7
GENAS | 6.4 | 9.4 | VALS | 25.7 | 22.7
GRAND-COURBIS | 4 | 7 | LA VOULTE | 26 | 23
HAUTERIVE | 14 | 15 | AUBENAS | 40 | 39
ISLE D ABEAU | 6.3 | 9.3 | ST-PIERRE-D ALBIGNY | 26.9 | 23.9
LA TAUPE | 23.5 | 26.5 | TENAY | 31.7 | 28.7
LA TOUR-DU-PIN | 21.2 | 24.2 | RIVIERE (LA) | 18.4 | 15.4
LA TOUR-DU-PIN | 24.2 | 27.2 | LE TEIL | 28.2 | 25.2
LA VERNELLE | 47.7 | 47.7 | AIGUEPERSE | 21.7 | 21.7 | Transfert de mutation de TR de 20 en 36 MVA Aigueperse vers La Vernelle
LA VERNELLE | 47.7 | 91.7 | LAVEYRUNE-BIS | 292.5 | 248.5
LA VERNELLE | 91.7 | 91.7 | SEMINAIRE | 33.8 | 33.8 | Transfert de création d'un TR de 36 MW Séminaire vers La Vernelle
LA VERNELLE | 91.7 | 100.7 | ST PIERRE ROCHE | 97.2 | 88.2
LANGEAC | 121.7 | 124.7 | OYONNAX | 35.9 | 32.9
LOUDES | 36.3 | 41.3 | LENTIGNY | 30.2 | 25.2 | Transfert de création d'un TR de 36 MW Lentigny vers Loudes
MALGOVERT | 3 | 4 | VICLAIRE | 4.7 | 3.7
MASSIAC | 14.4 | 18.4 | SAVIGNAC | 32 | 28
MASSIAC | 18.4 | 21.4 | LE VERNEY | 23.4 | 20.4
MATEL | 7.9 | 10.9 | ST PIERRE ROCHE | 100.2 | 97.2
MEYZIEU | 30 | 33 | ETOILE-SUR-RHONE | 33 | 30
MEYZIEU | 33 | 39 | VERNOSC | 26.2 | 20.2
MOINGT | 13.4 | 16.4 | VALS | 22.7 | 19.7
MONTALIEU | 18.4 | 28.4 | TIGNIEU | 23.4 | 13.4
MONTROND | 7.1 | 14.1 | VERNOSC | 20.2 | 13.2
MONTVERDUN | 26.5 | 30.5 | VERNOSC | 13.2 | 9.2
MONTVERDUN | 30.5 | 37.5 | VIRIAT | 31 | 24
NEULISE | 8.4 | 12.4 | LA CLUSE | 38.8 | 34.8
OLLIERGUES | 6.1 | 9.1 | THIERS | 44.8 | 41.8
PONT-DE-MENAT | 6 | 9 | LA CLUSE | 34.8 | 31.8
PONT-DE-MENAT | 9 | 12 | TENAY | 34.7 | 31.7
PRATCLAUX | 13.6 | 18.6 | LE CHEYLARD | 43 | 38
PRATCLAUX | 18.6 | 22.6 | OYONNAX | 28.9 | 24.9
PRAULIAT | 4.7 | 7.7 | LE CHEYLARD | 38 | 35
PRE-SEIGNEURS | 14.5 | 18.5 | OYONNAX | 32.9 | 28.9
PRE-SEIGNEURS | 18.5 | 22.5 | ST-MARCELLIN | 54.8 | 50.8
RIOM | 52.1 | 55.1 | OYONNAX | 24.9 | 21.9
RIORGES | 15.1 | 22.1 | OYONNAX | 21.9 | 14.9
SARRE | 11.5 | 14.5 | SAVIGNAC | 28 | 25
SARRE | 14.5 | 19.5 | ST-MARCELLIN | 50.8 | 45.8
SAUTET (LE) | 15.5 | 17.5 | ST-PIERRE-D ALBIGNY | 23.9 | 21.9
SEMINAIRE | 27.8 | 33.8 | LE TEIL | 38.2 | 32.2
SINARD | 3.7 | 5.7 | ST-PIERRE-D ALBIGNY | 21.9 | 19.9
ST-BONNET-LE-CHATEAU | 8.2 | 11.2 | VALS | 19.7 | 16.7
ST-FLOUR | 27 | 30 | CUSSET-POSTE | 41.9 | 38.9
ST-FLOUR | 30 | 34 | LE TEIL | 32.2 | 28.2
ST-JACQUES | 2.6 | 8.6 | LA DURRE | 84.6 | 78.6
ST-JEAN D ARDIERES | 23.7 | 26.7 | TARARE | 71.9 | 68.9
ST-PRIX | 36.1 | 40.1 | CUSSET-POSTE | 38.9 | 34.9
ST-PRIX | 40.1 | 43.1 | ST-YORRE | 20.5 | 17.5
ST-SAUVES | 30.3 | 33.3 | ETOILE-SUR-RHONE | 30 | 27
ST-SAUVES | 33.3 | 36.3 | RIVIERE (LA) | 21.4 | 18.4
ST-VALLIER | 16.9 | 19.9 | VALS | 16.7 | 13.7
TAULHAC | 8.6 | 11.6 | LE TEIL | 25.2 | 22.2
THIERS | 41.8 | 44.8 | OYONNAX | 14.9 | 11.9
TREFFORT | 7.8 | 10.8 | LE TEIL | 22.2 | 19.2
VALENCE | 14.5 | 17.5 | SAVIGNAC | 25 | 22
VALLON | 46.5 | 51.5 | CHAZELLES | 30.7 | 25.7
VALLON | 51.5 | 51.5 | LE CHEYLARD | 43 | 43 | Transfert création ½ rame du Cheylard vers le poste de Vallon
VARENNES-SUR-ALLIER | 71.8 | 79.8 | BELLENAVES | 37.9 | 29.9
VARENNES-SUR-ALLIER | 79.8 | 79.8 | DONJON | 35.2 | 35.2 | Transfert de création d'un TR de 20 MW de Donjon vers Varennes
VIZILLE | 4.1 | 5.1 | ST-PIERRE-D ALBIGNY | 19.9 | 18.9
YZEURE | 51.8 | 54.8 | SEMINAIRE | 33.8 | 30.8

## Investissements
Gestionnaire | Ouvrage | Repère carte | Seuil de déclenchement des travaux | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service mis à jour | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR (en k€) | Coût prévisionnel actualisé au 31/12 avec l'indice TP12a (en k€) | Coût estimé au 31/12 (en k€) | Montant déjà dépensé à la date d'établissement du bilan ou de l'état (en k€) | Coûts engagés (en k) | Projet engagé | Commentaires | Qualification
RTE | Ajout d’un disjoncteur 63kV sur la cellule ligne 63kV du poste d’AIGUEPERSE | 0 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2/2026 | 440 | 506 | 1652 | 365 | 1652 | OUI | Chiffrage actualisé au conditions économiques de 2025 | RENFORCEMENT
RTE | Ajout d’un disjoncteur HTB au poste de DIEULEFIT | 0 | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2/2027 | 535 | 615 | 1320 | 42 | 1320 | OUI | Chiffrage actualisé au conditions économiques de 2025 | RENFORCEMENT
RTE | Ajout d’un disjoncteur HTB au poste de ST JEAN DE BOURNAY | 0 | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2/2027 | 479 | 551 | 1213 | 60 | 1213 | OUI | Chiffrage actualisé au conditions économiques de 2025 | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV BARJAC – ZLAFIGERE | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 11880 | 13662 | 13662 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV CORDEAC – ST PIERRE DE COGNET | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4800 | 5520 | 5520 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV EGUZON – MONTLUCON | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 27360 | 31464 | 31464 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV PASSY PRESSY | 0 | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 7840 | 9016 | 9016 | 405 | 405 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV PIED DE BORNE – ZLAFIGERE | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2200 | 2530 | 2530 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV PRATCLAUX MONTGROS n°1 | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1920 | 2208 | 2208 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV PRATCLAUX MONTGROS n°2 | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 13200 | 15180 | 15180 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 entre ENVAL, ST PIERRE ROCHE et STE SAUVES | 0 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2/2029 | 2400 | 2760 | 5200 |  |  | NON | Chiffrage actualisé au conditions économiques de 2025 | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 entre LIMOUZAT BIS et le piquage vers THIERS | 0 | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 5040 | 5796 | 9725 | 203 | 230 | NON | Evolution de consistance : le projets nécessite de reprendre les supports de la liaison en plus du changement de cable | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV BOURBON L’ARCHAMBAULT - SEMINAIRE | 0 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1/2029 | 6480 | 7452 | 19711 | 231 | 813 | NON | Chiffrage actualisé au conditions économiques de 2025 | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV DONJON - DOMPIERRE | 0 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2024 | 5520 | 6348 |  |  |  | OUI | Gain sur la consistance : l'augmentation de la capacité de transite a été réalisée sans travaux | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV entre ISSOIRE et le piquage vers MONTAIGUT LE BLANC | 0 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2/2028 | 3480 | 4002 | 3480 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV entre SAVIGNAC et MASSIAC | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 9700 | 11155 | 11155 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV EYBENS – PEAGE DE VIZILLE | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1500 | 1725 | 1725 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV GIVORS BAN - AMPUIS - REVENTIN | 0 | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 4707 | 5413 | 5413 | 167 | 167 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV MONTLUCON – LA DURRE | 0 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1/2029 | 2040 | 2346 | 2568 | 174 | 295 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV MONTLUCON – piquage ZDURRE | 0 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1/2029 | 1920 | 2208 | 3041 | 139 | 234 | NON | Chiffrage actualisé au conditions économiques de 2025 | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV RIORGES ZLENTIGNY | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 120 | 138 | 138 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV VALLON – piquage ZDURRE | 0 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2024 | 864 | 994 | 939 | 939 | 939 | OUI | Evolution des coûts revue à la hausse au regard des dernières études de faisabilités. | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90kV COINDRE - LANOBRE | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4800 | 5520 | 5520 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90kV LA MOLE - YDES | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1000 | 1150 | 1150 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90kV LANOBRE – LA MOLE | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4560 | 5244 | 5244 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90kV MAURIAC - LA MOLE | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4800 | 5520 | 5520 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la partie souterraine de la liaison 225kV LAVEYRUNE – MONTGROS | 0 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2/2030 | 1320 | 1518 | 2519 | 1 | 1 | NON | Chiffrage actualisé au conditions économiques de 2025 | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE ARACHES | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 100 | 115 | 115 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE CRUET | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 100 | 115 | 115 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE DE MOTZ | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 100 | 115 | 115 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE DE ZONE BAYET EGUZON | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 495 | 569 | 569 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE DE ZONE BAYET TR 630 | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 495 | 569 | 569 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE DE ZONE BEAUMONT | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 495 | 569 | 569 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE DE ZONE BEAUREPAIRE_GAMPALOUP | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 495 | 569 | 569 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE DE ZONE BOULIEU | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 495 | 569 | 569 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE DE ZONE CHATEAUNEUF | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 820 | 943 | 943 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE DE ZONE COINDRE | 0 | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2/2026 | 820 | 943 | 83 | 29 | 83 | OUI | Gain en consistance : un automate simple a été prévu à la place d'un automate de zone | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE DE ZONE DOME PROVENCALE | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 820 | 943 | 943 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE DE ZONE DOMPIERRE VARRENNES | 0 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2/2025 | 820 | 943 | 71 | 24 | 71 | OUI | Gain en consistance : un automate simple a été prévu à la place d'un automate de zone | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE DE ZONE GATELLIER | 0 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S1/2026 | 820 | 943 | 215 | 204 | 215 | OUI | Gain en consistance : un automate simple a été prévu à la place d'un automate de zone | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE DE ZONE MAURIENNE LONGEFAN | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 495 | 569 | 569 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE DE ZONE MONTALIEU | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 495 | 569 | 569 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE DE ZONE MONTLUCON | 0 | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2/2026 | 495 | 569 | 399 | 25 | 399 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE DE ZONE PASSY MALGOVERT | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 495 | 569 | 569 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE DE ZONE ROMANCHE | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 495 | 569 | 569 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE DE ZONE ST_MARCELLIN | 0 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2023 | 495 | 569 | 396 | 396 | 396 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE DE ZONE VALLEE DE LA DROME | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 495 | 569 | 569 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE DE ZONE VILLEFRANCHE_BOURBON | 0 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2/2026 | 495 | 569 | 49 | 8 | 49 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE DE ZONE_BEAUFORTAIN | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 800 | 920 | 920 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE SIMPLE MONTVICQ | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 100 | 115 | 115 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE SUD ARDECHE | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1600 | 1840 | 1840 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE_ LA FONT | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 100 | 115 | 115 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE_MORESTEL | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 100 | 115 | 115 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATES BAYET_CENTRE ALLIER_SEMINAIRE | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 600 | 690 | 690 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATES DE ZONE VALLEE DU RHONE SUD | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 990 | 1139 | 1139 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATES_ CLERMONT_FERRAND | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 200 | 230 | 230 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATES_225KV_LOIRE_FOREZ | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 300 | 345 | 345 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATES_63KV_OUEST_PUY DE DOME | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 300 | 345 | 345 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | BOURBON L’ARCHAMBAULT : Création d’une self shunt 63kV de 15MVAR au poste de BOURBON L’ARCHAMBAULT | 0 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1/2028 | 1870 | 2151 | 1925 |  | 518 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | CREATION_LIAISON_SOUTERRAINE_225kV_ENVAL_ST-PIERRE-ROCHE | 0 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 | 17875 | 20556 | 14837 | 14562 | 14837 | OUI | Baisse des coûts estimés grace à la levée de risque et optimisation du tracé | CREATION
RTE | Création d’une self shunt 63kV de 15MVAR au poste de DONJON | 0 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 | 1870 | 2151 | 2365 | 2265 | 2365 | OUI | Chiffrage actualisé au conditions économiques de 2025 | RENFORCEMENT
RTE | Création d'un poste 225/63kV Léman – Chablais (Juvigny) | 0 |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2022 |  |  | 11781 | 11728 | 11766 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Création d'un poste 400/63kV en Romanche | 0 |  | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2/2027 |  |  | 71251 | 37203 | 71251 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Création d'une self de 80MVAR au poste d’Enval | 0 |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2023 |  |  | 4023 | 4023 | 4023 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Création du poste 225/20 kV de COUCOURON OUEST ARDECHE | 0 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2/2029 | 4000 | 4600 | 9861 | 114 | 114 | NON | Evolution de consistance : la longueur de raccordement du futur poste dépend de l'emplacement qui sera définie dans le cadre de la concertation actuellement en cours. | CREATION
RTE | Création du poste 225/20 kV de CREST BIS | 0 | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 9900 | 11385 | 16502 | 11 | 11 | NON | Chiffrage actualisé aux conditions économiques de 2025 | CREATION
RTE | Création du poste 225/20 kV de DROME SUD | 0 | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 3910 | 4497 | 8103 | 1 | 1 | NON | Chiffrage actualisé aux conditions économiques de 2025 | CREATION
RTE | Création du poste 225/20 kV de GATELLIER SUD | 0 | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 3910 | 4497 | 6492 | 3 | 3 | NON | Chiffrage actualisé aux conditions économiques de 2025 | CREATION
RTE | Création du poste 225/20 kV de LA MURE BIS | 0 | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 3910 | 4497 | 9808 | 2 | 2 | NON | Chiffrage actualisé aux conditions économiques de 2025 | CREATION
RTE | Création du poste 225/20 kV de MOULINS EST | 0 | OUI | 2_APPROBATION DU DPP | S2/2030 | 8550 | 9833 | 32699 | 432 | 32699 | OUI | Chiffrage actualisé aux conditions économiques de 2025 | CREATION
RTE | Création du poste 225/20 kV de OUEST ALLIER | 0 | NON | 3_FIN DE CONCERTATION |  | 1700 | 1955 | 2920 | 118 | 118 | NON | Chiffrage actualisé aux conditions économiques de 2025 | CREATION
RTE | Création du poste 225/20 kV de SUD ALLIER | 0 | NON | 3_FIN DE CONCERTATION |  | 1700 | 1955 | 2632 | 146 | 146 | NON | Evolution de consistance : ce projet intègre le coût de création d'une voie de transmission pour assurer la protegeabilité du poste. | CREATION
RTE | Création du poste 225/63 kV des ANCIZES | 0 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 | 5950 | 6843 | 9096 | 9096 | 9096 | OUI | Le chiffrage a été actualisé aux conditions économiques 2025. La hause des coûts s'explique principalement par l'augmentation du prix du transformateur. | CREATION
RTE | Création du poste 225/63kV de Langeac | 0 | OUI | 3_FIN DE CONCERTATION | S2/2028 | 22500 | 25875 | 32585 | 1337 | 32585 | OUI | Evolution du chiffrage aux conditions économique de 2025, le coût des études et travaux a augmenté et le coût du projet intègre une part de risque. | CREATION
RTE | Création du poste 225kV de Ste Eugénie de Villeneuve | 0 | OUI | 6_SÉCURISATION DU FONCIER | S2/2028 | 3452 | 3970 | 15994 | 1108 | 15994 | OUI | Projet de création du S3R Auvergne repris dans le S3R AURA. | CREATION
RTE | Création du poste 400/225/63 kV de CENTRE ALLIER | 0 | OUI | 3_FIN DE CONCERTATION | S2/2030 | 21960 | 25254 | 41762 | 681 | 41762 | OUI | Chiffrage actualisé aux conditions économiques de 2025 | CREATION
RTE | Création du poste 63/20 kV de BARONNIES | 0 | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 29400 | 33810 | 24033 | 128 | 128 | NON | A ce stade, la position précise du futur poste de Baronnies est incertaine. L’emplacement final du poste sera donné par la concertation. | CREATION
RTE | Création du poste 63/20 kV de LIMOUZAT BIS | 0 | NON | 2_APPROBATION DU DPP |  | 2560 | 2944 | 815 | 12 | 12 | NON | Gain en consistance : poste étudié en piquage au lieu d'entrée en coupure | CREATION
RTE | Création du poste de LOGISNEUF 400/225kV | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 14770 | 16986 | 16986 |  |  | NON |  | CREATION
RTE | Création du poste source au niveau du poste de Savignac | Ex Auvergne | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2021 | 800 | 1004 | 1675 | 1675 | 1675 | OUI | Evolution de consistance : les études détaillées ont montré que le remplacement des conducteurs et l'augmentation de la température de répartition nécessitaient des renforcements de supports plus importants que prévu dans le chiffrage initial. De plus, l'autorité environnementale a imposé une évaluation environnementale du projet non prévue. L'évaluation environnementale et la concertation locale ont induit un décalage d'un an. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | CRESSANGES_63KV_PVH ENEDIS | 0 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2023 |  |  | 72 | 72 | 72 | OUI | Travaux de induits sur le RPT par le déclenchement de la création d'un transformateur ENEDIS prévu au schéma | RENFORCEMENT
RTE | DORE : Création d’une self shunt 63kV au poste de DORE | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1870 | 2151 | 2151 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | EXTENSION POSTE ST PIERRE ROCHE 225KV | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1100 | 1265 | 1265 |  |  | NON | Ces travaux correspondent à la création du poste 225 kV de St Pierre Roche en étape 2 | CREATION
RTE | Entrée en coupure d'Echalas sur la 400kV Charpenay - Pivoz Cordier 1, création AT763 à Echalas 400kV et remaniement des liaisons 225 | 0 |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2022 |  |  | 2461 | 2461 | 2461 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Entrée en piquage du poste de Gatellier 225 kV | Ex Auvergne | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018 | 3550 | 4453 | 5712 | 5712 | 5712 | OUI | Contrainte technique : l'extension du poste de Gatellier a dû être réalisée sur des fondations de type ""micropieux"" qui n'avaient pas été prévues. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Evolution du poste de GATELLIER | 0 | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1/2027 | 4785 | 5503 | 10402 | 3531 | 10402 | OUI | Chiffrage actualisé aux conditions économiques de 2025 | CREATION
RTE | Evolution du poste de LAVEYRUNE | 0 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2/2033 | 4500 | 5175 | 7104 | 378 | 378 | NON |  | CREATION
RTE | Evolution du poste de LOGISNEUF | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4180 | 4807 | 4807 |  |  | NON |  | CREATION
RTE | Evolution du poste de SAVIGNAC | 0 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2/2030 | 4785 | 5503 | 9610 | 5 | 5 | NON | Chiffrage actualisé au conditions économiques de 2025 | CREATION
RTE | Extension RGT post Mutation TR311 au poste de VARENNE sur ALLIER | #N/A | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 |  |  | 196 | 5 | 196 | OUI | Travaux de induits sur le RPT dans le cadre de la mutation d'un transforamteur ENEDIS pour assurer la protégeabilité des ouvrages | RENFORCEMENT
RTE | Installation AT762 et couplage 225kVau poste de Praz St André | 0 |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2022 |  |  | 9526 | 9526 | 9526 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Installation CM pour PVH à STE HELENE DU LAC | 0 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2/2026 |  |  | 150 | 95 | 150 | OUI | Travaux de induits sur le RPT pour assurer la protégeabilité des ouvrages | RENFORCEMENT
RTE | LE CHEYLARD : Création d’une self shunt 63kV au poste de LE CHEYLARD | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1870 | 2151 | 2151 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | LE DONJON Ajout PVH | Ex Auvergne | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2021 |  |  | 74 | 74 | 74 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Liaison 63kV NEUSSARGUES SAVIGNAC | 0 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2/2030 | 10510 | 12087 | 7652 | 27 | 59 | NON | Gain en consistance : la topographie impliquait des surcoûts conséquents pour une construction en souterrain, la technique aérienne a donc été privilégiée pour maîtriser l'économie du projet | RENFORCEMENT
RTE | Liaison 63kV VINAY ST MARCELLIN | 0 | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 12750 | 14663 | 14663 | 156 | 156 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | MAURS Prolongation JdB et ajout PVH | Ex Auvergne | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2024 |  |  | 176 | 176 | 176 | OUI | Ajout de travaux d'extension du jeu de barre suite au transfert de travaux de mutation d'un transformateur 63/20kV de Pratclaux vers maurs | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | MONTGROS : Installation d’un Transformateur-Déphaseur au poste de MONTGROS 225kV | 0 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S1/2026 | 9800 | 11270 | 21423 | 15227 | 21423 | OUI | Les dernières estimations chiffrées pour ce projet ont fortement évolué du fait de l'augmentation significative du coût du transformateur déphaseur et de l'actualisation globale de l'ensemble des coûts aux conditions économiques 2025. | RENFORCEMENT
RTE | Mise à niveau ICC du poste de Chateauneuf SNCF 63 kV | 0 |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2024 |  |  | 1662 | 1632 | 1662 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Mutation 2 TR 63/20 kV à BAYET | 0 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2024 |  |  | 9 | 9 | 9 | OUI | Travaux induits sur le RPT par le déclenchement de la mutation des TR Enedis | RENFORCEMENT
RTE | PRATCLAUX MUTATIONS S3R TR311 ET TR312 | 0 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2/2027 |  |  | 1445 | 45 | 45 | NON | Travaux induits sur le RPT par le déclenchement de la mutation des TR Enedis dans le poste (extension nécessiare) | RENFORCEMENT
RTE | Passage du poste de Cordéac 225 kV en contrôle commande numérique et installation d'automate | 0 |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2023 |  |  | 2293 | 2293 | 2293 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Projet Sud Aveyron 400kV - Création d'un poste 400/225 kV en coupure sur l'axe Gaudière Rueyres | 0 |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2023 |  |  | 87210 | 87099 | 87210 | OUI | Décalage de la MES en S1/2023 suite décalage réception des AT | ETAT INITIAL
RTE | RAugmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV BARJAC – CROISIERE | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 9180 | 10557 | 10557 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Raccordement d'un transformateur 63/20 kV au poste de SALETTES | 0 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2/2028 | 100 | 115 | 3280 |  |  | NON | Transfert Chapelle du Bard vers Salettes incluant la création d'un jeu de barre transféré depuis le poste de Limouzat-Bis: la création du JDB explique principalement l'augmentation du coût. | CREATION
RTE | Raccordement d'un transformateur 63/20 kv au poste de VALLON | 0 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2/2026 | 100 | 115 | 1231 | 1151 | 1231 | OUI | Projet transféré depuis La Durre | CREATION
RTE | Raccordement d'un transformateur 63/20kV au poste de COULEUVRE | 0 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2/2028 | 800 | 920 | 2960 |  |  | NON | Transfert Die vers Couleuvre | CREATION
RTE | Raccordement d'un transformateur ENEDIS au poste d'Aiguebelle | Ex Rhone-Alpes | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019 | 490 | 622 | 607 | 607 | 607 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d'un transformateur ENEDIS au poste de CHANGY | Ex Rhone-Alpes | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2023 | 520 | 660 | 916 | 916 | 916 | OUI | Projet de création engagé dans le S3R RA | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d'un transformateur ENEDIS au poste de Lentigny (PVH) | Ex Rhone-Alpes | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020 |  |  | 79 | 79 | 79 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Raccordement du poste 63/20kV Enedis de Myans | 0 |  | 6_SÉCURISATION DU FONCIER | S2/2027 |  |  | 3923 | 244 | 3923 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Raccordement du poste source 63/20kV SOREA d'Henri Deville | 0 |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2022 |  |  | 6206 | 6171 | 6206 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/15 kV au poste de BELLENAVES | 0 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S1/2026 | 800 | 920 | 1658 | 735 | 1658 | oui | Evolution de consistance : nécessité de réaliser le déplacement d'un départ au niveau du poste pour minimiser la gêne occasionnée par les opérations de maintenance ultérieures | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/15 kV au poste de SEMINAIRE | 0 | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [6 empty] | NON | Transfert de Séminaire vers La Vernelle | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de BAYET | #N/A | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2/2029 | 100 | 115 | 115 |  |  | NON |  | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de BEAUREPAIRE | 0 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 | 413 | 475 | 269 | 269 | 269 | OUI | Gain sur la consistance : le poste fait en outre l'objet de travaux de restructuration, le coût du raccordement a pu être optimisé grâce à ses travaux réalisés par ailleurs | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de CHAPELLE DU BARD | 0 | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [6 empty] | NON | Transfert Chapelle du Bard vers Salettes | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de CHAUDES AIGUES | 0 | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2/2027 | 800 | 920 | 1877 | 67 | 1877 | OUI | Chiffrage actualisé aux conditions économiques de 2025 | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de DIE | 0 | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [6 empty] | NON | Transfert de Die vers Couleuvre | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de DONJON | 0 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 | 800 | 920 | 1350 | 1276 | 1350 | OUI |  | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de LA DURRE | 0 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2/2027 | 100 | 115 | 1090 |  |  | NON | Transfert de la Durre vers Vallon, puis de Dunières vers La Durre. Avant-projet simplifié en cours | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de LEYGUES | 0 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2026 | 800 | 920 | 1268 | 1166 | 1268 | OUI | Chiffrage actualisé aux conditions économiques de 2025 | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de LOUDES | #N/A | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2/2029 | 619 | 712 | 2880 |  |  | NON |  | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de MONTJOYER | 0 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 | 100 | 115 | 159 | 159 | 159 | OUI | Chiffrage actualisé au conditions économiques de 2025 | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de MONTLUCON | 0 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 | 100 | 115 | 214 | 194 | 214 | OUI | Chiffrage actualisé au conditions économiques de 2025 | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de ST FLOUR | 0 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2/2027 | 100 | 115 | 302 | 31 | 31 | NON | Chiffrage actualisé aux conditions économiques de 2025 | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de ST PRIX | 0 | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2/2026 | 800 | 920 | 1446 | 251 | 1446 | OUI | Chiffrage actualisé aux conditions économiques de 2025 | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de VARENNE sur Allier | #N/A | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2/2029 | 100 | 115 | 115 |  |  | NON |  | CREATION
RTE | Raccordement poste source 225/20kV Enedis de Grand Courbis | 0 |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2022 |  |  | 4230 | 4230 | 4230 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Remplacement des conducteurs de la ligne 63 kV Bessèges-Les-Salelles | Ex Rhone-Alpes | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2021 | 4700 | 5968 | 8264 | 8264 | 8264 | OUI | Evolution de consistance : les études détaillées ont montré que le remplacement des conducteurs et l'augmentation de la température de répartition nécessitent des renforcements de supports plus importants que prévu dans le chiffrage initial. De plus, l'autorité environnementale impose une évaluation environnementale du projet non prévue. L'évaluation environnementale et la concertation locale induisent un nouveau décalage d'un an. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Renforcement BAYET-SEMINAIRE 225kV | 0 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2/2027 | 1080 | 1242 | 1118 | 176 | 190 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Renforcement de la ligne aérienne 225 kV entre Pratclaux, Grandval et Rueyres | Ex Auvergne | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2017 | 10000 | 12549 | 9511 | 9511 | 9511 | OUI | Mis en service en 2017. Gain sur la consistance, les études détaillées ont montré qu'il y avait moins de fondations à renforcer. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Renforcement des lignes 225 kV entre les postes de Pratclaux,Montgros, et Montpezat (exploitation à 75°) | Ex Rhone-Alpes | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2022 | 700 | 889 | 5379 | 5379 | 5379 | OUI | Evolution de consistance : les études détaillées ont montré que l'augmentation de la température de répartition de l'ouvrage nécessite des renforcements de supports plus importants que prévu dans le chiffrage initial. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Renforcement des lignes 225 kV entre les postes de Pratclaux, Montgros, Laveyrune et Pied-de-Borne, (exploitation à 75°) | Ex Rhone-Alpes | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2022 | 600 | 762 | 2729 | 2729 | 2729 | OUI | Projet de renforcement engagé dans le S3R RA. Evolution de consistance : les études détaillées ont montré que l'augmentation de la température de répartition de l'ouvrage nécessite des renforcements de supports plus importants que prévu dans le chiffrage initial | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Retente des conducteurs de la ligne 63 kV entre Bozel et Vignotan | Ex Rhone-Alpes | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018 | 200 | 254 | 9 | 9 | 9 | OUI | Gain sur la consistance : après de nouveaux relevés topographiques, l'augmentation de capacité peut être réalisée sans travaux. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Retente des conducteurs et renforcement de la ligne 225 kV entre Châteauneuf du Rhône et Tricastin | Ex Rhone-Alpes | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018 | 2500 | 3174 | 77 | 77 | 77 | OUI | Gain sur la consistance : Après de nouveaux relevés topographiques, l'augmentation de capacité peut être réalisée sans travaux. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Retente et renforcement de la ligne 63 kV entre Contamine et Pralognan | Ex Rhone-Alpes | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019 | 460 | 584 | 410 | 410 | 410 | OUI | Evolution de consistance : les études détaillées ont montré que l'augmentation de la température de répartition de l'ouvrage pouvait se faire via le remplacement d'un seul support au lieu des deux supports prévus initialement. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Réhabilitation de la ligne 225 kV Champagnier-Cordéac-zSable | 0 |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 |  |  | 41086 | 38130 | 41086 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Réhabilitation de la ligne 225 kV Laveyrune Montgros | 0 |  | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2/2027 |  |  | 24130 | 1404 | 24130 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Réhabilitation de la ligne 63 kV Arcomie St Flour | 0 |  | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S1/2027 |  |  | 17694 | 7899 | 17694 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Réhabilitation de la ligne 63 kV Enval Ste Sauves | 0 |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2022 |  |  | 4768 | 4768 | 4768 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Réhabilitation des lignes 63 kV Les Clavaux-St Guillerme, St Guillerme-zOz, Verney-ZBaton et Oz-Zoz | 0 |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2023 |  |  | 25043 | 24937 | 25043 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Réutilisation de la liaison 63kV existante entre SEMINAIRE et CRESSANGE et passage en 225 kV | 19 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2/2029 | 2590 | 2979 | 1825 | 41 | 41 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | SELF DE MONTLUCON | 0 | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS |  | 2750 | 3163 | 3162 |  |  | NON | Une self est décidée à Montvicq par RTE La besoin de self de Montlucon est donc obsolète | RENFORCEMENT
RTE | STE SAUVES : Création d’une self shunt 63kV de 15MVAR au poste de STE SAUVES | 0 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1/2028 | 1870 | 2151 | 2500 |  | 518 | NON | Chiffrage actualisé au conditions économiques de 2025 | RENFORCEMENT
RTE | Travaux induits post mutation TR312 au poste de NEUSSARGUES | #N/A | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2/2027 |  |  | 26 |  |  | NON | Travaux induits sur le RPT par le déclenchement de la mutation d'un transformateur ENEDIS prévu au schéma | RENFORCEMENT
RTE | VALLON_63KV_PVH ENEDIS | 0 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2023 |  |  | 78 | 78 | 78 | OUI | Travaux induits sur le RPT par le déclenchement de la création d'un transformateur ENEDIS prévu au schéma | RENFORCEMENT
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/15 kV au poste de VERNELLE | 0 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 100 | 115 | 115 |  |  | NON | Transfert de Séminaire vers La Vernelle | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de LENTIGNY | 0 | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [6 empty] | NON | Transfert Lentigny vers Loudes | CREATION
RTE | Raccordement d’un autre transformateur 63/20 kV au poste de DONJON | 0 | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [6 empty] | NON | Transfert de Donjon vers Varennes | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de DUNIERES | 0 | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [6 empty] | NON | Transfert de Dunières vers La Durre | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de ST MARCELLIN | 0 | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [6 empty] | NON | Transfert de St-Marcellin vers Bayet | CREATION
ENEDIS | AIGUEPERSE - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030 | 637 | 731 | 731 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | AIGUEPERSE - Mutation TR311 de 20 en 36 MVA | 4 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030 | 731 | 838 | 838 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | AIGUEPERSE - Mutation TR313 de 20 en 36 MVA | 4 | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés à LA VERNELLE | RENFORCEMENT
ENEDIS | AMPLEPUIS - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029 | 807 | 926 | 926 | 3 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | AMPLEPUIS - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | 5 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 951 | 1091 | 1091 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | ANCIZES (LES) - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030 | 415 | 476 | 476 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | ANCIZES (LES) - Mutation TR311 de 20 en 36 MVA | 3 | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés à NEUSSARGUES | RENFORCEMENT
ENEDIS | ANCIZES (LES) - Mutation TR312 de 20 en 36 MVA | 3 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030 | 951 | 1091 | 1091 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | ARLANDE (L ) - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029 | 226 | 259 | 259 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | ARLOD - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029 | 637 | 731 | 731 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | AUBENAS - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029 | 637 | 731 | 731 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | AURILLAC - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030 | 637 | 731 | 731 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | BARONNIES - Création PS avec 1 TR de 20 MVA et 1 1/2 rame | 17 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 3770 | 4324 | 4324 | 16 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | BAYET - Ajout de deux 1/2 rames |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2024 | 1030 | 1181 | 1478 | 1478 | 1477.8786 | OUI | Surcoût lié à la hausse de prix des 1/2 rames non couverte par le TP12a (+110k€/demi-rame) | CREATION
ENEDIS | BAYET - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 2 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2024 | 731 | 838 | 226 | 226 | 226.3115 | OUI | Récupération d'un TR dans un autre poste pour respecter les délais | RENFORCEMENT
ENEDIS | BAYET - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | 2 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2024 | 731 | 838 | 226 | 226 | 226.3115 | OUI | Récupération d'un TR dans un autre poste pour respecter les délais | RENFORCEMENT
ENEDIS | BAYET - Ajout d'un TR 36 MVA | 2 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2029 | 1384 | 1587 | 1587 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés depuis ST-MARCELLIN | CREATION
ENEDIS | BEAUREPAIRE - Ajout d'un TR 36 MVA | 11 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | 2026 | 1384 | 1587 | 1719 | 338 | 1719.24 | OUI | Surcoût lié à la configuration du poste avec nécessité de faire une liaison souterraine entre la cellule HTB et le transformateur | CREATION
ENEDIS | BELLENAVES - Ajout d'un TR de 36 MVA + Ajout d'une 1/2 rame | 1 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | 2026 | 2061 | 2364 | 3054 | 2104 | 3054.4467 | OUI | Surcoût de 400k€ pour aménagement terrain et pistes pour création du jeu de barres HTB, au matériel 1/2 rame (+110k€) et nécessité d'un auto-transformateur 20/15kV entre les 1/2 rames non chiffrés initialement (+120k€) | CREATION
ENEDIS | BOUBLE (LA) - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | 1 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2030 | 731 | 838 | 838 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | BOULIEU - Ajout d'une 1/2 rame |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028 | 196 | 225 | 824 | 16 | 0 | NON | Nécessité de construire un bâtiment 1/2 rame avec une extension foncière non prévue initialement | CREATION
ENEDIS | BOURBON-L ARCHAMBAULT - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 637 | 731 | 731 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | BOURBON-L ARCHAMBAULT - Mutation TR 312 de 20 en 36 MVA | 2 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028 | 731 | 838 | 838 | 30 | 838.457 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | CHAMONIX renforcement des transformateurs 311 et 313 |  |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI |  | ETAT INITIAL
ENEDIS | CHANGY - Mutation TR 311 de 20 en 36 MVA | 5 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | 2026 | 731 | 838 | 838 | 18 | 838.457 | OUI | Travaux transféré depuis NYONS | RENFORCEMENT
ENEDIS | CHAPELLE DU BARD (LA) - Ajout d'un TR de 20 MVA | 9 | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers SALETTES | CREATION
ENEDIS | CHAPELLE DU BARD (LA) - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 397 | 455 | 455 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | CHAPELLE DU BARD (LA) - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 9 | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés à JUSSAC | RENFORCEMENT
ENEDIS | CHATEAUNEUF-DU-RHONE - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT | 2027 | 637 | 731 | 831 | 90 | 0 | NON | Nécessité de rehausser le bâtiment pour respecter la cote du PPRI | CREATION
ENEDIS | CHATEAUNEUF-DU-RHONE - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 17 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | 2026 | 731 | 838 | 843 | 67 | 843.46 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | CHATEAUNEUF-DU-RHONE - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | 17 | NON | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | 2027 | 731 | 838 | 843 | 30 | 843.46 | OUI | Mutation étudiée pour Nouveau Plan de Tension Enedis | RENFORCEMENT
ENEDIS | CHAUDES AIGUES - Ajout d'un TR de 36 MVA | 14 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2027 | 1476 | 1693 | 1693 | 65 | 1692.972 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | CHAUDES AIGUES - Ajout d'une 1/2 rame |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2027 | 385 | 442 | 442 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | CHEYLARD (LE) - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029 | 637 | 731 | 731 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | CHEYLARD (LE) - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transféré vers VALLON | CREATION
ENEDIS | CHEYLARD (LE) - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 12 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029 | 731 | 838 | 838 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | CHEYLARD (LE) - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | 12 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029 | 731 | 838 | 838 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | CLUSE (LA) - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2029 | 586 | 672 | 672 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | COINDRE - Mutation du TR 413 de 20 en 36 MVA | 15 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 743 | 852 | 852 | 104 | 0 | NON | Mutation étudiée pour Nouveau Plan de Tension Enedis | RENFORCEMENT
ENEDIS | COMMENTRY - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030 | 415 | 476 | 476 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | COTE-ST-ANDRE (LA) - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031 | 637 | 731 | 731 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | COUCOURON-OUEST-ARDECHE - Création PS 225/20 à 1 TR de 80 MVAet 2 1/2 rames | 16 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2029 | 5690 | 6526 | 6526 | 66 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | COULEUVRE - Ajout d'un TR de 36 MVA | 2 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028 | 1284 | 1473 | 1473 | 8 | 0 | NON | Travaux transférés depuis DIE | CREATION
ENEDIS | COULEUVRE - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 2 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | 2026 | 951 | 1091 | 1091 | 65 | 1090.797 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | CRESSANGES - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 1 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2024 | 731 | 838 | 1071 | 1071 | 1070.9597 | OUI | Surcoût lié à la nécessité de réfection du banc transformateur non prévue initialement | RENFORCEMENT
ENEDIS | CREST - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 415 | 476 | 476 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | CREST-BIS - Création PS en 225 KV avec 1 TR 80MVA et 2 1/2 rames | 17 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030 | 5500 | 6309 | 6309 | 30 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | CRUET - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés à PRATCLAUX | CREATION
ENEDIS | CRUET - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 616 | 707 | 707 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | CRUET - Mutation d'1 TR de 20 en 36 MVA | 7 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 731 | 838 | 838 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | CRUET - Mutation d'1 TR de 20 en 36 MVA | 7 | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés à PRATCLAUX | RENFORCEMENT
ENEDIS | DIE - Ajout d'un TR de 36 MVA | 17 | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés à COULEUVRE | CREATION
ENEDIS | DIE - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT | 2032 | 175 | 201 | 201 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | DIEULEFIT - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 637 | 731 | 731 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | DIEULEFIT - Mutation TR 312 de 20 en 36 MVA | 17 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2028 | 731 | 838 | 838 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | DOMPIERRE - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 415 | 476 | 476 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | DOMPIERRE - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 2 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 | 731 | 838 | 890 | 844 | 890 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | DOMPIERRE - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | 2 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 | 731 | 838 | 919 | 872 | 919.425 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | DONJON (LE) - Ajout d'un TR 20 MVA | 2 | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés à VARENNES-SUR-ALLIER | CREATION
ENEDIS | DONJON (LE) - Ajout d'un TR 36 MVA + Ajout d'une 1/2 rame | 2 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 | 2269 | 2603 | 3124 | 3124 | 3123.72 | OUI | Surcoût de 500k€ pour extension du terrain (terrain, plateforme, pistes, cloture) pour ajout self RTE dans le poste | CREATION
ENEDIS | DONJON (LE) - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2029 | 364 | 418 | 418 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | DROME-SUD - Création PS en 225 avec 1 TR de 80 MVA et 2 1/2 rames | 17 | NON | 2_APPROBATION DU DPP | 2031 | 5614 | 6439 | 6439 | 30 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | DROME-SUD - Création PS Etape 2eme TR + 2 1/2 rames | 17 | NON | 2_APPROBATION DU DPP | 2032 | 3546 | 4067 | 4067 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | DUNIERES - Ajout d'un TR de 36 MVA | 13 | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers LA DURRE | CREATION
ENEDIS | DUNIERES - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 226 | 259 | 259 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | DURRE (LA) - Ajout d'un TR 36 MVA | 1 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2027 | 1284 | 1473 | 1997 | 77 | 1997.1 | OUI | Travaux transférés depuis DUNIERES, besoin d'une extension foncière non prévue initialement | CREATION
ENEDIS | ESTRESSIN - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 637 | 731 | 731 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | GATELLIER - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 415 | 476 | 476 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | GATELLIER - Mutation du TR 411 de 20 en 36 MVA | 15 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2027 | 743 | 852 | 852 | 7 | 852.221 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | GATELLIER-SUD - Création PS 225/20 à 1 TR de 80 MVAet 2 1/2 rames | 15 | NON | 2_APPROBATION DU DPP | 2030 | 5510 | 6320 | 6320 | 30 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | GRAND COURBIS Création d'un poste source 225/20 KV |  |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI |  | ETAT INITIAL
ENEDIS | JOUX - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2028 | 226 | 259 | 259 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | JUSSAC - Mutation du TR 411 de 20 en 36 MVA | 15 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2024 | 743 | 852 | 972 | 972 | 971.9194 | OUI | Surcoût lié à du terrassement non prévu (fourreaux existants inutilisables) et au matériel transformateur (option régleur à plage élargie) | RENFORCEMENT
ENEDIS | JUSSAC - Mutation du TR 413 de 20 en 36 MVA | 15 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2024 | 731 | 838 | 936 | 936 | 936.0594 | OUI | Surcoût lié au matériel transformateur (option régleur à plage élargie) | RENFORCEMENT
ENEDIS | LANGEAC - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029 | 637 | 731 | 731 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | LANGEAC - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 13 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 731 | 838 | 838 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | LANGEAC - Mutation du TR 312 de 10 en 36 MVA | 13 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2029 | 731 | 838 | 838 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | LANOBRE - Mutation du TR 411 de 20 en 36 MVA | 15 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 743 | 852 | 852 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | LAURAC-MONTREAL - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 16 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030 | 731 | 838 | 838 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | LAUSSONNE - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 13 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028 | 731 | 838 | 838 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | LAVEYRUNE - Création PS 225/20 à 1 TR de 80 MVA et 2 1/2 rames | 16 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031 | 7500 | 8603 | 8603 | 30 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | LENTIGNY - Ajout d'un TR 36 MVA | 5 | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés à LOUDES | CREATION
ENEDIS | LEYGUES - Ajout d'un TR de 36 MVA + Ajout d'une 1/2 rame | 15 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | 2026 | 1861 | 2135 | 2213 | 2213 | 2213.34 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | LIMOUZAT-BIS - Création PS 63/20 avec un TR de 36 MVA et une 1/2 rame | 4 | NON | 2_APPROBATION DU DPP | 2030 | 3875 | 4445 | 4445 | 54 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | LIORAN - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030 | 397 | 455 | 455 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | LIORAN - Mutation du TR 311 de 10 en 36 MVA | 14 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 731 | 838 | 838 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | LOUDES - Ajout d'une 1/2 rame |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | 2026 | 586 | 672 | 672 | 104 | 672.142 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | LOUDES - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 13 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | 2026 | 731 | 838 | 838 | 104 | 838.457 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | LOUDES - Ajout d'un TR 36 MVA | 13 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2029 | 1476 | 1693 | 1693 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés depuis LENTIGNY | CREATION
ENEDIS | MARIE - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2028 | 637 | 731 | 731 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | MASSIAC - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2028 | 226 | 259 | 259 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | MASSIAC - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 14 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | 2026 | 731 | 838 | 1037 | 115 | 1037 | OUI | Mise en conformité de la loge TR nécessaire | RENFORCEMENT
ENEDIS | MAURIAC - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029 | 907 | 1040 | 1040 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | MONTAIGUT LE BLANC - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 415 | 476 | 476 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | MONTELIMAR - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029 | 415 | 476 | 476 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | MONTJOYER - Ajout d'un TR 36 MVA + Ajout d'une 1/2 rame | 17 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 | 1861 | 2135 | 2556 | 2556 | 2555.93 | OUI | Surcoûts liés au matériel et bâtiment 1/2 rame et à l'option régleur à plage élargie sur le transformateur | CREATION
ENEDIS | MONTLUCON - Ajout d'un TR de 36 MVA + Ajout d'une 1/2 rame | 1 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 | 1912 | 2193 | 3076 | 3047 | 3076.02 | OUI | Surcoût lié au terrain nécessitant un pompage pendant la construction du bâtiment rame et la mise en place de fondations sur micro-pieux pour le bâtiment rame et la travée transformateur | CREATION
ENEDIS | MONTREVEL - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 415 | 476 | 476 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | MORESTEL - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT | 2032 | 637 | 731 | 731 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | MOTZ - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | 8 | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés à BAYET | RENFORCEMENT
ENEDIS | MOULINS-EST - Création PS Etape 2 1erTR 80 MVA + 2 1/2 rames | 2 | OUI | 2_APPROBATION DU DPP | 2030 | 5708 | 6547 | 6547 | 89 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | MOULINS-EST - Etape 3 : ajout 1 TR + 2 1/2 rames | 2 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031 | 3546 | 4067 | 4067 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | MOULINS-EST - Etape 4 : ajout 1 TR + 2 1/2 rames | 2 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 3546 | 4067 | 4067 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | MURE-BIS - Création PS 225 KV avec 1 TR 80 et 2 1/2 rames | 10 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 5500 | 6309 | 6309 | 6 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | MYANS création d'un poste source 63/20 Kv | 9 |  | 6_SÉCURISATION DU FONCIER | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL
ENEDIS | NEUSSARGUES - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 14 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | 2026 | 731 | 838 | 838 | 73 | 838.457 | OUI | Travaux transférés depuis LES ANCIZES | RENFORCEMENT
ENEDIS | NEUSSARGUES - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | 14 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | 2027 | 951 | 1091 | 1091 | 74 | 1090.797 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | NYONS - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA. | 17 | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés à CHANGY | RENFORCEMENT
ENEDIS | OUEST-ALLIER - Création PS 225/20 à 1 TR de 80 MVA et 2 1/2 rames | 1 | NON | 3_FIN DE CONCERTATION | 2028 | 5740 | 6584 | 6584 | 86 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | OYONNAX - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers SALETTES | CREATION
ENEDIS | OYONNAX - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 247 | 283 | 283 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | PALISSE (LA) - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029 | 586 | 672 | 672 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | PALISSE (LA) - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | 16 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030 | 731 | 838 | 838 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | PLANTADES - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029 | 637 | 731 | 731 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | PLANTADES - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 436 | 500 | 500 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | PONT DE MENAT renforcement du transformateur de 10 en 20 MVA |  |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI |  | ETAT INITIAL
ENEDIS | PRATCLAUX - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT | 2028 | 415 | 476 | 476 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés depuis CRUET | CREATION
ENEDIS | PRATCLAUX - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 13 | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | 2028 | 731 | 838 | 1693 | 0 | 1693 | OUI | Travaux transférés depuis CRUET, extension du PS nécessaire avec reconstruction banc transformateur | RENFORCEMENT
ENEDIS | PRATCLAUX - Mutation du TR 312 de 10 en 36 MVA | 13 | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | 2027 | 2301 | 2639 | 2639 | 588 | 2639.247 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | PRIVAS - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 637 | 731 | 731 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | SALETTES - Ajout d'un TR 20 MVA et ajout 1/2 rame | 13 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028 | 1626 | 1865 | 1865 | 90 | 0 | NON | Travaux transférés depuis CHAPELLE DU BARD et OYONNAX | CREATION
ENEDIS | SALZUIT - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 13 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | 2026 | 731 | 838 | 838 | 1 | 838.457 | OUI | Mutation étudiée pour Nouveau Plan de Tension Enedis | RENFORCEMENT
ENEDIS | SEMINAIRE - Ajout d'un TR 36 MVA | 2 | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers LA VERNELLE | CREATION
ENEDIS | STE-HELENE-DU-LAC - Ajout d'une 1/2 rame |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | 2026 | 637 | 731 | 860 | 805 | 859.63 | OUI | Achat d'un module 1/2 rame ""Poste Source Express"" générant un gain de temps avec un surcoût estimé à 110k€ et surcoût supplémentaire lié à la distance entre les transformateurs et la rame | CREATION
ENEDIS | STE-HELENE-DU-LAC - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT | 2030 | 436 | 500 | 500 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | ST-FLOUR - Ajout d'un TR 36 MVA | 14 | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | 2027 | 1476 | 1693 | 1693 | 138 | 1692.972 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | ST-FLOUR - Mutation du TR 313 de 20 en 36 MVA | 14 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2024 | 731 | 838 | 955 | 955 | 954.8868 | OUI | Surcoût lié aux difficultés pendant le chantier avec le contrôle-commande existant | RENFORCEMENT
ENEDIS | ST-MARCELLIN - Ajout d'un TR 36 MVA | 11 | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés à BAYET | CREATION
ENEDIS | ST-PIERRE-ROCHE - Extension PS et racco transfo 225/20kV 80MVA et 2 1/2 rames | 3 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 | 5493 | 6300 | 7361 | 7276 | 7361.45 | OUI | Surcoût lié à l'augmentation du prix des bâtiments et au prix issu de l'appel d'offre plus cher que prévu | CREATION
ENEDIS | ST-PRIX - Ajout d'un TR de 36 MVA | 4 | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | 2027 | 1476 | 1693 | 1693 | 56 | 1692.972 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | ST-PRIX - Ajout d'une 1/2 rame |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | 2027 | 436 | 500 | 500 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | ST-SAUVES - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030 | 585 | 671 | 671 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | ST-SAUVES - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | 3 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | 2026 | 731 | 838 | 838 | 414 | 838.457 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | ST-SAUVEUR - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030 | 637 | 731 | 731 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | ST-SAUVEUR - Mutation du TR 312 de 10 en 36 MVA | 12 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030 | 731 | 838 | 838 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | SUD-ALLIER - Création PS 225/20 à 1 TR de 80 MVA, et 2 1/2 rames | 1 | NON | 3_FIN DE CONCERTATION | 2029 | 5690 | 6526 | 6526 | 72 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | SUPER-BESSE - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 364 | 418 | 418 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | SURY-LE-COMTAL - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 5 | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT | 2030 | 731 | 838 | 838 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | TARARE - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT | 2028 | 637 | 731 | 731 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | TARARE - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT | 2032 | 436 | 500 | 500 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | TAUPE (LA) - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 907 | 1040 | 1040 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | TENAY - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029 | 637 | 731 | 731 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | TENAY - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 8 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 731 | 838 | 838 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | VALLON - Ajout d'un TR 36 MVA | 1 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | 2026 | 1654 | 1897 | 1897 | 923 | 1897.138 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | VALLON - Ajout d'une 1/2 rame | 1 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | 2027 | 436 | 500 | 500 | 94 | 500.092 | OUI | Transféré depuis LE CHEYLARD | CREATION
ENEDIS | VALLON - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 1 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2024 | 731 | 838 | 914 | 914 | 914.009 | OUI | Surcoût lié au renouvellement des liaisons 630mm² | RENFORCEMENT
ENEDIS | VARENNES-SUR-ALLIER - Ajout d'une 1/2 rame |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | 2026 | 1027 | 1178 | 1178 | 752 | 1177.969 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | VARENNES-SUR-ALLIER - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 2 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 | 951 | 1091 | 1755 | 1583 | 1755 | OUI | Mutation en place pour place impossible, nécessité d'étendre le terrain du poste source avec reconstruction d'un nouveau banc TR | RENFORCEMENT
ENEDIS | VARENNES-SUR-ALLIER - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | 2 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | 2026 | 951 | 1091 | 1755 | 607 | 1755 | OUI | Mutation en place pour place impossible, nécessité d'étendre le terrain du poste source avec reconstruction d'un nouveau banc TR | RENFORCEMENT
ENEDIS | VARENNES-SUR-ALLIER - Ajout d'un TR 20 MVA | 2 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2029 | 1187 | 1361 | 1361 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés depuis LE DONJON | CREATION
ENEDIS | VERNELLE (LA) - Ajout d'une 1/2 rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 | 415 | 476 | 819 | 819 | 818.985 | OUI | Surcoût lié au besoin de créer un bâtiment pour la nouvelle 1/2 rame, non prévu à l'origine | CREATION
ENEDIS | VERNELLE (LA) - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | 4 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 | 731 | 838 | 1084 | 1084 | 1083.5 | OUI | Travaux transférés depuis VERNOSC, surcoût du à la nécessité de mettre en conformité la loge transformateur | RENFORCEMENT
ENEDIS | VERNOSC - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | 12 | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés à VERNELLE (LA) | RENFORCEMENT
ENEDIS | VERNELLE (LA) - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 4 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029 | 731 | 838 | 838 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés depuis AIGUEPERSE | RENFORCEMENT
ENEDIS | VICHY - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés à VERNELLE (LA) | CREATION
ENEDIS | VICHY - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 415 | 476 | 476 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | VICHY - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 4 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 731 | 838 | 838 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | VILLEFRANCHE - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 415 | 476 | 476 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | VILLEFRANCHE - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 1 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 731 | 838 | 838 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | VILLEFRANCHE - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | 1 | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028 | 731 | 838 | 838 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | VOINGT - Ajout d'une 1/2 rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 | 637 | 731 | 845 | 845 | 844.63 | OUI | Surcoût lié au matériel rame (+110k€) | CREATION
ENEDIS | VOINGT - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | 3 | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 | 731 | 838 | 838 | 834 | 838.457 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | VOULTE (LA) - Ajout d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 637 | 731 | 731 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | VOULTE (LA) - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | 12 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 831 | 953 | 953 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | YDES - Mutation du TR 411 de 20 MVA en 36 MVA | 15 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029 | 743 | 852 | 852 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | VERNELLE (LA) - Ajout d'un TR 36 MVA | 4 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 1476 | 1693 | 1693 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés depuis SEMINAIRE | CREATION
ENEDIS | COMMENTRY : mise à dispo 1 cellule |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 42 | 51 | 69 | 69 | 69 | OUI | Le coût de mise à disposition cellules est prise au regard du coût du canevas PS en vigueur au moment de la mise à disposition. Transfert de mise à disposition de 1 cellule depuis le poste de Bas en Basset. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | COMMENTRY : mise à dispo 1 cellule |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 42 | 51 | 69 | 69 | 69 | OUI | Le coût de mise à disposition cellules est prise au regard du coût du canevas PS en vigueur au moment de la mise à disposition. Transfert de mise à disposition de 1 cellule depuis le poste de Bas en Basset. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | CRESSANGES : Déplacement TSA et mise à disposition de 1 cellule |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 47 | 57 | 90 | 90 | 90.0567 | OUI | Travaux issus du poste de Aurillac Le coût de mise à disposition cellules est prise au regard du coût du canevas PS en vigueur au moment de la mise à disposition. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | DOMPIERRE : mise à disposition de 1 cellule |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 42 | 51 | 95 | 95 | 95 | OUI | Travaux issus du poste de Salettes | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | DONJON (LE) : mutation TR 20MVA en 36MVA et mise à disposition 1 cellule |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 774 | 940 | 1219 | 1219 | 1219 | OUI | Transfert mutation TR de 20 en 36MVA depuis le poste de Dore, et de mise à disposition de 1 cellule depuis le poste d'Ambert. Un écart de coût dû essentiellement aux travaux de GC sur le banc TR, et la mise en place de moyen provisoire (TR mobile) pendant le chantier. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | DUNIERES : Mise à disposition 2 cellules |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 42 | 51 | 94 | 94 | 94 | OUI | Transfert mise à disposition 1 cellule à neussargues | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | DURRE (LA) : Mise à disposition 1 cellule |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 42 | 51 | 74 | 74 | 73.7189 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | JUSSAC : mise à disposition 1 cellule |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 42 | 51 | 77 | 77 | 76.8544 | OUI | Transfert de capacité et de mise à disposition de 1 cellule depuis le poste d'Aurillac. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | LANGOGNE : Création 1/2 rame en double attache sur TR 1 avec 2 départs dans nouveau bâtiment |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 448 | 544 | 439 | 439 | 438.9034 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LANGOGNE : Mutation TR 1 de 10 MVA en 36 MVA Mise à disposition 1 cellule sur TR1 |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 774 | 940 | 1013 | 1013 | 1012.6351 | OUI | Les travaux réalisés sur le GC lors du chantier Malten PCCN ont conduit à une baisse des coûts lors de l'établissement de l'APD, pour autant lors de la réalisation des travaux des surcoûts sont apparus dont 30% pour création d'un mur parefeu entre TR et grille selon évolution du prescrit, et 70% suite au retard chantier sur la partie du RPT qui a entrainé : une contrainte sur consignation de ligne HTB encadrant le banc TR (l'une après l'autre) réalisation banc en 2 fois, des pénalités payées à l'entreprise pour report chantier, une revalorisation des travaux pour le report en 2019. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | MAURS : Déplacement TSA et mise à disposition de 1 cellule + mutation TR en 36MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 779 | 946 | 1599 | 1599 | 1599.2154 | OUI | La réfection du banc TR en lieu et place n'a pas été possible et la mutation a nécessité la construction d'un nouveau banc déporté et mise en place d'une nouvelle cellule HTB. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | MONTAIGUT LE BLANC : Mutation TR1 20MVA en 36MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 732 | 889 | 646 | 646 | 645.5426 | OUI | L'écart de 150k€ avec la prévision vient des travaux menés dans le cadre du passage Malten - PCCN de 2013 ayant conduit à la rénovation du contrôle commande et du GC, l'opération se limitant à une mutation simple, les frais TCFM ont également été retirés. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | MONTLUCON : création 1/2 rame en double attache avec 4 départs, dans nouveau bâtiment |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 582 | 707 | 980 | 965 | 980 | OUI | Travaux création 1/2 rame avec 2 départs transférés de Dore, et extension de 2 départs transférés de Pratclaux. Écart de coût de 320k€ essentiellement sur le GC (bâtiment industriel +190k€, câbles et caniveaux +80k€), et +50k€ dû au tableau HTA de nouvelle technologie dans le vide. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MONTLUCON : Extension 1/2 rame pour 2 départs |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 134 | 163 | 103 | 103 | 102.9821 | OUI | Travaux extension 1/2 rame transférés de Loudes pour 1 départ et de St Pierre Roche pour 1 départ | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MONTLUCON : Mise à disposition 1 cellule |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 42 | 51 | 94 | 94 | 94 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | NEUSSARGUES : mise à disposition 4 cellules |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 212 | 258 | 380 | 380 | 380 | OUI | Mise à disposition cellule transférée de Gannat, Dunières, Issoire, Pont de Menat | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | OLLIERGUES : mise à disposition 1 cellule |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 42 | 51 | 95 | 95 | 95 | OUI | Mise à disposition cellule transférée de Issoire. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | SAVIGNAC : Création Poste 225/20KV 80MVA (2x40MVA), création deux 1/2 rame avec 4 cellules HTA chacune, reprise raccordement 3 départs HTA pour reprise schéma normal exploitation HTB |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 6019 | 7313 | 5905 | 5905 | 5905.1399 | OUI | Travaux créés de l'adaptation du 10/12/2018 Diminution des coûts car seule l'implantation des 1/2 rames dans nouveau bâtiment, le reste est implanté dans bâtiment existant RTE (PCCN, UA,…), et 4 créations de départ. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | SEMINAIRE : mise à disposition de 3 cellules |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 126 | 153 | 285 | 285 | 285 | OUI | Mise à disposition 3 cellules transférées de Issoire. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | ST-PRIX : Mise à disposition 1 cellule |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 42 | 51 | 95 | 95 | 95 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | ST-SAUVES : Mise à disposition 1 cellule |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 42 | 51 | 94 | 94 | 94 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | TAULHAC : mise à disposition 1 cellule |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 42 | 51 | 95 | 95 | 95 | OUI | Travaux transférés de Bas en Basset | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | VARENNES-SUR-ALLIER : Création 1/2 rame en double attache dans nouveau bâtiment avec 2 départs |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 448 | 544 | 77 | 77 | 77.2858 | OUI | Travaux en partie remis en cause car limités à la mise en œuvre des deux départs sur nouvelle 1/2 rame créée en PCCN pour autre finalité. D'où pas de prise en compte des coûts du bâtiment, de l'arrivée, des liaisons HTA, de l'intégration au contrôle commande du poste. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | VARENNES-SUR-ALLIER : Mise à disposition 1 cellule + mise à disposition 2 cellules |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 126 | 153 | 255 | 255 | 254.7451 | OUI | Mise à disposition de 2 cellules transférée de Riom | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | VOINGT : mise à disposition 1 cellule |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 47 | 57 | 136 | 136 | 136.4176 | OUI | L'écart de coût par rapport au montant canevas vient de la solution technique retenue, différente de celle initialement proposé de déplacement du TSA et qui a consisté à remplacer une ancienne cellule. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | YZEURE : mise à disposition 1 cellule |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 42 | 51 | 66 | 66 | 66 | OUI | Mise à disposition cellule transférée d'Issoire | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | Création de 1/2 rames au poste de CHANGY |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 214 | 266 | 427 | 427 | 427.0541 | OUI | La création de la demi-rame a nécessité des travaux de génie civil dans le bâtiment existant, non prévus au chiffrage initial : + 135k€. Le reste du surcoût est lié à la hausse du prix du matériel. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | Création d'un transformateur 42/20Kv et création de 1/2 rames au poste de AIGUEBELLE |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 1294 | 1606 | 2000 | 2000 | 1999.5294 | OUI | L'écart de coût de l'ordre de 450 k€ avec la prévision est dû à la nécessité: - d'étendre la plateforme du poste, de dévoyer les câbles HTA existants et de déplacer les bancs transformateurs suite à la modification de l'arrivée HTB ~ 250k€ - de changer le contrôle commande du poste (PCCN) ~ 240 k€ | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | Création d'un transformateur 63/20Kv au poste de CHANGY |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 1030 | 1278 | 1546 | 1546 | 1546.4783 | OUI | Le surcoût est du à la hausse du prix des matériels par rapport au chiffrage S3R initial dont + 275k€ pour le TR HTB/HTA entre 2020 et 2023. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ESS | Création d'une demi-rame au poste d'ARGONAY |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 720 | 828 | 828 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d'un TR 225/63kV aux Ancizes : impact actifs Enedis |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2-2025 | 0 | 0 | 61 | 11 | 61 | OUI | Travaux Enedis suite ajout TR 225/63kV RTE : reprise de l'alimentation des TSA | CREATION
SOREA | Création poste source 63/20 kv Henri Deville (73) |  |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2/2023 | [6 empty] | Retard dans la fourniture des transformateurs | ETAT INITIAL