## Capacités
Poste | Capacité réservée sur le poste (MW) | Capacité réservée affectée (MW) | Capacité réservée résiduelle (MW)
ARNAC-SUR-DOURDOU | 100 | 90 | 10
ARGELES-SUR-MER | 21 | 17.7 | 3.3
AIGUES-MORTES | 6 | 3.1 | 2.9
AX-LES-THERMES | 0 | 0 | 0
AGUESSAC | 0 | 0 | 0
ANCELPONT | 9 | 9 | 0
ANDUZE | 9 | 9 | 0
ARCOMIE | 0 | 0 | 0
ARDOISE | 29 | 5 | 24
ARRENS | 0 | 0 | 0
ARTIGUES | 1 | 0 | 1
ARVIEU | 36.4 | 36.4 | 0
ASPRES | 31 | 19.9 | 11.1
ASSIER | 17 | 17 | 0
ASTON | 0 | 0 | 0
Aubrac | 75 | 0.1 | 74.9
AUCH | 11 | 11 | 0
AURE | 0 | 0 | 0
AUREILHAN | 20 | 20 | 0
AUZAT | 0 | 0 | 0
AVEZE | 9 | 3.7 | 5.3
AVIGNONET | 23 | 16 | 7
AYRES | 0 | 0 | 0
BEL-AIR | 37 | 24.3 | 12.7
BAGNOLS-SUR-CEZE | 42 | 17.5 | 24.5
BOULOGNE SUR GESSE | 24 | 24 | 0
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 27 | 23.9 | 3.1
BAGATELLE | 62 | 62 | 0
BAGE (STATION DE POMPAGE) | 0 | 0 | 0
BAIXAS | 0 | 0 | 0
BALARUC | 25 | 7 | 18
BALDI | 8 | 4.4 | 3.6
BALMA | 15 | 8.7 | 6.3
BARAQUEVILLE | 16 | 16 | 0
BARBOTAN | 10.2 | 10.2 | 0
BARJAC | 3 | 3 | 0
BASTILLAC | 23 | 15.5 | 7.5
BEDARIEUX | 4 | 2.4 | 1.6
BELEM | 14 | 14 | 0
BERAT | 21 | 16.3 | 4.7
BERTHOLENE | 26 | 23.1 | 2.9
BESSEGES | 33 | 5.3 | 27.7
BEYREDE | 0 | 0 | 0
BEZIERS EST | 20 | 3.9 | 16.1
BIACAVE | 21 | 12.9 | 8.1
BORDES | 0 | 0 | 0
BORDERES | 1 | 0.2 | 0.8
BORDIERES | 16 | 12.1 | 3.9
LE BOUHET | 0 | 0 | 0
BOULBONNE | 45 | 30.6 | 14.4
BRENS | 0 | 0 | 0
BRETAGNE | 15 | 7.8 | 7.2
BROMMAT | 0 | 0 | 0
BROUZEN | 11 | 7.4 | 3.6
CLERMONT-L HERAULT | 15 | 6.7 | 8.3
CONQUES-SUR-ORBIEL | 80 | 44.8 | 35.2
CABANES DE FITOU | 12 | 1.2 | 10.8
Cabardès | 160 | 89 | 71
CABESTANY | 12 | 10.7 | 1.3
CAHORS | 6 | 5.1 | 0.9
CAJARC | 34 | 29.3 | 4.7
CAMON | 0 | 0 | 0
CAMPAN | 0 | 0 | 0
CAMPAGNAC | 0 | 0 | 0
CANET-EN-ROUSSILLON | 6 | 6 | 0
CARBONNE 2 | 36 | 17 | 19
CARBONNE | 77 | 72.7 | 4.3
CARCASSONNE | 0 | 0 | 0
CASTRES-SUD | 18 | 18 | 0
CAZARIL | 0 | 0 | 0
CAZEDARNES | 5 | 4.9 | 0.1
CAZERES | 0 | 0 | 0
CERET | 12 | 6.3 | 5.7
CESSE | 10 | 10 | 0
CIERP | 2 | 1.5 | 0.5
CIEURAC | 0 | 0 | 0
COLOMIERS | 15 | 5.5 | 9.5
LA COMBE | 6 | 6 | 0
COMMINGES 2 | 36 | 0 | 36
COMMINGES | 0 | 0 | 0
CONDOM | 58 | 50.1 | 7.9
Corbières Maritimes | 80 | 0 | 80
CORDES | 8 | 7 | 1
COUFFRAU | 40 | 28.5 | 11.5
COULONDRES | 21 | 2 | 19
CROZES | 21 | 21 | 0
CASTELNAU | 0 | 0 | 0
CASTELSARRASIN | 29 | 29 | 0
LE CHATEAU | 1 | 0.2 | 0.8
COURBESSAC | 0 | 0 | 0
DAUX | 23 | 23 | 0
DEGAGNAC | 15 | 14.1 | 0.9
DIEUPENTALE | 0 | 0 | 0
DONZAC | 0 | 0 | 0
EN-JACCA | 10 | 6.4 | 3.6
ENSERUNE | 24 | 17.2 | 6.8
ESCOULOUBRE II | 0 | 0 | 0
ESCOULOUBRE | 0 | 0 | 0
ESPERAZA | 45 | 45 | 0
ESPONDEILHAN | 31 | 10.2 | 20.8
FONT D'IRAC | 9 | 6.7 | 2.3
FABIAN | 1 | 0 | 1
FAUGERES | 0 | 0 | 0
FEROUGE | 40 | 40 | 0
LE FESC | 7 | 4.5 | 2.5
FIGEAC | 10 | 10 | 0
FINHAN | 51 | 44.4 | 6.6
FIRMINELLES | 0 | 0 | 0
FLEURANCE | 18 | 17.8 | 0.2
FLORENSAC | 10 | 6 | 4
FOIX | 3 | 3 | 0
FONCLARE | 5 | 2.8 | 2.2
FONDAMENTE | 16 | 0.5 | 15.5
FORMIGUERES | 6 | 0.4 | 5.6
FOUSCAIS | 0 | 0 | 0
FREJORGUES | 8 | 7.1 | 0.9
FONTENILLES | 22 | 9 | 13
GRAND-GRES | 17 | 14.4 | 2.6
GRANDE-MOTTE | 2 | 0.3 | 1.7
GRAND-NOBLE | 17 | 10.3 | 6.7
GAILLAC | 51 | 25.2 | 25.8
GANGES | 18 | 2.8 | 15.2
GARDIOLE (COURNONTERRAL) | 38 | 6 | 32
GAUDIERE(LA) | 30 | 14.5 | 15.5
GEDRE | 0 | 0 | 0
LA GENTILLE | 0 | 0 | 0
GIGNAC | 0 | 0 | 0
GIMONT | 17 | 11.1 | 5.9
GINESTOUS | 3 | 3 | 0
GODIN | 17 | 17 | 0
GOURDAN | 10 | 10 | 0
GOURDON | 10 | 8.9 | 1.1
GOURJADE | 11 | 11 | 0
GOUTRENS | 17 | 15.9 | 1.1
GRAMONT | 10 | 9.6 | 0.4
GRAULHET | 26.8 | 26.8 | 0
Hautes Corbières | 305 | 275 | 30
LE HAUT-VERNET | 69 | 69 | 0
HIS | 8.4 | 4.7 | 3.7
L'HOSPITALET | 20 | 20 | 0
L ISLE-EN-DODON | 24 | 17.8 | 6.2
ISLE-JOURDAIN | 22.5 | 10.2 | 12.3
ILLE-SUR-TET | 67 | 16.9 | 50.1
ISSEL 2 | 160 | 0 | 160
ISSEL | 0 | 0 | 0
JEAN BRUHNES | 7 | 6.1 | 0.9
JALIS | 11 | 10.4 | 0.6
JARLARD | 15 | 15 | 0
JONCELS | 0 | 0 | 0
JONQUIERES | 30 | 17 | 13
LA JOURDANIE | 0 | 0 | 0
LAU-BALAGNAS | 1 | 1 | 0
LATOUR-DE-CAROL | 7 | 2.7 | 4.3
LUCHON-LAC D OO | 1 | 1 | 0
LUNEL-VIEL | 27 | 13.1 | 13.9
LACABAREDE | 11 | 10 | 1
LACAUNE | 32 | 28.3 | 3.7
LAFOURGUETTE | 13 | 3.6 | 9.4
LAGUIAN | 22 | 18.7 | 3.3
LALBENQUE | 17 | 11 | 6
LANGOGNE | 48 | 48 | 0
LANNEMEZAN | 50 | 21.2 | 28.8
LARDIT | 8 | 8 | 0
Larzac Est | 80 | 0 | 80
LAURAGAIS | 10 | 10 | 0
LAURAS | 43 | 40.2 | 2.8
LAUZERTE | 28 | 20.4 | 7.6
LAVAUR II | 10 | 10 | 0
LAVAGNAC | 10 | 1.6 | 8.4
LAVELANET | 15 | 15 | 0
LECTOURE | 33 | 29.4 | 3.6
LEDAR | 8.6 | 8.6 | 0
LEDENON | 0 | 0 | 0
LEGUEVIN | 15 | 7 | 8
LERE | 31 | 31 | 0
LESPINET | 3 | 3 | 0
Lesquive 2 | 80 | 0 | 80
LESQUIVE | 0 | 0 | 0
LESTELLE | 0 | 0 | 0
Lezignan Nord | 68 | 21.9 | 46.1
LEZIGNAN | 13 | 13 | 0
LIMOUX | 29 | 29 | 0
LIVIERE | 41 | 41 | 0
LODEVE | 23 | 2.5 | 20.5
LOUDENVIELLE | 3 | 0 | 3
LOUPIAN | 13 | 2.4 | 10.6
LOUSLITGES | 19 | 10.3 | 8.7
LE LUC | 7 | 7 | 0
LUGRA | 14 | 5.5 | 8.5
LUNES | 22 | 8.9 | 13.1
LUZ | 1 | 0.1 | 0.9
LUZECH | 0 | 0 | 0
LUZIERES I | 22 | 21.6 | 0.4
MAS-BRUNO | 62 | 42.9 | 19.1
Montagnes du Haut-Languedoc | 80 | 30 | 50
MAS-NOU | 18 | 16.9 | 1.1
MADIERES | 4 | 3.5 | 0.5
MALMONT | 0 | 0 | 0
MANCIOUX | 32 | 24.9 | 7.1
MARCOULE | 0 | 0 | 0
MARGERIDE | 0 | 0 | 0
MARZENS | 31.2 | 18.2 | 13
MATRAS | 30 | 20.6 | 9.4
MAUBOURGUET | 20 | 20 | 0
MAUGUIO | 23 | 5.8 | 17.2
MAZAMET | 8 | 8 | 0
MEDITERRANEE | 1 | 1 | 0
MENDE | 33 | 33 | 0
MERENS | 0 | 0 | 0
MEYMES | 6 | 6 | 0
MIDOUR | 16.8 | 16.8 | 0
MILLAU | 37 | 37 | 0
MIOLLES | 20 | 12.2 | 7.8
MIRANDE | 56 | 36 | 20
MIREPOIX | 28 | 8.7 | 19.3
MISTROU | 21 | 20 | 1
MOISSAC | 0 | 0 | 0
LE MONASTIER | 20 | 20 | 0
MONLOO | 4 | 3.3 | 0.7
MOREAU | 18 | 13.4 | 4.6
LA MOTTE | 2 | 0 | 2
LA MOUILLONNE | 29 | 16.4 | 12.6
MOUNEDE | 15 | 4.7 | 10.3
MOUSSAC | 22 | 12.3 | 9.7
MONTAHUT | 0 | 0 | 0
MONTAUBAN SNCF | 0 | 0 | 0
MONTAUBAN | 17 | 17 | 0
MONTGROS | 80 | 80 | 0
MONTPEZAT | 0 | 0 | 0
MONTPELLIER | 30 | 10.1 | 19.9
MONTREAL | 7 | 5.9 | 1.1
MURET | 19 | 16.8 | 2.2
NEGREPELISSE | 22 | 21 | 1
NENTILLA | 0 | 0 | 0
NIMES | 0 | 0 | 0
NIMES-TALABOT | 6 | 4.9 | 1.1
NOILHAN | 8 | 8 | 0
ONET-LE-CHÂTEAU | 23 | 17.6 | 5.4
ONDES | 25 | 23.4 | 1.6
ORLU | 0 | 0 | 0
PIED DE BORNE | 0 | 0 | 0
PRE-GRAND | 24 | 24 | 0
PORT-LA-NOUVELLE | 42 | 42 | 0
PONT-DE-LA-REINE | 0 | 0 | 0
POINTIS-DE-RIVIERE | 0 | 0 | 0
PORTET-SAINT-SIMON | 14 | 10.3 | 3.7
PONT TRINQUAT | 20 | 2 | 18
PALAMINY | 48 | 41.8 | 6.2
PALAYRE | 10 | 2.9 | 7.1
LA PANOUSE | 35 | 9.4 | 25.6
PELISSIER | 11 | 11 | 0
LA PERCHE | 9 | 1.4 | 7.6
PEYROU | 10 | 1.4 | 8.6
PEZENAS | 40 | 28.6 | 11.4
PICHEGU | 30 | 22.6 | 7.4
PIEGE (LA) | 280 | 0 | 280
PLANCHAMP | 1 | 1 | 0
POUGET (LE) | 0 | 0 | 0
LA PRADE | 3 | 3 | 0
PRADINAS | 16 | 16 | 0
PRADIERES | 0 | 0 | 0
PRAGNERES | 1 | 0.2 | 0.8
QUATRE-SEIGNEURS | 22 | 11.7 | 10.3
Causses de Quercy | 130 | 80 | 50
Randon-Margeride | 33 | 0 | 33
Raspe | 36 | 17 | 19
REALMONT | 27 | 19.3 | 7.7
REALS | 0 | 0 | 0
REQUISTA | 59.4 | 33.1 | 26.3
REVEL | 105 | 105 | 0
RIGNAC | 25 | 25 | 0
RISCLE | 23.5 | 19.8 | 3.7
RIVENEUVE 2 | 80 | 0 | 80
RIVENEUVE | 58 | 58 | 0
RIVIERES | 0 | 0 | 0
RODEZ | 22 | 22 | 0
RUEYRES | 39 | 39 | 0
LA RUFFE | 37 | 37 | 0
SEPT-DENIERS | 10 | 4.4 | 5.6
SABRAN | 3 | 2.8 | 0.2
SALANQUES | 6 | 3.9 | 2.1
SALSIGNE | 4 | 4 | 0
SANGONIS | 27 | 2.6 | 24.4
SARSAN | 12 | 9.1 | 2.9
SAUCLIERES | 21 | 15.8 | 5.2
SAUMADE | 6 | 6 | 0
SAUVE | 14 | 3.9 | 10.1
SAVERDUN | 65 | 7 | 58
SAVES | 205 | 0 | 205
SEIX | 3 | 0.4 | 2.6
SEMEZIES | 9 | 6.4 | 2.6
SETE | 31 | 15.4 | 15.6
SEVERAC | 24 | 23.1 | 0.9
SEYSSES | 21 | 19.9 | 1.1
SOLOMIAC | 22 | 19.2 | 2.8
SOMMIERES | 9 | 9 | 0
SOUILLAC | 0 | 0 | 0
SOULOM | 5 | 1.1 | 3.9
STE-ALAUZIE | 43 | 39.1 | 3.9
ST-ALBAN | 23 | 12.4 | 10.6
ST-ANTONIN | 14 | 14 | 0
ST-CHELY-D | 36 | 35.6 | 0.4
ST-DENIS-CATUS | 0 | 0 | 0
ST-CERE | 41 | 41 | 0
ST-CESAIRE | 13 | 13 | 0
SAINT-CHRISTOL | 0 | 0 | 0
ST-GENIES-DE-COMOLAS | 0 | 0 | 0
ST-CYPRIEN | 16 | 9.6 | 6.4
ST-PAUL-DE-FENOUILLET | 53 | 13.8 | 39.2
ST-GEORGES | 13 | 0.5 | 12.5
SAINT HENRI | 5 | 5 | 0
ST-LARY | 5 | 0 | 5
ST-MARTIN-DE-LONDRES | 25 | 1.6 | 23.4
ST-NAZAIRE | 0 | 0 | 0
SAINT-ORENS | 8 | 2.9 | 5.1
ST-SAUVEUR | 0 | 0 | 0
ST-SULPICE | 19.6 | 15.5 | 4.1
ST-VICTOR | 35 | 35 | 0
ST-PRIVAT-DES-VIEUX | 8 | 8 | 0
SAINT-VINCENT | 26 | 20.4 | 5.6
TAMAREAU | 0 | 0 | 0
TARASCON | 1 | 0.9 | 0.1
TARBES | 0 | 0 | 0
TARNON | 3 | 3 | 0
TAUTAVEL | 3 | 2.4 | 0.6
Tavel 2 | 0 | 0 | 0
TAVEL | 80 | 0 | 80
LE TEICH | 1 | 0.4 | 0.6
TERRIMBO | 1 | 0.2 | 0.8
THEZIERS | 66 | 11.8 | 54.2
Thoré | 80 | 25.6 | 54.4
TOULOUSE-CENTRE | 5 | 0.9 | 4.1
TROUILLAS 225kV | 80 | 0 | 80
TROUILLAS | 22 | 20.8 | 1.2
UNION | 15 | 10.9 | 4.1
USSON | 1 | 0.3 | 0.7
UZES | 36 | 34.8 | 1.2
VALENCE D AGEN | 34.6 | 34.6 | 0
Val d'Alrance | 80 | 29.4 | 50.6
VIC-EN-BIGORRE | 26 | 19 | 7
VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT | 10 | 2.8 | 7.2
VIC-FEZENSAC | 22 | 22 | 0
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 38 | 30.1 | 7.9
VALENTINE | 31 | 25.1 | 5.9
VALGROS | 50 | 49.7 | 0.3
VAUVERT | 26 | 20 | 6
VENDARGUES | 20 | 19 | 1
VERFEIL | 33 | 9.7 | 23.3
VERLHAGUET | 120 | 120 | 0
VESTRIC | 16 | 13.7 | 2.3
VIAS | 8 | 8 | 0
VIGUIER | 80 | 47.7 | 32.3
VIRADEL | 0 | 0 | 0
VILLEMUR | 20 | 20 | 0

## Transferts
Poste de destination | Capacité réservée avant transfert (MW) | Capacité réservée après transfert (MW) | Poste d'origine | Capacité réservée avant transfert (MW) poste d'origine | Capacité réservée après transfert (MW) poste d'origine | Travaux remis en cause
ANCELPONT | 6 | 9 | Randon-Margeride | 72 | 69
ARGELES-SUR-MER | 12 | 13 | ASPRES | 66 | 65
ARGELES-SUR-MER | 13 | 21 | CERET | 51 | 43
ARNAC-SUR-DOURDOU | 38 | 60 | BEZIERS EST | 42 | 20
ARNAC-SUR-DOURDOU | 60 | 75 | ILLE-SUR-TET | 82 | 67
ARNAC-SUR-DOURDOU | 75 | 78 | REVEL | 114 | 111
ARNAC-SUR-DOURDOU | 78 | 100 | SAINT-VINCENT | 50 | 28
ASSIER | 21 | 23 | CAJARC | 24 | 22
AUREILHAN | 11 | 14 | BASTILLAC | 56 | 53
AUREILHAN | 14 | 18 | LANNEMEZAN | 54 | 50
AUREILHAN | 18 | 20 | VIC-EN-BIGORRE | 28 | 26
BAGATELLE | 49 | 56 | AVIGNONET | 35 | 28
BAGATELLE | 56 | 62 | REVEL | 111 | 105
BARBOTAN | 10.5 | 12 | ISLE-JOURDAIN | 35 | 33.5 | Ajout TFO 36 MVA
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 14 | 15 | FINHAN | 39 | 38
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 15 | 31 | PALAMINY | 90 | 74 | Mutation TFO 20 à 36 MVA
BEL-AIR | 21 | 26 | ASSIER | 23 | 18
BEL-AIR | 26 | 37 | GODIN | 28 | 17
BELEM | 10 | 13 | MIREPOIX | 84 | 81
BELEM | 13 | 14 | RIVENEUVE | 64 | 63
CAJARC | 22 | 30 | LALBENQUE | 18 | 10 | Ajout TFO 36 MVA
CAJARC | 30 | 36 | PALAMINY | 74 | 68
CANET-EN-ROUSSILLON | 5 | 6 | ST-CYPRIEN | 17 | 16
CASTELSARRASIN | 10 | 19 | BEDARIEUX | 17 | 8
CASTELSARRASIN | 19 | 27 | FONTENILLES | 49 | 41
CASTELSARRASIN | 27 | 29 | LE LUC | 9 | 7
CASTRES-SUD | 12 | 15 | LUZIERES I | 33 | 30
CASTRES-SUD | 15 | 16 | MAZAMET | 8 | 7
CASTRES-SUD | 16 | 18 | MIOLLES | 32 | 30
CONDOM | 37 | 52 | BRETAGNE | 36 | 21
CONDOM | 52 | 59 | ISLE-JOURDAIN | 33.5 | 26.5
CROZES | 18 | 21 | MOREAU | 23 | 20
Causses de Quercy | 80 | 130 | VERFEIL | 82 | 32
DAUX | 20 | 23 | ONDES | 28 | 25
DEGAGNAC | 5 | 8 | FEROUGE | 42 | 39
DEGAGNAC | 8 | 9 | MOUNEDE | 38 | 37
DEGAGNAC | 9 | 14 | SEYSSES | 26 | 21
DEGAGNAC | 14 | 15 | ST-ALBAN | 45 | 44
ESPERAZA | 52 | 56 | BEDARIEUX | 8 | 4
ESPERAZA | 56 | 76 | PALAMINY | 68 | 48
FEROUGE | 39 | 40 | MOUNEDE | 37 | 36
FIGEAC | 7 | 8 | ASSIER | 18 | 17
FIGEAC | 8 | 10 | CAJARC | 36 | 34
FINHAN | 38 | 42 | BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 31 | 27
FINHAN | 42 | 45 | MURET | 22 | 19
FINHAN | 45 | 51 | VERFEIL | 104 | 98
FLEURANCE | 13 | 14 | BRETAGNE | 21 | 20
FLEURANCE | 14 | 18 | LECTOURE | 26 | 22
GAILLAC | 13 | 16 | MIOLLES | 30 | 27
GAILLAC | 16 | 52 | Randon-Margeride | 69 | 33 | Ajout TFO 36 MVA
GOURJADE | 8 | 9 | LUZIERES I | 29 | 28
GOURJADE | 9 | 11 | ST-ALBAN | 44 | 42
GRAULHET | 20 | 26.8 | MARZENS | 22 | 15.2 | Mutation TFO 20 à 36 MVA
Hautes Corbières | 250 | 270 | CERET | 43 | 23
Hautes Corbières | 270 | 285 | ESPERAZA | 76 | 61
Hautes Corbières | 285 | 295 | FORMIGUERES | 16 | 6
Hautes Corbières | 295 | 305 | LIMOUX | 44 | 34
JALIS | 5 | 11 | LOUSLITGES | 27 | 21
JARLARD | 12 | 13 | LUZIERES I | 28 | 27
JARLARD | 13 | 15 | REALMONT | 19 | 17
JEAN BRUHNES | 1 | 7 | MOUNEDE | 36 | 30
LA COMBE | 5 | 6 | LUZIERES I | 30 | 29
LA MOTTE | 0 | 2 | ARDOISE | 31 | 29
LA PRADE | 2 | 3 | RODEZ | 23 | 22
LACABAREDE | 5 | 9 | CAZEDARNES | 9 | 5
LACABAREDE | 9 | 11 | FONCLARE | 7 | 5
LACAUNE | 21 | 26 | LIMOUX | 34 | 29 | Ajout TFO 36 MVA et creation de 1 demi-rame HTA
LACAUNE | 26 | 32 | LUZIERES I | 27 | 21
LALBENQUE | 10 | 17 | STE-ALAUZIE | 7 | 0 | Ajout TFO 36 MVA
LANGOGNE | 38 | 48 | LA PANOUSE | 45 | 35
LARDIT | 5 | 8 | Aubrac | 78 | 75
LAURAS | 26 | 30 | FONDAMENTE | 22 | 18
LAURAS | 30 | 43 | FONTENILLES | 41 | 28
LAUZERTE | 25 | 31 | BERAT | 27 | 21
LAUZERTE | 31 | 61 | MIREPOIX | 81 | 51 | Ajout TFO 36 MVA
LAVAUR II | 6 | 7 | MIREPOIX | 51 | 50
LAVAUR II | 7 | 8 | RIGNAC | 34 | 33
LAVAUR II | 8 | 10 | ST-CERE | 17 | 15
LAVELANET | 8 | 10 | BOULBONNE | 47 | 45
LAVELANET | 10 | 14 | MIREPOIX | 50 | 46
LAVELANET | 14 | 15 | RIVENEUVE | 63 | 62
LE HAUT-VERNET | 25 | 29 | MAS-BRUNO | 25 | 21
LE HAUT-VERNET | 29 | 69 | MAS-NOU | 55 | 15
LECTOURE | 22 | 33 | LAGUIAN | 33 | 22 | Ajout TFO 36 MVA
LEDAR | 7 | 7.6 | HIS | 9 | 8.4
LEDAR | 7.6 | 8.6 | VALENTINE | 44 | 43
LERE | 15 | 31 | ESPERAZA | 61 | 45 | Mutation TFO 20 à 36 MVA
LESPINET | 2 | 3 | SAINT-ORENS | 9 | 8
LEZIGNAN | 12 | 13 | LOUPIAN | 50 | 49
LIVIERE | 34 | 41 | LUNES | 29 | 22
LUZIERES I | 21 | 29 | MIOLLES | 27 | 19
LUZIERES I | 29 | 33 | RIVENEUVE | 62 | 58
MANCIOUX | 26 | 32 | VALENTINE | 43 | 37
MARZENS | 15.2 | 16.2 | ST-SULPICE | 24.6 | 23.6
MARZENS | 16.2 | 32.2 | VERFEIL | 98 | 82 | Mutation TFO 20 à 36 MVA
MAS-BRUNO | 21 | 55 | ASPRES | 65 | 31
MAS-BRUNO | 55 | 62 | CERET | 23 | 16
MAS-NOU | 15 | 18 | CABANES DE FITOU | 15 | 12
MATRAS | 22 | 26 | LAUZERTE | 61 | 57
MATRAS | 26 | 29 | MOUNEDE | 30 | 27
MATRAS | 29 | 30 | ST-ALBAN | 42 | 41
MAZAMET | 7 | 8 | LUZIERES I | 33 | 32
MEYMES | 5 | 6 | MIREPOIX | 46 | 45
MIDOUR | 11 | 12.8 | BARBOTAN | 12 | 10.2
MIDOUR | 12.8 | 13.8 | CONDOM | 59 | 58
MIDOUR | 13.8 | 15.8 | LOUSLITGES | 21 | 19
MIDOUR | 15.8 | 16.8 | RISCLE | 24.5 | 23.5
MILLAU | 18 | 20 | BERTHOLENE | 30 | 28
MILLAU | 20 | 21 | FONDAMENTE | 18 | 17
MILLAU | 21 | 31 | ONET-LE-CHÂTEAU | 50 | 40
MILLAU | 31 | 37 | ST-ALBAN | 41 | 35
MIOLLES | 19 | 20 | MIREPOIX | 45 | 44
MISTROU | 17 | 19 | BERTHOLENE | 28 | 26
MISTROU | 19 | 25 | ST-ALBAN | 35 | 29
MONTAUBAN | 8 | 16 | LAUZERTE | 57 | 49
MONTAUBAN | 16 | 17 | MIREPOIX | 44 | 43
MONTGROS | 0 | 35 | BROUZEN | 46 | 11
MONTGROS | 35 | 45 | GRAND-GRES | 27 | 17
MONTGROS | 45 | 80 | VESTRIC | 51 | 16
NEGREPELISSE | 15 | 19 | ISLE-JOURDAIN | 26.5 | 22.5
NEGREPELISSE | 19 | 22 | LAUZERTE | 49 | 46
PELISSIER | 10 | 11 | CORDES | 14 | 13
PRE-GRAND | 13 | 19 | FONTENILLES | 28 | 22 | Ajout TFO 36 MVA
PRE-GRAND | 19 | 20 | GAILLAC | 52 | 51
PRE-GRAND | 20 | 24 | ST-ALBAN | 29 | 25
REALMONT | 17 | 27 | LUZIERES I | 32 | 22 | Mutation TFO 20 à 36 MVA
REQUISTA | 11.4 | 41.4 | BASTILLAC | 53 | 23 | Ajout TFO 36 MVA
REQUISTA | 41.4 | 42.4 | MIREPOIX | 43 | 42
REQUISTA | 42.4 | 50.4 | ONET-LE-CHÂTEAU | 40 | 32
REQUISTA | 50.4 | 52.4 | ST-ALBAN | 25 | 23
REQUISTA | 52.4 | 53.4 | ST-VICTOR | 32 | 31
REQUISTA | 53.4 | 59.4 | VALENTINE | 37 | 31
RUEYRES | 19 | 30 | LUGRA | 25 | 14
RUEYRES | 30 | 34 | MISTROU | 25 | 21
RUEYRES | 34 | 39 | ONET-LE-CHÂTEAU | 32 | 27 | Mutation TFO 20 à 36 MVA
SALSIGNE | 2 | 4 | MOREAU | 20 | 18
SEPT-DENIERS | 3 | 5 | COLOMIERS | 17 | 15
SEPT-DENIERS | 5 | 10 | MOUNEDE | 27 | 22
SEVERAC | 18 | 23 | CORDES | 13 | 8
SEVERAC | 23 | 24 | FONDAMENTE | 17 | 16
SOLOMIAC | 11 | 13 | BRETAGNE | 20 | 18
SOLOMIAC | 13 | 22 | MIREPOIX | 42 | 33 | Mutation TFO 20 à 36 MVA
ST-CERE | 15 | 28 | LAUZERTE | 46 | 33 | Mutation TFO 20 à 36 MVA
ST-CERE | 28 | 33 | MIREPOIX | 33 | 28
ST-CERE | 33 | 41 | RIGNAC | 33 | 25
ST-CHELY-D | 17 | 30 | BESSEGES | 46 | 33 | Mutation TFO 20 à 36 MVA
ST-CHELY-D | 30 | 36 | LE MONASTIER | 26 | 20
ST-VICTOR | 31 | 35 | ONET-LE-CHÂTEAU | 27 | 23
STE-ALAUZIE | 0 | 36 | LOUPIAN | 49 | 13 | Ajout TFO 36 MVA
STE-ALAUZIE | 36 | 43 | MOUNEDE | 22 | 15
TAUTAVEL | 2 | 3 | ST-PAUL-DE-FENOUILLET | 54 | 53
TROUILLAS | 18 | 22 | CERET | 16 | 12
VALENCE D AGEN | 29.6 | 34.6 | LAUZERTE | 33 | 28
VALGROS | 45 | 50 | AVIGNONET | 28 | 23
VERFEIL | 32 | 33 | MARZENS | 32.2 | 31.2
VIAS | 6 | 8 | SAINT-VINCENT | 28 | 26
VIC-FEZENSAC | 19 | 22 | BRETAGNE | 18 | 15
VILLEMUR | 16 | 20 | ST-SULPICE | 23.6 | 19.6

## Investissements
Gestionnaire | Ouvrage | Repère carte | Seuil de déclenchement des travaux | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service mis à jour | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR (en k€) | Coût prévisionnel actualisé au 31/12 avec l'indice TP12a (en k€) | Coût estimé au 31/12 (en k€) | Montant déjà dépensé à la date d'établissement du bilan ou de l'état (en k€) | Coûts engagés (en k) | Projet engagé | Commentaires | Qualification
ENEDIS | Barbotan remplacement transformateur 20 MVA par Transformateur 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2020 | 700 | 877.8 | 1004.23 | 1004.23 | 1004.23 | OUI | Travaux transférés du PS de St Antonin Coûts GC supérieurs à la prévision | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | Bertholène mutation TR311 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 700 | 877.8 | 1270.58 | 1270.58 | 1270.58 | OUI | Surcoût : augmentation coût matériels et prestations, mise en place de murs pare feu. Travaux transférés du PS de LUZIERES | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | Carbonne remplacement transformateur 20 MVA par Transformateur 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 700 | 877.8 | 1000.97 | 1000.97 | 1000.97 | OUI | Surcoût : augmentation coût matériels et prestations Travaux transférés du PS de Lédar | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | Condom Mutation TR312 20 par 36MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 700 | 877.8 | 1421.32 | 1421.32 | 1421.32 | OUI | Surcoût : nécessité technique de faire la mutation dans la loge voisinante (création banc TR et grille). Travaux transférés du PS de Lannemezan le 28 juillet 2021 | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | Finhan remplacement transformateur 20 MVA par Transformateur 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2019 | 700 | 877.8 | 1032.5 | 1032.5 | 1032.5 | OUI | Trx transféré du PS de CONDOM Coûts GC supérieurs à la prévision | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | LACABAREDE : mutation TR311 20 MVA par TR 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 650 | 815.1 | 1306.39 | 1306.39 | 1306.39 | OUI | Surcoût : le TR ne rentre pas dans la loge > nécessité de démolir les murs pare feu et de les reconstruire, augmentation coût matériels et prestations. Travaux transférés du PS de SEVERAC | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | Lacabarède remplacement transformateur TR313 10 MVA par Transformateur 20 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2017 | 700 | 877.8 | 527.49 | 527.49 | 527.49 | OUI | Choix final de mutation d'un TR 20 MVA plutôt que 36 MVA car l'ouvrage de base est un 10 MVA | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | Aigues-Mortes - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | Ancelpont - Mutation transfo de 10MVA à 36 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | Ardoise - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | Ardoise - Mutation transfo de 20MVA à 36 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | Arnac sur Dourdou : création poste 225/20 kV avec 2 transformateur 2x40 MVA suite transfert d'ouvrages |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2023 | 9600 | 12038.4 | 12836.36 | 12836.36 | 12836.36 | OUI | Surcoût : Projet PSE en expérimentation + aléas sur raccordement télécom + mise en place du 0 phyto + décalage de chantier suite impact COVID. Les travaux d’un TR 2x40MVA et ½ rames sont transférés de Raviège. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ARVIEU 63 kV : Ajout d'un troisième transformateur TR312 63/20kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | S2 2027 | 1802 | 1953.37 | 2558 | 94 | 2558 | OUI | Surcoût : demi-rame dans bâtiment neuf et Revalorisation des coûts du matériel et prestataires | CREATION
ENEDIS | Arvieu Ajout d'un TR + 1/2 rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 1654 | 1792.94 | 1637.04 | 1637.04 | 1637.04 | OUI | Travaux transférés du PS de Rignac pour la 1/2 rame Travaux ajout TR ajoutés suite adaptation n°1 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ASPRES 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1793 | 1943.61 | 1943.61 | 0 | 0 |  |  | CREATION
ENEDIS | ASPRES 63 kV : Mutation du transformateur TR311 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2025 | 731 | 792.4 | 1069.55 | 1069.55 | 1069.55 | OUI | Surcoût : Revalorisation des coûts du matériel et prestataires Délai : Décalage chantier janvier 2025 au lieu de S2/2025 en lien avec le passage à niveau SNCF | RENFORCEMENT
ENEDIS | ASSIER 63 kV : Ajout d'un transformateur TR312 63/20kV 36 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2026 | 1334 | 1446.06 | 1956 | 763 | 1956 | OUI | Surcoût : PCCN et Revalorisation des coûts du matériel et prestataires | CREATION
ENEDIS | AUBRAC : Création d'un poste source 225/20 kV 1 TR 80 MVA et 2 demi-rames HTA |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 6872 | 7449.25 | 7449.25 |  | 0 |  |  | CREATION
ENEDIS | AUBRAC : Reprise des départs HTA de LARDIT |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 80 | 86.72 | 86.72 |  | 0 |  |  | CREATION
ENEDIS | AUCH 63 kV : Création d’1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 738 | 799.99 | 799.99 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Augmentation de la flexibilité d’exploitation du réseau : installation de 10 automates |  | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 150 | 162.6 | 162.6 |  |  |  |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Augmentation de la flexibilité d’exploitation du réseau : installation de 11 automates |  | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 165 | 178.86 | 178.86 |  |  |  |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Augmentation de la flexibilité d’exploitation du réseau : installation de 11 automates |  | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 165 | 178.86 | 178.86 |  |  |  |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Augmentation de la flexibilité d’exploitation du réseau : installation de 13 automates |  | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 195 | 211.38 | 211.38 |  |  |  |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Augmentation de la flexibilité d’exploitation du réseau : installation de 2 automates |  | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 30 | 32.52 | 32.52 |  |  |  |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Augmentation de la flexibilité d’exploitation du réseau : installation de 2 automates |  | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 90 | 97.56 | 97.56 |  |  |  |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Augmentation de la flexibilité d’exploitation du réseau : installation de 3 automates |  | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 225 | 243.9 | 243.9 |  |  |  |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Augmentation de la flexibilité d’exploitation du réseau : installation de 5 automates |  | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 135 | 146.34 | 146.34 |  |  |  |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Augmentation de la flexibilité d’exploitation du réseau : installation de 7 automates |  | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 225 | 243.9 | 243.9 |  |  |  |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Augmentation de la flexibilité d’exploitation du réseau : installation de 8 automates |  | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 120 | 130.08 | 130.08 |  |  |  |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Augmentation de la flexibilité d’exploitation du réseau : installation de 8 automates |  | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 240 | 260.16 | 260.16 |  |  |  |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Augmentation de la flexibilité d’exploitation du réseau : installation de 9 automates |  | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 255 | 276.42 | 276.42 |  |  |  |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Augmentation de la flexibilité d’exploitation du réseau : installation de 9 automates |  | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 255 | 276.42 | 276.42 |  |  |  |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Auzat : ajout 1/2 rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | AUZAT : mutation d'un transformateur 63/20kV de 10 MVA en un transformateur de 20 MVA |  |  | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2027 |  |  |  |  | 0 | OUI | Travaux réalisé hors S3REnR Travaux RTE en 2025 qui a entrainé un décalage des travaux Enedis en 2026/2027. APD réalisé | ETAT INITIAL
ENEDIS | Auzat remplacement transformateur 10 MVA par Transformateur 20 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | AVIGNONET 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2040 | 2103.24 | 2103.24 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | AVIGNONET 63 kV : Création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 787 | 853.11 | 853.11 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | AVIGNONET 63 kV : Mutation du premier transformateur TR311 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | S2 2026 | 765 | 829.26 | 632 | 632 | 632 | OUI | Moins-value : coût de la mise en conformité environnementale réalisée en amont sur une affaire délibérée Enedis | RENFORCEMENT
ENEDIS | AVIGNONET 63 kV : Mutation du second transformateur TR312 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | S2 2026 | 764 | 828.18 | 670 | 670 | 670 | OUI | Moins-value : coût de la mise en conformité environnementale réalisée en amont sur une affaire délibérée Enedis | RENFORCEMENT
ENEDIS | BAGATELLE 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2028 | 1485 | 1609.74 | 1609.74 | 0 | 1609.74 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | BAGATELLE 63 kV : Extension du poste |  | OUI | 2_APPROBATION DU DPP | S2 2028 | 57 | 61.79 | 110 | 110 | 110 | OUI | Surcoût : correspond au coût de l'achat du terrain pour l'extension du PS de BAGATELLE (projet PIM RTE) | RENFORCEMENT
ENEDIS | BARAQUEVILLE 63 kV : Création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 886 | 960.42 | 960.42 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | BARAQUEVILLE 63 kV : Mutation du transformateur TR313 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 848 | 919.23 | 1700.11 | 1700.11 | 1700.11 | OUI | Surcoût : Renouvellement banc TR et mise aux normes environnementales, Revalorisation des coûts du matériel et prestataires | RENFORCEMENT
ENEDIS | BARBOTAN 63 kV : Ajout d'un second transformateur 63/20kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2030 | 1929 | 2091.04 | 2091.04 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés du PS de BRETAGNE (octobre 2025) | CREATION
ENEDIS | Lacaune Mutation TR311 20 par 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2023 | 700 | 877.8 | 833.45 | 833.45 | 833.45 | OUI | Travaux transférés du PS de Ruyeres le 19 août 2021 | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | BASTILLAC 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2220 | 2406.48 | 2406.48 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Beaumont de Lomagne : ajout 1/2 rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | BEAUMONT DE LOMAGNE : Mutation d'un transformateur TR311 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2029 | 746 | 808.66 | 808.66 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | BEDARIEUX 63 kV : Mutation d'un transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 731 | 792.4 | 792.4 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | BEL AIR 63 kV : Création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 808 | 875.87 | 875.87 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | BEL AIR 63 kV : Mutation du premier transformateur TR311 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2028 | 848 | 919.23 | 919.23 | 31 | 919.23 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | BEL AIR 63 kV : Mutation du second transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS RUEYRES (avril 2024) | RENFORCEMENT
ENEDIS | BERAT 63 kV : Mutation du deuxième transformateur TR313 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 731 | 792.4 | 1294.95 | 1294.95 | 1294.95 | OUI | Délai : Anticipation MES en S2/2024 au lieu de S2/2026 Surcoût : augmentation Surcoût matériels | RENFORCEMENT
ENEDIS | BERAT 63 kV : Mutation du premier transformateur TR311 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 731 | 792.4 | 1260.28 | 1239.29 | 1260.28 | OUI | Surcoût : Revalorisation des coûts du matériel et prestataires, mise aux normes environnementales | RENFORCEMENT
ENEDIS | BERTHOLENE 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20kV 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2030 | 1527 | 1655.27 | 1655.27 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | BERTHOLENE 63 kV : Création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 555 | 601.62 | 601.62 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | BESSEGES 63 kV : Mutation du premier transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 731 | 792.4 | 792.4 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | BESSEGES 63 kV : Mutation du second transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 731 | 792.4 | 792.4 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | BIACAVE 63 kV : Création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 803 | 870.45 | 870.45 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | BIACAVE 63 kV : Mutation du premier transformateur TR312 63/20 kV 16 en 36 MVA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | S2 2026 | 1384 | 1500 | 1471 | 186 | 643 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | BIACAVE 63 kV : Mutation du deuxième transformateur 63/20 kV 16 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1384 | 1500.26 | 1500.26 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | BOULBONNE 63 kV : Ajout d'un transformateur TR312 36 MVA 63/20kV et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2029 | 2142 | 2321.93 | 2321.93 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | BOULBONNE 63 kV : Mutation du deuxième transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [7 empty] | Travaux supprimés lors de l'adaptation Occitanie 1.1 | RENFORCEMENT
ENEDIS | BOULBONNE 63 kV : Mutation du premier transformateur TR313 |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2025 | 771 | 835.76 | 1490.02 | 1490.02 | 1490.02 | OUI | Surcoût : mise aux normes environnementales, Revalorisation des coûts du matériel et prestataires Délai : décalage MES suite contrainte pour optiminser la consignation des producteurs en service. MES prévue pour février 2025 au lieu de S2/2024. | RENFORCEMENT
ENEDIS | BOULOGNE SUR GESSE 63 kV : Ajout d'un second transformateur TR313 36 MVA 63/20kV |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 1467 | 1590.23 | 2005.4 | 2005.4 | 2005.4 | OUI | Surcoût : Surcoût PCCN, Revalorisation des coûts du matériel et prestataires Délai : anticipation MES S2/2024 (septembre 2024) au lieu de S1/2025 | CREATION
ENEDIS | BOULOGNE SUR GESSE 63 kV : Création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 578 | 626.55 | 626.55 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | BOULOGNE SUR GESSE 63 kV : Mutation d'un transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2028 | 857 | 928.99 | 928.99 |  | 928.99 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | BRETAGNE 63 kV : Ajout d'un second transformateur 63/20kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS de BARBOTAN (octobre 2025) | CREATION
ENEDIS | Cabanes de Fitou - Ajout d'un transfo 63/20KV de 36 MVA et d'une 1/2 Rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 2030 | 2545.62 | 3070.47 | 3070.47 | 3070.47 | OUI | Surcoût au niveau de l'extension du PIC + Passage PCCN du poste (ajout MINI PCCN non incluse dans coût prévisionnel) | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | CABARDÈS : Création d'un poste source 225/20 kV 1 TR 80 MVA et 2 demi-rames HTA |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 6772 | 7340.85 | 7340.85 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | CABARDÈS 225 kV : Ajout d'un transformateur 225/20 kV de 80 MVA et création de 2 demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4258 | 4390 | 4390 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | CAJARC : Ajout d'un transformateur 63/20kV 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2031 | 1300 | 1409.2 | 1409.2 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés du PS de LALBENQUE (juin 2025) | CREATION
ENEDIS | CAJARC 63 kV : Mutation du premier transformateur TR311 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | S2 2026 | 798 | 865.03 | 856 | 48 | 856 | OUI | Travaux transférés du PS de MEYMES Producteur en recours | RENFORCEMENT
ENEDIS | CARBONNE 2 : Création d'un poste source 63/20 kV 1 TR 36 MVA et 1 demi-rame HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2030 | 4039 | 4164.21 | 4164.21 | 17 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | CARBONNE 63 kV : Ajout d'un troisième transformateur 36 MVA 63/20kV et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | S2 2026 | 2083 | 2257.97 | 2218 | 1338.61 | 2218 | OUI | Délai : MES S2/2025 pour la demi-rame HTA et S1/2026 le transformateur | CREATION
ENEDIS | CARBONNE 63 kV : Création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 486 | 526.82 | 526.82 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | CAUSSES DU QUERCY : Création d'un poste source 225/20 kV 1 TR 80 MVA et 2 demi-rames HTA |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 6272 | 6798.85 | 6798.85 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Cazedarnes - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | CERET 63 kV : Création de 2 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1227 | 1330.07 | 1330.07 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Cesse - Ajout de 2 transfo 63/20KV: 36 MVA + 2x 1/2 Rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2020 | 2788 | 3496.15 | 4331.04 | 4331.04 | 4331.04 | OUI | Délai : S1/2020 pour le 1er TR - S2/2023 pour le 2ème TR Surcoût : la mise en œuvre d'un mini PCCN + demi-rame créée dans un bâtiment + revalorisation des coûts méteriel et prestation. Permutation Ajout TR 20 en 36 MVA avec PS La Ruffe | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | Clermont-L'Hérault - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | COMMINGES 2 : Création d'un poste source 63/20 kV 1 TR 36 MVA et 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4039 | 4164.209 | 4164.209 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | CONDOM 63 kV : Ajout d'un second transformateur 63/20kV 36 MVA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | S2 2027 | 1354 | 1467.74 | 1570 | 32 | 1570 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | CONDOM 63 kV : création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 516 | 559.34 | 559.34 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Condom remplacement transformateur 20 MVA par Transformateur 36 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | Conques sur Orbiel (ex Salsigne) : Création du poste source |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2024 | 6600 | 7570.2 | 9390.98 | 9390.98 | 9390.98 | OUI | Surcoût : Revalorisation des coûts du matériel et ajustement l'appel d'offre + Impact du 0-Phyto + contraintes techniques liées au chantier (mauvaise qualité du sol et exigences environnementales) + coût transformateur tête de série Adaptation 1.2 (impact travaux RTE) | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | CONQUES SUR ORBIEL 225 kV : Ajout d'un deuxième transformateur TR611 225/20 kV 80 MVA et création de 2 demi-rames HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 3748 | 4062.83 | 4668.34 | 4668.34 | 4668.34 | OUI | Surcoût : Revalorisation des coûts du matériel et prestaire | CREATION
ENEDIS | CORBIERES MARITIMES : Création d'un poste source 225/20 kV 1 TR 80 MVA et 2 demi-rames HTA |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 6662 | 7221.61 | 7221.61 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | CORDES 63 kV : Mutation du transformateur TR311 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | S2 2027 | 731 | 792.4 | 1688 | 0 | 1688 | OUI | Surcoût : Travaux mutation sur loge à côté, travaux JDB HTB, Revalorisation des coûts du matériel et prestataires Travaux transférés du PS de THEZIERS | RENFORCEMENT
ENEDIS | Couffrau : ajout 1/2 rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2018 | 1370 | 1717.98 | 2010.38 | 2010.38 | 2010.38 | OUI | Surcoût lié à la construction d'un bâtiment traditionnel | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | Couffrau : ajout transformateur 225/20 kV 2x40 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2018 | 2280 | 2859.12 | 3346.67 | 3346.67 | 3346.67 | OUI | Surcoût lié à prestation RTE sur lot massifs et charpentes | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | COUFFRAU 225 kV : Extension du poste existant - reprise de départs HTA PS LACAUNE |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 750 | 813 | 588.15 | 564.15 | 588.15 | OUI | Moins-value : mutualisation des travaux de deux ripages | CREATION
ENEDIS | COUMETTE (nom de projet HAUTES CORBIERES) : Création d'un poste source 225/20 kV 1 TR 80 MVA et 2 demi-rames HTA |  | NON | 6_SECURISATION DU FONCIER |  | 6882 | 7460.09 | 7460.09 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création du poste de Gaudière |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 6600 | 8276.4 | 6550.84 | 6550.84 | 6550.84 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | Crozes - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | DEGAGNAC 63 kV : Création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 175 | 189.7 | 189.7 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | DEGAGNAC 63 kV : Mutation d'un transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS de BEAUMONT LOMAGNE (09/25) | RENFORCEMENT
ENEDIS | Enserune - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | Esperaza - Ajout d'un transfo 63/20KV de 36 MVA et d'une 1/2 Rames |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ESPERAZA 63 kV : Mutation du deuxième transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS de St CHELY d'APCHER Travaux en cours de réalisation dans le cadre d'un chantier hors S3REnR | RENFORCEMENT
ENEDIS | ESPERAZA 63 kV : Mutation du premier transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS de LERE (décembre2024) Travaux remis en cause : travaux en cours de réalisation dans le cadre d'un chantier hors S3REnR | RENFORCEMENT
ENEDIS | ESPERAZA 63 kV : Travaux induit par RTE (installation d'un dispositif de régulation des transits sur le RPT) |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2032 | 50 | 54.2 | 54.2 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | ESPERAZA 63 kV: Ajout d'un transformateur 63/20 kV 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS de REQUISTA (octobre 25) | CREATION
ENEDIS | ESPONDEILHAN 63 kV : Mutation d'un transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 731 | 792.4 | 792.4 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Fabian : ajout 1/2 rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | FEROUGE 63 kV : Création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 586 | 635.22 | 635.22 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | FEROUGE 63 kV : Mutation du deuxième transformateur TR313 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1 2027 | 746 | 808.66 | 876 | 5 | 876 | OUI | Travaux transférés du PS de PRADINAS (juillet 2024) Travaux transférés au PS de ST-CHELY-D’APCHER (mars 2023) | RENFORCEMENT
ENEDIS | FEROUGE 63 kV : Mutation du premier transformateur TR311 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2026 | 731 | 792.4 | 858 | 7 | 858 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Fesc - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | FINHAN 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2029 | 2083 | 2257.97 | 2257.97 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Pichegu - Mutation TR314 transfo de 20MVA à 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2024 | 530 | 664.62 | 1400.85 | 1400.85 | 1400.85 | OUI | Surcoût : revalorisation des coûts d'achats matériels et prestations Travaux transférés du poste d'Ardoise | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | FLEURANCE 63 kV : Mutation d'un transformateur TR312 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2025 | 746 | 808.66 | 807.91 | 807.91 | 807.91 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Fondamente : création poste 63/20 kV avec 1 transformateur 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 3340 | 4188.36 | 5098.21 | 5098.21 | 5098.21 | OUI | Surcoût : de + 630 k€ lié au chiffrage du GC pour la plateforme et de 170 k€ au niveau du batiment qui n'a pas été pris en compte initialement dans le coût prévisionnel | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | Fondamente Ajout TR 36 MVA + une 1/2 rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 1290 | 1398.36 | 1502.8 | 1502.8 | 1502.8 | OUI | Surcoût : Revalorisation des coûts du matériel et prestataires Travaux ajoutés suite adaptation n°2 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | Font d'Irac - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | GAILLAC 63 kV : Ajout d'un troisième transformateur 63/20 kV 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2028 | 1152 | 1248.77 | 1248.77 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés du PS de RANDON MARGERIDE (mai 2025) | CREATION
ENEDIS | Ganges - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | GODIN 63 kV : Création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 808 | 875.87 | 875.87 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Goutrens : ajout 1/2 rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | GOUTRENS 63 kV : Mutation d'un transformateur TR311 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2027 | 746 | 808.66 | 1475 | 13 | 1475 | OUI | Surcoût : Travaux de réhabilitation de la loge TR et de la grille et Revalorisation des coûts du matériel et prestataires | RENFORCEMENT
ENEDIS | Grand-Grès - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | GRAULHET 63 kV : Mutation d'un transformateur TR312 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 746 | 808.66 | 1146.08 | 384.45 | 1146.08 | OUI | Surcoût : Revalorisation des coûts du matériel et prestataires | RENFORCEMENT
ENEDIS | GRAULHET 63 kV : Mutation d'un transformateur TR313 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2029 | 731 | 792.4 | 792.4 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés du PS de MARZENS (décembre 24) | RENFORCEMENT
ENEDIS | ILLE SUR TET 63 kV : Ajout d'un troisième transformateur 63/20kV 36 MVA et création de 2 demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2536 | 2749.02 | 2749.02 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | ILLE SUR TET 63 kV : Mutation du deuxième transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 731 | 792.4 | 792.4 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | ILLE SUR TET 63 kV : Mutation du premier transformateur TR313 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2026 | 731 | 792.4 | 800 | 635 | 800 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | ISSEL 2 : Création d'un poste source 225/20 kV 1 TR 80 MVA et 2 demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 6272 | 6466.43 | 6466.43 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | ISSEL 2 225 kV : Ajout d'un transformateur 225/20 kV de 80 MVA et création de 2 demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4258 | 4390 | 4390 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Jonquières - Ajout 1/2 Rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 364 | 456.46 | 860.15 | 860.15 | 860.15 | OUI | Surcoût : Création de la demi-rame dans un nouveau bâtiment + revalorisation des coûts matériels et prestations du chantier | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | Jonquières - Ajout Transfo 36MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 1030 | 1291.62 | 1879.66 | 1879.66 | 1879.66 | OUI | Travaux transférés du poste de Port La Nouvelle Surcoût : Coût de la LS pour le raccordement du TR + revalorisation des coûts matériels et prestations du chantier + Mini PCCN | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LA JOURRE (ex nom de projet LEZIGNAN NORD EST) : Création d'un poste source 225/20 kV 1 TR 80 MVA et 2 demi-rames HTA |  | OUI | 6_SECURISATION DU FONCIER | S2 2029 | 6272 | 6798.85 | 6798.85 | 167 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | LA PIEGE : Création d'un poste source 225/20 kV 1 TR 80 MVA et 2 demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 6272 | 6466.43 | 6466.43 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | PRADINAS transformateur TR311 de 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2025 | 650 | 815.1 | 1495.74 | 1495.74 | 1495.74 | OUI | Surcoût : Revalorisation des coûts du matériel + Fosse déportée Travaux transférés du PS de SEIX | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | LACAUNE 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2031 | 1781 | 1930.6 | 1930.6 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | PRE-GRAND transformateur TR311 de 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 650 | 815.1 | 726.59 | 726.59 | 726.59 | OUI | Travaux transférés du PS d'AUZAT | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | LAGUIAN : mutation d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA en un transformateur de 36 MVA |  |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | [7 empty] | ETAT INITIAL
ENEDIS | LAGUIAN 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20kV 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS de LECTOURE (janvier 25) | CREATION
ENEDIS | LAGUIAN 63 kV : Création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 516 | 559.34 | 559.34 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | LALBENQUE 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2030 | 2369 | 2568 | 2568 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés du PS de THEZIERS (09/25) | CREATION
ENEDIS | LALBENQUE 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20kV 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS de CAJARC (juin 2025) | CREATION
ENEDIS | LALBENQUE 63 kV : création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 372 | 403.25 | 403.25 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | LANGOGNE 63 kV : Mutation d'un transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1 2027 | 731 | 792.4 | 792.4 | 0 | 792.4 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | LANNEMEZAN 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2220 | 2406.48 | 2406.48 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | LANNEMEZAN 63 kV : Création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 803 | 870.45 | 870.45 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Lannemezan remplacement transformateur 20 MVA par Transformateur 36 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | LARZAC EST : Création d'un poste source 225/20 kV 1 TR 80 MVA et 2 demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 6272 | 6798.85 | 6798.85 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | LAURAS 63 kV : Création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 586 | 635.22 | 635.22 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | LAURAS 63 kV : Mutation du deuxième transformateur TR312 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2029 | 848 | 919.23 | 1500 | 0 | 1500 | OUI | Surcoût : reconstruction d'une loge 4 fasses + grille associée + pour le phasage chantier déplacement TR afin de pouvoir construire le PIM RTE Délai : passage de S2/2027 à S2/2028 - en attente construction du PIM RTE nécessaire avant de pouvoir la mutation (accès chantier) | RENFORCEMENT
ENEDIS | LAURAS 63 kV : Mutation du premier transformateur TR311 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 848 | 919.23 | 1100.59 | 1100.59 | 1100.59 | OUI | Surcoût : grille HTA déportée pour permettre les travaux S3R RTE liés au PIM de RTE | RENFORCEMENT
ENEDIS | LAUZERTE 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2029 | 1870 | 2027.08 | 2027.08 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés du PS de La PANOUSE (septembre 2025) | CREATION
ENEDIS | LAUZERTE 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS de PRE-GRAND (avril 2025) | CREATION
ENEDIS | LAUZERTE 63 kV : Mutation d'un transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS de St CERE (décembre 25) | RENFORCEMENT
ENEDIS | Lavaur : ajout 1/2 rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [7 empty] | Réalisé au titre du soutirage. Mis en service Travaux transférables | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | Le Fesc - Mutation transfo de 10MVA à 20 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [7 empty] | Les travaux ont été transférés sur le poste de La Ruffe | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | LECTOURE 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20kV 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2028 | 1354 | 1467.74 | 1467.74 | 0 | 1467.74 | OUI | Travaux transférés du PS de LAGUIAN (janvier 25) | CREATION
ENEDIS | LECTOURE 63 kV : Mutation d'un transformateur TR311 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 857 | 928.99 | 1662.78 | 1662.78 | 1662.78 | OUI | Surcoût : mise aux normes environnementales, refection de la loge TR + grille, Revalorisation des coûts du matériel et prestataires Travaux transférés du PS de RISCLES (mai 2023) | RENFORCEMENT
ENEDIS | Lédar remplacement transformateur 20 MVA par Transformateur 36 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | LERE 63 kV : Mutation du transformateur TR312 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2029 | 781 | 846.6 | 846.6 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés du PS d'ESPERAZA (décembre 2024) | RENFORCEMENT
ENEDIS | LESQUIVE : Création d'un poste source 225/20 kV 1 TR 80 MVA et 2 demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 6272 | 6798.85 | 6798.85 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | LIMOUX 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS de LACAUNE (déc 25) | CREATION
ENEDIS | Livière - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LODEVE 63 kV : Mutation d'un transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 731 | 792.4 | 792.4 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | LOUPIAN 63 kV : Ajout du second transformateur 63/20kV 36 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2028 | 1284 | 1391.86 | 1592 | 5 | 1592 | OUI | Surcoût : Revalorisation des coûts du matériel et prestataires | CREATION
ENEDIS | LOUPIAN 63 kV : Ajout du troisième transformateur 63/20kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1580 | 1712.72 | 1712.72 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | LOUPIAN 63 kV : création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 296 | 320.86 | 320.86 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | LOUSLITGES 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1 2028 | 1971 | 2136.56 | 2136.56 | 0 | 2136.56 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | LUGRA 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2113 | 2290.49 | 2290.49 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Lunel-Viel - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | Lunes - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | Luzières : ajout 1/2 rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LUZIERES 63 kV : Création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 686 | 743.62 | 743.62 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | LUZIERES 63 kV : Mutation d'un transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS de MARZENS (nov 2025) | RENFORCEMENT
ENEDIS | Luzières mutation TR 20 MVA par 36 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | MALMONT (ex TAVEL) : Création d'un poste source 225/20 kV 1 TR 80 MVA et 2 demi-rames HTA |  | NON | 3_FIN DE CONCERTATION |  | 6272 | 6798.85 | 6798.85 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | MANCIOUX 63 kV : Mutation d'un transformateur TR313 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2027 | 731 | 792.4 | 1525.33 | 130 | 1525.33 | OUI | Surcoût : mise en place d'une fosse déportée, réhabilitaiton de la grille, Revalorisation des coûts du matériel et prestataires | RENFORCEMENT
ENEDIS | MARZENS 63 kV : Mutation d'un deuxième transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS de REALMONT (juin 2025) | RENFORCEMENT
ENEDIS | MARZENS 63 kV : Mutation d'un premier transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS de GRAULHET (décembre 24) | RENFORCEMENT
ENEDIS | MARZENS 63 kV : Mutation d'un transformateur TR311 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2029 | 798 | 865.03 | 865.03 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés du PS de LUZIERES (nov 2025) | RENFORCEMENT
ENEDIS | MAS NOU 63 kV : Ajout du troisième transformateur 63/20kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2250 | 2439 | 2439 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Mazamet : ajout TR 36 MVA et 1/2 rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2019 | 1884 | 2362.54 | 2314.67 | 2314.67 | 2314.67 | OUI | Travaux transférés du poste de Raviège | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | Mende - Ajout 1/2 Rame |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2028 | 534 | 578.86 | 578.86 | 387.33 | 578.86 | OUI | Délai : décalage MES de S1/2025 à S2/2028 de l'ajout de la demi-rame car le producteur est sortie de la file d'attente et rentré de nouveau en file d'attente. L'ensemble des travaux a été réalisé sauf l'ajout de la demi-rame (la commande de la demi-rame n'a pas été réalisée) Surcoût : Aménagement d'une plateforme, création de la demi-rame dans un bâtiment et revalorisation des coûts méteriel et prestation. Adaptation 1.1 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MENDE 63 kV : Ajout d’un transformateur et ajout de demi-rame 63/20 kV 36 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2028 | 2259 | 2448.76 | 2448.76 | 309 | 2448.76 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | MEYMES 63 kV : Création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 808 | 875.87 | 875.87 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | MEYMES 63 kV : Mutation d'un transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS de CAJARC (juin 23) | RENFORCEMENT
ENEDIS | Miolles : ajout 1/2 rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MIOLLES 225 kV : Création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 239 | 259.08 | 259.08 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | MIRANDE 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2040 | 2103.24 | 2103.24 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | MIRANDE 63 kV : Mutation de 2 transformateurs TR311 et TR313 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 1462 | 1584.81 | 1551.82 | 1551.82 | 1551.82 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | MIREPOIX 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2268 | 2338.31 | 2338.31 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | MIREPOIX 63 kV : Mutation du premier transformateur 63/20 kV 10/20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 857 | 928.99 | 928.99 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | MIREPOIX 63 kV : Mutation du second transformateur 63/20 kV 10/20 en 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS de SOLOMIAC (08/25) | RENFORCEMENT
ENEDIS | MONTAGNES DU HAUT LANGUEDOC : Création d'un poste source 225/20 kV 1 TR 80 MVA et 2 demi-rames HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2030 | 6522 | 7069.85 | 7069.85 | 56 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Moussac - Ajout Transfo 36 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MOUSSAC : ajout d’un transformateur de 36 MVA et d’une demi-rame HTA |  |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | [7 empty] | ETAT INITIAL
ENEDIS | NEGREPELISSE : Construction d’un poste source 225/20 kV équipé d’un transformateur de 40 MVA et de 2 demi-rames HTA |  |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | [7 empty] | ETAT INITIAL
ENEDIS | NESTE (ex LANNEMEZAN 63 kV) : Mutation de deuxième transformateur TR312 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2028 | 1384 | 1500.26 | 1500.26 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | NESTE (ex LANNEMEZAN 63 kV) : Mutation du premier transformateur TR313 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2027 | 1384 | 1500.26 | 1500.26 | 214 | 214 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Nîmes - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | NOILHAN : mutation d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA en un transformateur de 36 MVA |  |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | [7 empty] | ETAT INITIAL
ENEDIS | ONET 63 kV : Création de 2 demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1032 | 1118.69 | 1118.69 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Palaminy : ajout 1/2 rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | PALAMINY 63 kV : Mutation d'un transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1065 | 1098.02 | 1098.02 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | PALAMINY 63 kV : Ajout d'un transformateur 36 MVA 63/20kV et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2029 | 2071 | 2244.96 | 2244.96 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | PANOUSE (LA) 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS de LAUZERTE (septembre 2025) | CREATION
ENEDIS | PANOUSE (LA): création poste source 63/20kV 2TR 36MVA et de deux 1/2 rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 5340 | 6630.14 | 7299.39 | 7299.39 | 7299.39 | OUI | Surcoût : Revalorisation des coûts du matériel et prestataire | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | PEZENAS 63 kV : Création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 666 | 721.94 | 721.94 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | PEZENAS 63 kV : Mutation d'un transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 781 | 846.6 | 846.6 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Pichegu - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | Réquista remplacement transformateur TR311 20 MVA par Transformateur 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 700 | 877.8 | 1003.36 | 1003.36 | 1003.36 | OUI | Surcoût : revalorisation des coûts d'achats matériels et prestations Travaux transférés du PS de revel | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | PICHEGU 63 kV : Mutation d'un transformateur TR312 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 781 | 846.6 | 275.7 | 272.78 | 275.7 | OUI | Moins-value : loge transformateur très étroite. Nécessité de récupérer un transformateur 36 MVA adapté déjà existant sur le parc TR d'Enedis avec déjà un amortissement financier réalisé (TR de 1979). | RENFORCEMENT
ENEDIS | Port la Nouvelle - Ajout d'un transfo 63/20KV de 36 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [7 empty] | Les travaux ont été transférés sur le poste de Jonquières | CREATION
ENEDIS | Port la Nouvelle - Ajout d'une 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | PORT LA NOUVELLE 63 kV : Ajout d'un transformateur TR314 63/20 kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 1660 | 1799.44 | 1877.8 | 1810.83 | 1877.8 | OUI | Délai : anticipation S2/2025 au lieu de S2/2026 | CREATION
ENEDIS | Poste source 225/20KV de Château Roussillon |  |  | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL
ENEDIS | PRADINAS 63 kV : Mutation d'un transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS de FEROUGE (juillet 2024) | RENFORCEMENT
ENEDIS | Ruffe (La) - Mutation d'un transfo 63/20KV de 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2018 | 530 | 664.62 | 733.42 | 733.42 | 733.42 | OUI | Travaux transférés du poste du FESC Après étude, Enedis a décidé de muter le transformateur à la place d'en ajouter un 3éme. La capacité réservée du poste reste identique. Travaux terminés en 2018 Justification du surcoût du chantier: Les fourreaux installés pour le transformateur de 20MVA n'étaient pas dimensionnés pour accueillir les nouvelles liaisons du transformateur 36MVA. Du terrassement a été nécessaire pour créer ces nouveaux fourreaux. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | PRE GRAND 63 kV : Mutation d’un transformateur TR313 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 731 | 792.4 | 765.67 | 765.67 | 765.67 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | PRE-GRAND 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV et création de deux demi-rames HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2029 | 2456 | 2662.3 | 2662.3 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés du PS de LAUZERTE (avril 2025) | CREATION
ENEDIS | Ruffe (La) - Mutation transfo de 20MVA à 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 530 | 664.62 | 1075.36 | 1075.36 | 1075.36 | OUI | Surcoût : revalorisation des coûts d'achats matériels et prestations, réfection d'un morceau de la piste lourde pour la réalisation de la mutation Travaux transférés du poste de St Paul de Fenouillet le 11/10/2021 | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | RANDON MARGERIDE : Création d'un poste source 63/20 kV 1 TR 36 MVA et 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4039 | 4378.28 | 4378.28 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | RANDON MARGERIDE 63 kV : Ajout d'un second transformateur 63/20 kV 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS de GAILLAC (mai 2025) | CREATION
ENEDIS | RANDON MARGERIDE 63 kV : création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 549 | 595.12 | 595.12 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | RASPE : Création d'un poste source 63/20 kV 1 TR 36 MVA et 1 demi-rame HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2029 | 4039 | 4378.28 | 4378.28 | 58 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Raviège : création poste 225/20 kV avec 1 transformateur 2x40 MVA suite transferts d'ouvrages |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | REALMONT 63 kV : Création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 808 | 875.87 | 875.87 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | REALMONT 63 kV : Mutation d'un deuxième transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2030 | 731 | 792.4 | 792.4 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés du PS de MARZENS (juin 2025) | RENFORCEMENT
ENEDIS | REALMONT 63 kV : Mutation d'un transformateur 311 63/20 kV 10 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 746 | 808.66 | 1364.36 | 1364.36 | 1364.36 | OUI | Surcoût : Revalorisation des coûts du matériel et prestataires | RENFORCEMENT
ENEDIS | REQUISTA 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2031 | 2083 | 2257.97 | 2257.97 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés du PS d'ESPERAZA (octobre 25) | CREATION
ENEDIS | REQUISTA 63 kV : Mutation d'un transformateur TR312 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1 2028 | 798 | 865.03 | 865.03 | 70 | 865.03 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Revel : ajout 1/2 rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [7 empty] | Réalisé au titre du soutirage. Mis en service Travaux transférables | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | REVEL 63 kV : Mutation d'un premier transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS de RISCLES (sept 23) | RENFORCEMENT
ENEDIS | REVEL 63 kV : Mutation d'un second transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [7 empty] | Travaux supprimés lors de l'adaptation Occitanie 1.1 | RENFORCEMENT
ENEDIS | Rignac : ajout 1/2 rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | RIGNAC 63 kV : Ajout d'un second transformateur 63/20kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2027 | 1459 | 1581.56 | 1581.56 | 195 | 1581.56 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | RISCLE 63 kV : Création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 808 | 875.87 | 875.87 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | RISCLE 63 kV : Mutation d'un transformateur TR311 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2027 | 746 | 808.66 | 1819.17 | 48 | 1819.17 | OUI | Surcoût : Création loge TR + Grille dans loge à côté - Revalorisation des coûts du matériel et prestataires - FD Travaux transférés du PS de REVEL (sept 2023) Travaux transférés au PS de LECTOURE (mai 2023). | RENFORCEMENT
ENEDIS | RIVENEUVE 2 : Création d'un poste source 225/20 kV 1 TR 80 MVA et 2 demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 6272 | 6466.43 | 6466.43 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | RIVENEUVE 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2028 | 3015 | 3108.47 | 3108.47 | 107 | 3108.47 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | RUEYRES 63 kV : Mutation du transformateur TR311 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2028 | 848 | 919.23 | 919.23 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés du PS BEL-AIR (avril 2024) | RENFORCEMENT
ENEDIS | Rueyres remplacement transformateur 20 MVA par Transformateur 36 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | RUFFE (LA) 63 kV : Ajout d’un transformateur 63/20 kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | S1 2027 | 1962 | 2126.81 | 2520.33 | 762 | 2520.33 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | Saint Alauzie : ajout 1/2 rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | Saint Antonin remplacement transformateur 20 MVA par Transformateur 36 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | SAINT SULPICE : mutation d’un transformateur 63/20 kV de 20 MVA en un transformateur de 36 MVA et ajout d’une demi-rame HTA |  |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2022 | [7 empty] | ETAT INITIAL
ENEDIS | SAINT VINCENT 63 kV : Mutation d'un transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 781 | 846.6 | 846.6 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | SANGONIS 63 kV : Mutation d'un transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 731 | 792.4 | 792.4 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | SAVÈS : Création d'un poste source 225/20 kV 1 TR 80 MVA et 2 demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 6772 | 6981.93 | 6981.93 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | SEIX : mutation d'un transformateur 63/20 kV de 10 MVA en un transformateur de 20 MVA |  |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | [7 empty] | ETAT INITIAL
ENEDIS | Seix remplacement transformateur 10 MVA par Transformateur 20 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | SEMEZIES 63 kV : création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 687 | 744.71 | 744.71 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | SEMEZIES 63 kV : Mutation d'un transformateur 63/20 kV de 20 en 36 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [7 empty] | Travaux supprimés lors de l'adaptation Occitanie 1.1 | RENFORCEMENT
ENEDIS | Sète - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | SETE : ajout d’un transformateur de 36 MVA et de 2 demi-rames HTA |  |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | [7 empty] | ETAT INITIAL
ENEDIS | SEVERAC 63 kV : Mutation du deuxième transformateur TR311 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | S2 2026 | 746 | 808.66 | 847 | 0 | 847 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | SEVERAC 63 kV : Mutation du premier transformateur TR313 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2024 | 746 | 808.66 | 1057.72 | 1057.72 | 1057.72 | OUI | Surcoût : Revalorisation des coûts du matériel et prestataires | RENFORCEMENT
ENEDIS | Severac remplacement TR 10 MVA par TR 20 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | SEYSSES 63 kV : Mutation d'un transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 798 | 865.03 | 865.03 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | SOLOMIAC : Mutation du transformateur TR311 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2030 | 857 | 928.99 | 928.99 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés du PS de MIREPOIX (08/25) | RENFORCEMENT
ENEDIS | Sommières - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ST CERE : Mutation d'un transformateur TR311 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2030 | 798 | 865.03 | 865.03 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés du PS de LAUZERTE (décembre 25) | RENFORCEMENT
ENEDIS | ST CERE 63 kV : Mutation d'un transformateur TR313 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2029 | 848 | 919.23 | 919.23 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | St Chély d'Arpacher - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | CREATION
ENEDIS | St Georges - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | St Georges - Mutation transfo de 10MVA à 36 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | St Paul de Fenouillet - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | St Paul de Fenouillet - Mutation transfo de 20MVA à 36 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | ST PAUL DE FENOUILLET 63 kV : Mutation du deuxième transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 731 | 792.4 | 792.4 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | ST PAUL DE FENOUILLET 63 kV : Mutation du premier transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 731 | 792.4 | 792.4 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | St Privas des Vieux - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ST VICTOR 63 kV : Ajout d'un transformateur TR314 63/20kV 20 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2026 | 2132 | 2311.09 | 2524.33 | 2572.6 | 2524.33 | OUI | Surcoût : Revalorisation des coûts du matériel et prestataires + PCCN | CREATION
ENEDIS | ST VICTOR 63 kV : Mutation d'un transformateur TR311 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS de VILLEFRANCHE DU ROUERGUE (décembre 2024) | RENFORCEMENT
ENEDIS | ST-CHELY-D’APCHER Mutation du deuxième transformateur TR312 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2029 | 781 | 846.6 | 846.6 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés du PS d'ESPERAZA (juin 2025) | RENFORCEMENT
ENEDIS | ST-CHELY-D’APCHER Mutation d'un transformateur TR311 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 731 | 792.4 | 1066.17 | 1066.17 | 1066.17 | OUI | Surcoût : augmentation coût matérile et prestataire Travaux transférés du PS de FEROUGE (mars 2023) | RENFORCEMENT
ENEDIS | Tautavel - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | Terrimbo - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | THEZIERS 63 kV : Ajout d'un troisième transformateur 63/20 kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS de LALBENQUE (09/25) | CREATION
ENEDIS | THEZIERS 63 kV : Création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 600 | 650.4 | 650.4 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | THEZIERS 63 kV : Mutation du deuxième transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 731 | 792.4 | 792.4 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | THEZIERS 63 kV : Mutation du premier transformateur TR312 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | Travaux transférés au PS de CORDES (novembre 24) Travaux remis en cause - mutation réalisée pour un besoin raccordement conso | RENFORCEMENT
ENEDIS | THORE : Création d'un poste source 225/20 kV 1 TR 80 MVA et 2 demi-rames HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2030 | 6272 | 6798.85 | 6798.85 | 10 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | TROUILLAS : Création d'un poste source 225/20 kV 1 TR 80 MVA et 2 demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 6272 | 6798.85 | 6798.85 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Trouillas- Ajout d'un transfo 63/20KV de 36 MVA et d'une 1/2 Rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 1320 | 1655.28 | 2131.17 | 2131.17 | 2131.17 | OUI | Les travaux ont été transférés du PS de La RUFFE Surcoût : La demi-rame est construite dans un nouveau bâtiment maçonné (contrainte urbanisme) + revalorisation des coûts matériels et prestations du chantier | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | Usson remplacement TR 5 MVA par TR 20 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | UZES 63 kV : Ajout d'un troisième transformateur 63/20 kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2029 | 3500 | 3794 | 3794 | 15.76 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | VAL D'ALRANCE : Création d'un poste source 225/20 kV 1 TR 80 MVA et 2 demi-rames HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2030 | 6272 | 6798.85 | 6798.85 | 24 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | VALENTINE 63 kV : Mutation d'un transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1265 | 1304.22 | 1304.22 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Valgros - Ajout d'un transfo 63/20KV de 36 MVA et d'une 1/2 Rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 1394 | 1748.08 | 2870.65 | 2870.65 | 2870.65 | OUI | Travaux transférés du poste d'ESPERAZA Surcoût : Extensions foncières nécessaires + ajout d'un mini PCCN + revalorisation de coûts matériels et prestations + contruction d'une demi-rame dans bâtiment | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | VALGROS 63 kV : Mutation du premier transformateur TR313 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2027 | 1115 | 1149.57 | 1149.57 | 9 | 1149.57 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | VALGROS 63 kV : Mutation du second transformateur TR311 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2027 | 1115 | 1149.57 | 1149.57 | 9 | 1149.57 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | VERFEIL : mutation d’un transformateur 63/20 kV de 20 MVA en un transformateur de 36 MVA |  |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | [7 empty] | ETAT INITIAL
ENEDIS | VESTRIC 63 kV : Création de 2 demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1294 | 1402.7 | 1402.7 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | VIC EN BIGORRE 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2029 | 2423 | 2626.53 | 2626.53 |  | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | VIC EN BIGORRE 63 kV : Création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 600 | 650.4 | 650.4 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | VIC FEZENSAC 63 kV : Création de 2 demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1345 | 1457.98 | 1457.98 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | VIC FEZENSAC 63 kV : Mutation TR311 (ex TR312) d'un transformateur 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | S2 2026 | 842 | 912.73 | 902 | 633 | 902 | OUI | Délai : anticipation MES TR S2/2026 au lieu de S2/2027 | RENFORCEMENT
ENEDIS | Vic Fezensac Ajout 1/2 rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | VIGUIER 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1672 | 1812.45 | 1812.45 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Villefranche de Conflent - Ajout 1/2 Rame |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | [8 empty] | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | VILLEFRANCHE DE CONFLENT 63 kV : Mutation d'un transformateur 63/20 kV de 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 781 | 846.6 | 846.6 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 63 kV : Mutation d'un transformateur TR311 63/20 kV de 20 en 36 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2027 | 798 | 865.03 | 786 | 1150 | 786 | OUI | Travaux transFérés du PS de St VICTOR (octobre 24) | RENFORCEMENT
RTE | ASPRES 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV |  | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 130 | 140 | 140 | 0 | 0 | NON | _ | CREATION
RTE | Ajout d'un transformateur 400/63 kV 240MVA à Baixas |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 9100 | 9373 | 17200 | 20 | 20 | NON | Augmentation des matéraux bobinés et revue du dimensionnement du cable de raccordement du transfo | CREATION
RTE | Augmentation capacité de transit entre Escouloubres et Usson |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2018 | 0 | 0 | 5812.739 | 5812.739 | 5812.739 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Augmentation capacité de transit entre Espéraza et Usson |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2016 | 0 | 0 | 484.904 | 484.904 | 484.904 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Augmentation capacité de transit entre La Perche et Villefranche de Conflent |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 0 | 0 | 24899 | 24899 | 24899 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Augmentation capacité de transit entre Latour de Carol et L'Hospitalet |  | - | 10_TRAVAUX ENGAGES | S2 2027 | 0 | 0 | 28064 | 2356 | 28064 | OUI | _ | ETAT INITIAL
RTE | Augmentation capacité de transit entre Latour de Carol et La Perche |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 0 | 0 | 21535 | 13027 | 21535 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Augmentation capacité de transit entre Nentilla, Usson et Gesse |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 0 | 0 | 25920.64 | 25893.37 | 25920.64 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Augmentation capacité de transit entre Villefranche de Conflent et Ille sur Têt |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 0 | 0 | 637.8 | 637.8 | 637.8 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Augmentation capacité de transit sur la ligne 225 kV Barjac Croisière |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2015 | 0 | 0 | 10058.305 | 10058.305 | 10058.305 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Augmentation capacité de transit sur la ligne 225 kV Barjac Pied de Borne |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2018 | 0 | 0 | 15821.523 | 15821.523 | 15821.523 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Augmentation capacité de transit sur la ligne 225 kV Ganges - Viradel |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 0 | 0 | 18777.936 | 18777.936 | 18777.936 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Automate Livière – Moreau 63 kV |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | S2 2026 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | OUI | _ | RENFORCEMENT
RTE | Automate Uzès 63 kV |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | S2 2026 | 0 | 0 | 55 | 45 | 55 | OUI | Coût intégré dans les automates S3REnR Occitanie | RENFORCEMENT
RTE | Automate de zone - Zone Hérault 63 kV |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | S2 2026 | 0 | 0 | 287 | 207 | 287 | OUI | Coût intégré dans les automates S3REnR Occitanie | RENFORCEMENT
RTE | Automates non décidés S3REnR Occ-LARO |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 6100 | 6588 | 6214 | 0 | 0 | NON | Ligne correspondant à l'ensemble des automates de la zone Languedoc Roussillon à laquelle sont soustraits les projets d'automates engagés | RENFORCEMENT
RTE | Avignonet – Bagatelle 63 kV : Réhabilitation |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 0 | 0 | 9477.84 | 9275.84 | 9477.84 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | BAGATELLE 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2028 | 130 | 140 | 260 | 0 | 0 | NON | _ | CREATION
RTE | BAGATELLE 63 kV : Extension du poste |  | OUI | 2_APPROBATION DU DPP | S2 2028 | 8640 | 9331 | 11326 | 770 | 11326 | OUI | Modification de technique de reconstruction du poste (Poste Intérieur Modullaire) et augmentation coûts matériels poste. | RENFORCEMENT
RTE | BAIXAS : Mutation de 2 transformateurs 400/63 kV 400/63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 10560 | 11405 | 22620 | 0 | 0 | NON | Augmentation du coût des matériels bobinés | RENFORCEMENT
RTE | BEDARIEUX - FOUSCAIS 63 kV : Augmentation de la capacité de transit |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 250 | 270 | 270 | 0 | 0 | NON | _ | RENFORCEMENT
RTE | Baixas Tautavel St Paul de Fenouillet reconstruction en liaison aérienne double terne |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 23502 | 25382 | 43623 | 43050 | 43623 | OUI | En service. Evolution de la consistance des travaux et décalage date mise en service suite difficultés de concertation et administratives. Prise en compte du calendrier écologique. Hausse du coût de la fourniture | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Bédarieux - Roqueredonde- Fondamente 63 kV : Réhabilitation |  | - | 10_TRAVAUX ENGAGES | S2 2027 | 0 | 0 | 23971 | 9771 | 9771 | NON | _ | ETAT INITIAL
RTE | Béziers Est création poste 225/HTA |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2017 | 0 | 0 | 14351.58 | 14351.58 | 14351.58 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | CABARDES : Création d'un poste 400/225/20 kV |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 17140 | 18511 | 27731 | 117 | 117 | non | Augmentation du coût des matériels bobinés | CREATION
RTE | CONQUES/ORBIEL 225 kV : Ajout d'un transformateur 225/20 kV |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 140 | 151 | 200 | 200 | 200 | OUI | En service | CREATION
RTE | CORBIERES MARITIMES : Création d'un poste source 225/20 kV |  | NON | 2_APPROBATION DU DPP |  | 53000 | 57240 | 57240 | 577 | 1139 | NON | Modification de la consistance du projet dans l'adaptation de 2024 avec raccordement du poste sur le poste de Livière et non plus sur Baixas via le poste de Mas Nou 225 kV à créer et suppression des coûts de création du poste de Mas-Nou 225 kV et son raccordement sur le poste de Baixas. | CREATION
RTE | Cabanes : ajout d'un transformateur 63/20 kV 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 88 | 95 | 1146.977 | 1146.977 | 1146.977 | OUI | En service. Evolution de la consistance : les études détaillées ont montré que les travaux d'insertion du transformateur étaient plus importants qu'estimé initialement (création du jeu de barres) | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Cabestany - St Cyprien 63 kV : Construction d'une ligne |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 0 | 0 | 10164 | 10144 | 10164 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Cesse : ajout de 2 transformateurs 63/20 kV 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 930 | 1004 | 1118.944 | 1118.944 | 1118.944 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Conques-sur-Orbiel création d'une LS 225 kV pour le raccordement du nouveau poste source 225/20 kV |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 18600 | 20088 | 22366.45 | 22366.45 | 22366.45 | OUI | En service. Projet Salsigne 225 kV renommé suite concertation prise en compte adaptation notifiée en décembre 2021 contraintes techniques en phase travaux | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Construction d'un 3eme axe 63 kV entre Bagatelle et Issel |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 14480 | 15638 | 23180 | 13 | 13 | non | Augmentation du coût essentiellement liée à la modification du matériel de compensation associé à la liaison (non disponible dans la technologie prévue au schéma) | RENFORCEMENT
RTE | Création d'un poste 225/63 kV Montgros et d’une liaison 63 kV Montgros-Langogne |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2019 | 0 | 0 | 13530.198 | 13530.198 | 13530.198 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Création d'une nouvelle liaison 63 kV Fouscais-Lodève |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 2150 | 2322 | 1822.08 | 1822.08 | 1822.08 | OUI | En service. Gain sur la consistance des travaux : les études détaillées ont permis d'éviter des renforcements de fondations | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Création poste source 225/20 kV Issel 2 |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 3130 | 3224 | 5601 | 3 | 3 | NON | Augmentation coûts matériels poste | CREATION
RTE | Création poste source 225/20 kV La Piège |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 67500 | 69525 | 86730 | 358 | 358 | NON | Augmentation coûts matériels poste et en particulier matériels bobinés | CREATION
RTE | ESPERAZA - USSON piquage GESSE 63 kV : Augmentation de la capacité de transit |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 250 | 270 | 270 | 0 | 0 | NON | _ | RENFORCEMENT
RTE | ESPERAZA 63 kV : renforcement du poste 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4100 | 4428 | 4428 | 0 | 0 | NON | _ | RENFORCEMENT
RTE | ESPERAZA-LIMOUX 63kV : Augmentation de la capacité de transit |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 250 | 270 | 270 | 0 | 0 | NON | _ | RENFORCEMENT
RTE | Esperaza - Usson : Rehabilitation |  | - | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2030 | 0 | 0 | 22149 | 99 | 106 | NON | _ | ETAT INITIAL
RTE | Espondeilhan - St Vincent 63 kV : Réhabilitation |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 0 | 0 | 7925 | 7925 | 7925 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | FOUSCAIS 225 kV : Renforcement du poste 225 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 860 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON | _ | RENFORCEMENT
RTE | Fonclare – Cazedarne – St Vincent : Réhabilitation |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 0 | 0 | 26977 | 26977 | 26977 | NON | En service. Fin des travaux décalés à S2/2025 (travaux dans un site classé nécessitant l'instruction d'une autorisation) | ETAT INITIAL
RTE | Fouscais : ajout d'un TR 225/63 de 100 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2021 | 3700 | 3996 | 4808.472 | 4808.472 | 4808.472 | OUI | En service. évolution de la consistance : les études détaillées ont montré que les travaux d'insertion du transformateur étaient plus importants qu'estimé initialement (création d'un bâtiment de relayage) | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Gaudière : raccordement d'un poste source 225/20 kV |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 200 | 216 | 516.256 | 516.256 | 516.256 | OUI | En service. Évolution de la consistance :les études détaillées ont montré que les travaux d'insertion du transformateur étaient plus importants qu'estimé initialement (destruction et reconstruction de piste nécessaires) | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | HAUTES CORBIERES : Création d'un poste 400/225/20 kV |  | NON | 4_DÉPÔT DE DUP |  | 18320 | 19786 | 27975 | 1712 | 1712 | non | Augmentation coûts matériels poste et en particulier matériels bobinés, modification de l'emplacement du poste plus éloigné de la ligne 400 kV | CREATION
RTE | Hautes Corbières raccordement Poste Source 225/20 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | NON | Coûts intégré aux travaux Poste 400/225 kV | CREATION
RTE | ILLE SUR TET - BOULETERNERE - VILLEFRANCHE DE CONFLENT 63 kV : Augmentation de la capacité de transit |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1560 | 1685 | 1685 | 0 | 0 | NON | _ | RENFORCEMENT
RTE | ILLE SUR TET 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 130 | 140 | 140 | 0 | 0 | NON | _ | CREATION
RTE | ISSEL REVEL n°1 remise en service |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2030 | 8130 | 8780 | 11975 | 193 | 193 | non | Prise en compte des mesures de résilience climatique sur la partie travaux sur ligne aérienne | RENFORCEMENT
RTE | ISSEL : Ajout d’un transformateur 400/63 kV 240 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 7800 | 8034 | 11700 | 0 | 0 | NON | Augmentation coûts matériels poste et en particulier matériels bobinés | CREATION
RTE | ISSEL : Création d’un échelon 225 kV au poste 400/63 kV existant avec un autotransformateur 400/225 kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 18200 | 18746 | 25780 | 50 | 50 | non | Augmentation coûts matériels poste et en particulier matériels bobinés | CREATION
RTE | ISSEL : Remplacement du transformateur 400/63 kV 150 MVA par un transformateur de 240 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2034 | 6400 | 6592 | 9750 | 0 | 0 | NON | Augmentation coûts matériels poste et en particulier matériels bobinés | RENFORCEMENT
RTE | ISSEL : Travaux de normalisation du poste 400 kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 9000 | 9270 | 10270 | 55 | 55 | NON | Augmentation coûts matériels poste | RENFORCEMENT
RTE | Jonquières : ajout d'un transformateur 63/20 kV 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2032 | 88 | 95 | 119.18 | 119.18 | 119.18 | OUI | En service (travaux transférés depuis Port-La-Nouvelle)* | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | LEZIGNAN NORD-EST : Création d'un poste 225/20 kV |  | OUI | 6_SECURISATION DU FONCIER | S2 2029 | 2820 | 3046 | 2950 | 500 | 500 | NON | Etude d'impact en cours | CREATION
RTE | LIMOUX 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 | NON | Transféré vers le poste source LACAUNE | CREATION
RTE | LODEVE - LA RUFFE 63 kV : Augmentation de la capacité de transit |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 250 | 270 | 270 | 0 | 0 | NON | _ | RENFORCEMENT
RTE | LOUPIAN 63 kV : Ajout du 2nd transformateur 63/20 kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2028 | 160 | 173 | 210 | 0 | 0 | NON | _ | CREATION
RTE | LOUPIAN 63 kV : Ajout du 3eme transformateur 63/20 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 80 | 86 | 111 | 0 | 0 | NON | _ | CREATION
RTE | La Panouse : création d'une LS pour création d'un poste source 63/20 kV |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 10117 | 10926 | 13359 | 13359 | 13359 | OUI | En service. Décalage date mise en service suite demande réalisation évaluation environnementale et délais dans l'instruction de procédures administratives | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Lezignan 225/63 kV : Construction d'un poste |  | - | 6_SECURISATION DU FONCIER | S2 2029 | 0 | 0 | 23346 | 1402 | 1402 | non | _ | ETAT INITIAL
RTE | MARGERIDE - MENDE 63 kV : Création d'une 2nde liaison |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 29060 | 31385 | 39301 | 190 | 242 | NON | Prise en compte des mesures de résilience climatique | RENFORCEMENT
RTE | MARGERIDE : Mutation de 2 transformateurs 225/63 kV |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 9240 | 9979 | 9979 | 0 | 0 | NON | _ | RENFORCEMENT
RTE | MAS NOU 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 150 | 162 | 162 | 0 | 0 | NON | _ | CREATION
RTE | MENDE 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2028 | 440 | 475 | 475 | 10 | 10 | NON | _ | CREATION
RTE | MONTAGNES DU HAUT LANGUEDOC : Création d'un poste source 225/20 kV |  | OUI | 2_APPROBATION DU DPP | S2 2030 | 5120 | 5530 | 7492 | 352 | 437 | NON | Augmentation coûts matériels poste et en particulier matériels bobinés | CREATION
RTE | MONTGROS : Ajout d'un transformateur 225/63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 6200 | 6696 | 6696 | 0 | 0 | NON | _ | CREATION
RTE | MOREAU : Mutation des 3 transformateurs 225/63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 12650 | 13662 | 27110 | 50 | 50 | NON | Augmentation du coût des matériels bobinés | RENFORCEMENT
RTE | Margeride : ajout d'un TR 225/63 kV de 100 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2021 | 4300 | 4644 | 5343.496 | 5343.496 | 5343.496 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Cabestany - St Cyprien 63 kV : augmentation des capacités de la nouvelle ligne |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 1100 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Montgros 225 kV : Ajout d’un dispositif de régulation des transits |  | - | 10_TRAVAUX ENGAGES | S2 2026 | 0 | 0 | 21423 | 15227 | 21423 | OUI | Fin des travaux décalés en S2-2026 suite aux aléas de chantier | ETAT INITIAL
RTE | Moreau : ajout d'un TR 225/63 kV de 100 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2019 | 4150 | 4482 | 5675.121 | 5675.121 | 5675.121 | OUI | En service. Contraintes techniques en phase travaux | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Moreau – Viguier : Construction d’une ligne |  | - | 10_TRAVAUX ENGAGES | S2 2025 | 0 | 0 | 12506 | 9095 | 12506 | OUI | Travaux en cours de finalisation | ETAT INITIAL
RTE | PANOUSE (LA) 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20kV |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 5 |  | Transféré vers le poste de LAUZERTE | CREATION
RTE | PORT LA NOUVELLE 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 160 | 173 | 173 | 162 | 172 | OUI | En service | CREATION
RTE | RANDON MARGERIDE : Création d'un poste source 63/20 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 27600 | 29808 | 29808 | 10 | 10 | NON | _ | CREATION
RTE | RUFFE (LA) 63 kV : Ajout d’un transformateur 63/20 kV |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1 2027 | 860 | 929 | 912 | 140 | 912 | OUI | _ | CREATION
RTE | Raccordement d'un 3eme transformateur 63/20 kV à Esperaza |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [5 empty] | 0 |  | _ | CREATION
RTE | Raccordement second transformateur 225/20 kV Cabardes |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 70 | 72 | 72 | 0 | 0 | NON | _ | CREATION
RTE | Raccordement second transformateur 225/20 kV Issel 2 |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 70 | 72 | 72 | 0 | 0 | NON | _ | CREATION
RTE | Raccordement second transformateur 63/20 kV Randon Margeride |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | _ | CREATION
RTE | Renforcement du poste 63 kV de Baixas (réhausse IMACC) |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2029 | 1700 | 1751 | 2000 | 50 | 50 | NON | Augmentation du coût des matières premières | RENFORCEMENT
RTE | Restructuration du réseau autour du poste d’Ardoise |  | - | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 0 | 0 | 5920 | 0 | 0 | NON | _ | ETAT INITIAL
RTE | Restructuration du réseau autour du poste d’Uzès |  | - | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 0 | 0 | 13600 | 0 | 0 | NON | _ | ETAT INITIAL
RTE | Restructuration du réseau littoral entre Béziers et Montpellier |  | - | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 0 | 0 | 101492 | 2609 | 3820 | NON | _ | ETAT INITIAL
RTE | Espondeilhan-Faugères : réhabilitation et augmentation de transit |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2018 | 5500 | 5940 | 5875.65 | 5875.65 | 5875.65 | OUI | En service. Gain sur la consistance des travaux : les études détaillées ont permis d'affiner le chiffrage des travaux | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | SAINT PAUL DE FENOUILLET 63 kV : Renforcement du poste 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2500 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | NON | _ | RENFORCEMENT
RTE | SAINT VINCENT 225 kV : Renforcement du poste 225 kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 17160 | 18533 | 26650 | 25 | 162 | NON | Augmentation du coût des matériels bobinés | RENFORCEMENT
RTE | Sommières - St Christol 63 kV : Réhabilitation |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 0 | 0 | 3707 | 3707 | 3707 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | TAVEL 225 kV: Création d’un poste source 225/20 kV à proximité immédiate du poste existant |  | NON | 2_APPROBATION DU DPP |  | 4780 | 5162 | 5162 | 137 | 137 | non | _ | CREATION
RTE | THEZIERS 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | _ | CREATION
RTE | TROUILLAS : Création d'un poste source 225/20 kV |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 17200 | 18576 | 24149 | 182 | 182 | non | Augmentation coûts matériels poste et en particulier matériels bobinés | CREATION
RTE | Trouillas : ajout d'un transformateur 63/20 kV 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 88 | 95 | 165.64 | 165.64 | 165.64 | OUI | En service (travaux transférés depuis La Ruffe) | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | UZES 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1 2029 | 400 | 432 | 440 | 0 | 0 | NON | _ | CREATION
RTE | UZES 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV – part. renforcement |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1 2029 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | NON | Travaux de renforcement liés à l'ajout du transformateur non prévu au schéma (ripages de linges) | RENFORCEMENT
RTE | UZES-Piquage LEDENON THEZIERS : Augmentation de la capacité de transit |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1870 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | NON | _ | RENFORCEMENT
RTE | VIGUIER 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 130 | 140 | 140 | 0 | 0 | NON | _ | CREATION
RTE | Valgros : ajout d'un transformateur 63/20 kV 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 88 | 95 | 76.76 | 76.76 | 76.76 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | AGUESSAC-SEVERAC 63KV: réhabilitation |  | - | 10_TRAVAUX ENGAGES | S2 2026 | 0 | 0 | 10445 | 8692 | 10445 | oui | _ | ETAT INITIAL
RTE | ARVIEU AJOUT TR 63kV |  | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 70 | 76 | 67 | 67 | 67 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | ARVIEU: AJOUT 3éme TR 63/20kV |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1 2028 | 70 | 76 | 76 | 0 | 12 | NON | Décalage date de MES par le GRD | CREATION
RTE | ASSIER-FIGEAC 63kV: augmentation capacité |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2029 | 1100 | 1188 | 780 | 20 | 28 | NON | Gain du fait de l'évolution de consistance : stratégie de retente des câbles pour repousser le remplacement en 2044 | RENFORCEMENT
RTE | ASSIER: AJOUT TR 63/20kV |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2026 | 70 | 76 | 156 | 70 | 122 | non | Travaux en cours | CREATION
RTE | AUTOMATE_NAZA_S3RER_VDLG |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 0 | 0 | 114 | 104 | 114 | OUI | En service | RENFORCEMENT
RTE | AVIGNONET 63 kV - Ajout TR 63/20kV Enedis S3R |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 70 | 72 | 72 | 0 | 0 | NON | _ | CREATION
RTE | AYRES Raccordement lignes 225 kV 1 |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2015 | 0 | 0 | 8746 | 8746 | 8746 | OUI | En service (décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales) | ETAT INITIAL
RTE | AYRES Raccordement lignes 225 kV 2 |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 0 | 0 | 18203 | 18202 | 18203 | OUI | En service (décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales) | ETAT INITIAL
RTE | AYRES Raccordement lignes 400 kV |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 0 | 0 | 2651 | 2651 | 2651 | OUI | En service (décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales) | ETAT INITIAL
RTE | AYRES-LARZAC-EST 225kV: augmentation capacité |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 1700 | 1836 | 1836 | 0 | 0 | NON | - | RENFORCEMENT
RTE | Ajout SELF à Bretagne |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1820 | 1966 | 1750 | 0 | 0 | NON | - | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation capacité DANTOU-VERLHAGUET 225 kV |  | - | 4_DÉPÔT DE DUP | S2 2030 | 0 | 0 | 40699 | 1609 | 2288 | NON | Décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales | ETAT INITIAL
RTE | Augmentation capacité GIMONT-ISLES-JOURDAIN |  | - | 2_APPROBATION DU DPP | S1 2028 | 0 | 0 | 11747 | 373 | 599 | NON | Anticipation de la date de mise en service liée à une proposition d'optimisation du planning travaux | ETAT INITIAL
RTE | Augmentation capacité de transit sur la ligne 225 kV Ganges – St Victor |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2015 | 0 | 0 | 17573 | 17573 | 17573 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Automate d'effacement Boulbonne 1 |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 100 | 108 | 72 | 72 | 72 | OUI | En service | RENFORCEMENT
RTE | Automate d'effacement Boulbonne 2 |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2025 | 100 | 108 | 28 | 28 | 28 | OUI | En service | RENFORCEMENT
RTE | Automate d'effacement Mouillone |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 100 | 108 | 74 | 74 | 74 | OUI | En service | RENFORCEMENT
RTE | Automate d'effacement Portet |  |  | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | - | [5 empty] | NON | Travaux abandonnés : besoin non confirmé | RENFORCEMENT
RTE | Automate d'effacement Saverdun |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2024 | 100 | 108 | 33 | 33 | 33 | OUI | En service | RENFORCEMENT
RTE | Automates non décidés ZONE 1 PYRENEES OUEST |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1500 | 1620 | 315 | 0 | 0 | NON | Ligne regroupant la décision de mise en place de plusieurs automates, réalisés selon l'avancement des projets EnR | RENFORCEMENT
RTE | Automates non décidés ZONE 10 AVEYRON SUD |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 600 | 648 | 315 | 0 | 0 | NON | Ligne regroupant la décision de mise en place de plusieurs automates, réalisés selon l'avancement des projets EnR | RENFORCEMENT
RTE | Automates non décidés ZONE 2 GERS |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1110 | 1199 | 813 | 0 | 0 | NON | Ligne regroupant la décision de mise en place de plusieurs automates, réalisés selon l'avancement des projets EnR | RENFORCEMENT
RTE | Automates non décidés ZONE 2 GERS: Perquié-Barbotan |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | S1 2040 | 115 | 124 | 38 | 38 | 38 | oui | Ligne regroupant la décision de mise en place de plusieurs automates, réalisés selon l'avancement des projets EnR | RENFORCEMENT
RTE | Automates non décidés ZONE 3 GARONNE ARIEGE |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2000 | 2160 | 300 | -1 | -1 | NON | Ligne regroupant la décision de mise en place de plusieurs automates, réalisés selon l'avancement des projets EnR | RENFORCEMENT
RTE | Automates non décidés ZONE 4 TOULOUSE |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1300 | 1404 | 315 | 0 | 0 | NON | Ligne regroupant la décision de mise en place de plusieurs automates, réalisés selon l'avancement des projets EnR | RENFORCEMENT
RTE | Automates non décidés ZONE 7 LOT |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 800 | 864 | 813 | 0 | 0 | NON | Ligne regroupant la décision de mise en place de plusieurs automates, réalisés selon l'avancement des projets EnR | RENFORCEMENT
RTE | Automates non décidés ZONE 8 TARN |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 800 | 864 | 813 | 0 | 0 | NON | Ligne regroupant la décision de mise en place de plusieurs automates, réalisés selon l'avancement des projets EnR | RENFORCEMENT
RTE | Automates non décidés ZONE 9 AVEYRON NORD |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 700 | 756 | -40 | -3 | -3 | NON | Ligne regroupant la décision de mise en place de plusieurs automates, réalisés selon l'avancement des projets EnR | RENFORCEMENT
RTE | BARBOTAN 63 kV : Ajout d'un second transformateur 63/20kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés depuis le poste de Bretagne | CREATION
RTE | BASTILLAC SELF 225kV |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2024 | 0 | 0 | 3787 | 3787 | 3787 | oui | En service | ETAT INITIAL
RTE | BASTILLAC: Ajout TR 63/20kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 485 | 524 | 524 | 0 | 0 | NON | - | CREATION
RTE | BASTILLAC: remplacement TR 225/63kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2033 | 4340 | 4687 | 4687 | 0 | 0 | NON | Augmentation des coûts de fourniture des matériels bobinés (transformateurs) | RENFORCEMENT
RTE | BERAT-PORTET: renouvellement 63kV |  | - | 10_TRAVAUX ENGAGES | S1 2027 | 0 | 0 | 10494 | 939 | 10494 | oui | Décalage MES à début 2027 du fait de difficultés de conventionnement amiable | ETAT INITIAL
RTE | BERTHOLENE 63kV: Raccordement TR 63/20kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2031 | 130 | 140 | 140 | 0 | 0 | NON | Décalage MES à 2031 par le GRD pour prendre en compte les différentes dynamiques de zones en Occitanie | CREATION
RTE | BERTHOLENE-ONET 63kV: augmentation capacité |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 500 | 540 | 540 | 0 | 540 | oui | En service. Gains sur la consistance : l'augmentation de la capacité de transit de la ligne a pu être réalisée par des reprises de réglages, sans travaux sur les infrastructures HT | RENFORCEMENT
RTE | BORDIERES-MONTLAUR-PORTET: renouvellement |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 0 | 0 | 11322 | 11322 | 11322 | oui | En service | ETAT INITIAL
RTE | BOULBONNE 63kV : ajout d'un 2e JdB et d'un couplage |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2032 | 3000 | 3090 | 5065 | 15 | 15 | NON | - | RENFORCEMENT
RTE | BOULBONNE : Echelon 225 kV raccordé à Miremont |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2032 | 44700 | 46041 | 64530 | 61 | 166 | NON | Etudes en cours pour affiner le chiffrage et le planning | CREATION
RTE | BOULBONNE : Reconstruction du poste 63 kV |  | - | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2032 | 0 | 0 | 4030 | 0 | 0 | NON | Etudes en cours pour affiner le chiffrage et le planning | ETAT INITIAL
RTE | BOULBONNE : self 225kV à Miremont |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2032 | 5400 | 5562 | 7045 | 0 | 0 | NON | Etudes en cours pour affiner le chiffrage et le planning | CREATION
RTE | BOULBONNE: Ajout TR 63/20kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2029 | 70 | 76 | 76 | 0 | 0 | NON | - | CREATION
RTE | BOULOGNE SUR GESSE 63 kV : Ajout d'un second transformateur TR313 36 MVA 63/20kV |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1 2026 | 0 | 0 | 1060 | 360 | 1060 | OUI | - | CREATION
RTE | BOULOGNE SUR GESSE 63 kV: JdB |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1 2026 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | NON | - | CREATION
RTE | Berat - Carbonne |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | - | 0 | 0 | 4546 | 4546 | 4546 | oui | En service | ETAT INITIAL
RTE | CAJARC : Ajout d'un transformateur 63/20kV 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | - | CREATION
RTE | CAMPAGNAC-MONASTIER 63KV: réhabilitation |  | - | 10_TRAVAUX ENGAGES | S1 2026 | 0 | 0 | 13027 | 323 | 13027 | OUI | Décalage MES en 2026 : Décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales | ETAT INITIAL
RTE | CAMPAGNAC-SEVERAC 63KV: réhabilitation |  | - | 10_TRAVAUX ENGAGES | S1 2026 | 0 | 0 | 9858 | 1069 | 9858 | OUI | Décalage MES en 2026 : Décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales | ETAT INITIAL
RTE | CARBONNE 2 : création d'un poste source 63/20kV 1 TR 36MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2030 | 2300 | 2369 | 8372 | 15 | 15 | NON | Evolution de consistance en phase concertation : le poste ne serait plus créé jouxtant le poste existant, mais à 1km de distance | CREATION
RTE | CARBONNE 63kV : ajout d'un 2e JdB et d'un couplage |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2030 | 3000 | 3090 | 2893 | 5 | 116.8 | NON | - | RENFORCEMENT
RTE | CARBONNE : Reconstruction du poste 63 kV |  | - | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2030 | 0 | 0 | 4065 | 94 | 109 | NON | - | ETAT INITIAL
RTE | CARBONNE: Raccordement TR 63/220kV |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | S2 2026 | 130 | 140 | 140 | 0 | 140 | oui | Travaux en cours | CREATION
RTE | COMMINGES : raccordement 63kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2033 | 2000 | 2060 | 2060 |  | 0 | NON | Concertation en cours | CREATION
RTE | COMMINGES : raccordement 400kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2033 | 4000 | 4120 | 4656 | 0 |  | NON | Concertation en cours | CREATION
RTE | CONDOM: Ajout JdB |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1 2027 | 600 | 648 | 1216 | 44 | 1216 | OUI | Evolution de consistance : les travaux induits par l'opération GRD nécessitent le renouvellement du contrôle-commande de l'ensemble du poste GRT | CREATION
RTE | CONDOM: Raccordement TR 63/20kV |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2027 | 70 | 76 | 120 | 10 | 10 | NON | Evolution de consistance : les travaux induits par l'opération GRD nécessitent le renouvellement du contrôle-commande de l'ensemble du poste GRT | CREATION
RTE | COUFFRAU: EXTENSION JdB 225kV |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 3300 | 3564 | 1786 | 46 | 46 | NON | Les études détaillées ont permis d'affiner les chiffrages initiaux des travaux, maximisant sur les hypothèses de sol et de reprise des ouvrages voisins | CREATION
RTE | CREATION POSTE ARNAC-SUR-DOURDOU 225kV |  | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 2400 | 2592 | 2572 | 2572 | 2572 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Carbonne - Mancioux |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 0 | 0 | 6514 | 6514 | 6514 | OUI | En service (décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales) | ETAT INITIAL
RTE | Carbonne – Palaminy |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2016 | 0 | 0 | 965 | 965 | 965 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Cazeres - Mancioux |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 0 | 0 | 103 | 103 | 103 | oui | En service (décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales) | ETAT INITIAL
RTE | Cierp – Lac d’Oo |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2017 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Comminges - Isle en dodon 63 kV: augmentation de la capacité de transit |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2033 | 7000 | 7210 | 6950 | 90 | 90 | NON | - | RENFORCEMENT
RTE | Comminges - Palaminy 63 kV: reconstruction en double ternes |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2033 | 14900 | 15347 | 19263 | 69 | 74 | NON | Evolution de consistance les études détaillées montrent la nécessité de remplacer certains pylônes supplémentaires | RENFORCEMENT
RTE | Couffrau : ajout transformateur 225/20 kV 2x40 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2018 | 100 | 108 | 93 | 93 | 93 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Création BRETAGNE-VIC-FEZENSAC 63kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 20900 | 22572 | 19770 | 0 | 0 | NON | - | RENFORCEMENT
RTE | Création POSTE LARZAC-EST 225kV |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 4720 | 5098 | 4554 | 9 | 9 | NON | - | CREATION
RTE | Création POSTE LAURAS 225kV |  | OUI | 3_FIN DE CONCERTATION | S1 2031 | 7600 | 8208 | 9859 | 202 | 9859 | OUI | Augmentation des coûts de fourniture des matériels bobinés (transformateurs) | CREATION
RTE | Création POSTE LESQUIVE2 225kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | NON | - | CREATION
RTE | Création POSTE RASPE_63kV |  | OUI | 2_APPROBATION DU DPP | S2 2029 | 2060 | 2225 | 2281 | 61 | 61 | NON | - | CREATION
RTE | Création POSTE THORE 225 kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 1500 | 1620 | 3740 | 37 | 54 | NON | - | CREATION
RTE | Création POSTE VAL-D-ALRANCE 225kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2030 | 4840 | 5227 | 2916 | 15 | 15 | NON | - | CREATION
RTE | Création du poste 225 kV AYRES |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2024 | 0 | 0 | 27094 | 27094 | 27094 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Création du poste 400 kV AYRES |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2024 | 0 | 0 | 29653 | 29544 | 29653 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Création du poste d'AUBRAC225kV |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 3000 | 3240 | 4693 | 193 | 432 | NON | Décalage MES à 2028 : décalage en phase concertation lié à la sécurisation foncière de l'emprise du poste. Coûts à consolider en fonction de l'emplacement retenu pour le poste | CREATION
RTE | Création du poste de FONDAMENTE 63 kV |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 1450 | 1566 | 1650 | 1650 | 1650 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Création poste CAUSSES-DE-QUERCY225kV |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 4800 | 5184 | 7650 | 5 | 5 | NON | - | CREATION
RTE | FERRIERES-ZMERC-ZUSSAT 63kV: réhabilitation |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2025 | 0 | 0 | 7247 | 7247 | 7247 | oui | En service | ETAT INITIAL
RTE | FINHAN: Raccordement TR 63/20kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2030 | 90 | 97 | 97 | 0 | 0 | NON | Décalage MES à 2031 par le GRD pour prendre en compte les différentes dynamiques de zones en Occitanie | CREATION
RTE | FONCLARE-LACABAREDE: renouvellement 63 kV |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 450 | 486 | 12060 | 12060 | 12060 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | FONDAMENTE AJOUT TR 63kV |  | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 130 | 140 | 116 | 116 | 116 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Finhan - Lesquive 63 kV : capacité de transit |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | NON | - | RENFORCEMENT
RTE | Fondamente-Lauras |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 0 | 0 | 10204 | 10204 | 10204 | OUI | En service. Ajout dans l'Etat Initial suite à adaptation n°2 du schéma MP | ETAT INITIAL
RTE | GAILLAC 63 kV : Ajout d'un troisième transformateur 63/20 kV 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux tranférés depuis le poste de Randon-Margeride | CREATION
RTE | GAILLAC 63 kV : prolongation jeu de barre pour ajout transformateur |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux tranférés depuis le poste de Randon-Margeride | CREATION
RTE | GODIN: AJOUT TR 225/63kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2030 S1 | 5240 | 5659 | 10840 | 5 | 5 | NON | Augmentation des coûts de fourniture des matériels bobinés (transformateurs) | CREATION
RTE | GOURDAN-LANNEMEZAN 63 kV: renouvellement |  | - | 2_APPROBATION DU DPP | S1 2029 | 15000 | 16200 | 21796 | 585 | 592 | NON | Evolution des coûts de fourniture des câbles souterrains | ETAT INITIAL
RTE | GOURJADE - REALMONT 63kV : Augmentation de la capacité de transit |  | - | 2_APPROBATION DU DPP | S1 2029 | 0 | 0 | 11177 | 797 | 1489 | NON | - | ETAT INITIAL
RTE | Gourdan - Pointis |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2019 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | OUI | En service (décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales) | ETAT INITIAL
RTE | Gourdan- Zmontréjeau 63 kV: capacité de transit |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1100 | 1133 | 1133 | 0 | 0 | NON | - | RENFORCEMENT
RTE | Gourjade - Luzières 63 kV : création liaison |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2018 | 15000 | 16200 | 1112 | 1112 | 1112 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Gourjade - Mazamet 63 kV : création liaison |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2018 | 7000 | 7560 | 11138 | 11138 | 11138 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | ISLE-EN-DODON : Reconstruction du poste 63 kV |  | - | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S1 2030 | 0 | 0 | 4283 | 50 | 50 | NON | - | ETAT INITIAL
RTE | Isle en Dodon - Palaminy |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2016 | 0 | 0 | 621 | 621 | 621 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Isle-en-Dodon - Semezies et Vic-Fezensac - Montréal |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2016 | 0 | 0 | 560 | 560 | 560 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | JARLARD-REALMONT 63 kV: reconstruction |  | - | 2_APPROBATION DU DPP | S1 2029 | 0 | 0 | 10398 | 562 | 1203 | NON | Décalage MES de 2028 à 2029 / Décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales | ETAT INITIAL
RTE | Jalis - Mirande 63 kV : capacité de transit |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2032 | 9200 | 9476 | 9476 | 0 | 0 | NON | - | RENFORCEMENT
RTE | LACAUNE 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux tranférés depuis le poste de Limoux | CREATION
RTE | LALBENQUE 63 kV : Ajout d'un troisième transformateur 63/20 kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux tranférés depuis le poste de Théziers | CREATION
RTE | LANNEMEZAN: Raccordement 3e TR 63/20kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 70 | 76 | 76 | 0 | 0 | NON | - | CREATION
RTE | LARZAC EST : Raccordement du poste source 225/20kV |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 1700 | 1836 | 2937 | 0 | 0 | NON | Ecart de consistance : les premières études montrent la nécessité de renforcer certaines fondations de pylônes | RENFORCEMENT
RTE | LAU-BALAGNAS-MONLOO-LANNEMEZAN 150kV: renouvellement |  | - | 2_APPROBATION DU DPP | S1 2031 | 891 | 962 | 33420 | 1851 | 2565 | NON | Décalage MES de 2030 à 2031 / Décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales | ETAT INITIAL
RTE | LAURAS-ST-VICTOR 63KV: reconstruction |  | - | 10_TRAVAUX ENGAGES | S1 2026 | 0 | 0 | 11064 | 10887 | 11064 | oui | Décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales | ETAT INITIAL
RTE | LAUZERTE 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux tranférés depuis le poste de la Panouse | CREATION
RTE | LECTOURE 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20kV 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux tranférés depuis le poste de Laguian | CREATION
RTE | LECTOURE 63 kV : JdB |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux tranférés depuis le poste de Laguian | CREATION
RTE | LESTELLE – MANCIOUX 63 kV : Augmentation de la capacité de transit |  | - | 2_APPROBATION DU DPP | S1 2028 | 0 | 0 | 2364 | 191 | 215 | NON | - | ETAT INITIAL
RTE | LOUSLITGES-VIC-FEZENSAC 63kV: augmentation capacité |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4060 | 4385 | 4156 | 0 | 0 | NON | - | RENFORCEMENT
RTE | LOUSLITGES: Raccordement TR 63/20kV |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1 2028 | 90 | 97 | 97 | 0 | 0 | NON | - | CREATION
RTE | LS 225kV raccordement d'ARNAC-SUR-DOURDOU à COUFFRAU |  | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 15500 | 16740 | 15392 | 15392 | 15392 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | LS GOURJADE-THORE 225 kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 26100 | 28188 | 42194 | 254 | 983.98 | NON | Evolution de consistance : en attente de sécurisation foncière, l'emplacement pressenti pour le poste se situe à 22km de Gourjade, et non plus 18km comme indiqué dans le schéma. Le tracé pressenti emprunte des routes fortement fréquentés, ce qui a un impact sur le délais de réalisation des travaux | CREATION
RTE | LS Raccordement LESQUIVE-LESQUIVE2 225kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1100 | 1188 | 1188 | 0 | 0 | NON | Coûts affichés au S3R sur l'opération de création LS | CREATION
RTE | LS raccordement AUBRAC 225kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2029 | 3700 | 3996 | 6652 | 152 | 160 | NON | Décalage MES à 2029 : décalage en phase concertation lié à la sécurisation foncière de l'emprise du poste. Coûts à consolider en fonction de l'emplacement retenu pour le poste | CREATION
RTE | LUGRA 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | NON | - | CREATION
RTE | Lannemezan - Gourdan |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 0 | 0 | 21346 | 21346 | 21346 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Lannemezan - Valentine |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 0 | 0 | 4304 | 4304 | 4304 | OUI | En service (décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales) | ETAT INITIAL
RTE | Lannemezan : ajout transformateur 225/63 kV 170 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2016 | 4000 | 4320 | 3498 | 3498 | 3498 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Gourjade : remplacement transformateurs 225/63 kV 100 MVA par 170 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2019 | 6000 | 6480 | 4621 | 4621 | 4621 | OUI | En service. Evolution de consistance : les études détaillées ont montré qu’il était moins coûteux et techniquement plus avantageux d’ajouter un 3e TR plutôt que de réaliser les 2 remplacements prévus initialement. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Lauras-Millau |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 24 S2 2 | 0 | 0 | 8911 | 8844 | 8911 | OUI | En service. Ajout dans l'Etat Initial suite à adaptation n°2 du schéma MP | ETAT INITIAL
RTE | Lestelle - Mancioux |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 20 S2 2 | 0 | 0 | 4566 | 4566 | 4566 | OUI | En service (décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales) | ETAT INITIAL
RTE | Lestelle - Valentine |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2019 | 0 | 0 | 344 | 344 | 344 | OUI | En service (décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales) | ETAT INITIAL
RTE | Liaison 63 kV Boulbonne-Cintegabelle: renouvellement |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 0 | 0 | 2568 | 2538 | 2568 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Liaison 63 kV Boulbonne-Saverdun: renouvellement |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 0 | 0 | 4494 | 4494 | 4494 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Liaison 63 kV Mouillonne- Portet St Simon: restructuration |  | - | 5_OBTENTION DE DUP | S1 2028 | 0 | 0 | 8349 | 819 | 2165 | NON | Décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales | ETAT INITIAL
RTE | Liaison 63 kV Pamiers Rineneuve: renouvellement |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 0 | 0 | 1606 | 1606 | 1606 | OUI | En service (décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales) | ETAT INITIAL
RTE | Liaison 63 kV Saverdun-Pamiers: renouvellement |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 0 | 0 | 6619 | 6619 | 6619 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Liaison Cintegabelle - Mouillonne 63 kV : Réhabilitation |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 0 | 0 | 5129 | 4633 | 5129 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Lousliges – Vic Fezensac |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2016 | 0 | 0 | 942 | 942 | 942 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | MANCIOUX - BOUSSENS – ZBOUSSENS 63 kV : Augmentation de la capacité de transit |  | - | 2_APPROBATION DU DPP | S1 2028 | 5000 | 5150 | 5063 | 158 | 169 | NON | - | ETAT INITIAL
RTE | MAUBOURGUET-ZLAGUIAN_63kV: augmentation capacité |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2027 | 1560 | 1685 | 6802 | 633 | 947.06 | NON | Ecart de consistance : les études montrent un besoin de dimensionnement des câbles à 85° au lieu de 45° | RENFORCEMENT
RTE | MEYMES MARTILOQUE 63kV: Augmentation capacité |  | - | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S1 2031 | 0 | 0 | 18906 | 0 | 4 | NON | - | ETAT INITIAL
RTE | MIRANDE : ajout d'un transformateur 63/20 kV Enedis |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 70 | 72 | 72 | 0 | 0 | NON | - | CREATION
RTE | MIREMONT : Création d'un poste 400 / 225 kV |  | - | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2032 | 0 | 0 | 70440 | 175 | 429 | NON | - | ETAT INITIAL
RTE | MIREPOIX : ajout d'un transformateur 63/20kV Enedis |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 70 | 72 | 72 | 0 | 0 | NON | - | CREATION
RTE | MISTROU-ONET 63kV: augmentation capacité |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 3020 | 3262 | 3262 | 0 | 0 | NON | - | RENFORCEMENT
RTE | MOISSAC-ZVALENCE-d-AGEN 63 kV: augmentation capacité |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2029 | 400 | 432 | 12322 | 466 | 874 | NON | Ecart de consistance : le schéma prévoyait une retente des câbles existants et l'installation d'un ""smart wire"". Le besoin en transit suite aux études décisionnelles a montré la nécessité de remplacer 48 pylônes, et l'intégralité des câbles | RENFORCEMENT
RTE | Marclan - Portet |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | oui | En service | ETAT INITIAL
RTE | Maubourguet – Louslitges |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 0 | 0 | 297 | 297 | 297 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | Mazamet : raccordement d'un transformateur de 36 MVA |  | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Monloo 63kV- ajout DJ sur Campan 1-2 |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2025 | 460 | 497 | 916 | 916 | 916 | OUI | En service. Décalage MES de 2024 à 2025 / Les études détaillées ont permis d'affiner les chiffrages initiaux des travaux de dédoublement du départ Campan, sujet à contraintes techniques sur les modes opératoires travaux | RENFORCEMENT
RTE | NAZA_LARZAC_63kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2029 | 0 | 0 | 223 | 10 | 10 | NON | - | RENFORCEMENT
RTE | NESTE (ex LANNEMEZAN 63 kV) : création ouvrage GC pour raccordements Enedis |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1 2027 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | NON | Surcoût lié à la solution technique GRD (remplacement d'un transformateur via un nouveau poste et non plus en lieu et place) | CREATION
RTE | ONET: AJOUT TR 225/63kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2031 | 4290 | 4633 | 10720 | 5 | 5 | NON | Augmentation des coûts de fourniture des matériels bobinés (transformateurs) | CREATION
RTE | Onet le Château : ajout transformateur 225/63 kV 100 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2017 | 0 | 0 | 2557 | 2557 | 2557 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | PALAMINY 63kV: Raccordement TR 63/20kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2030 | 490 | 529 | 529 | 0 | 0 | NON | - | CREATION
RTE | PONT-REINE-SOULOM- LUZ 63 kV: restructuration |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 0 | 0 | 12776 | 12776 | 12776 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | PRE-GRAND 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV et création de deux demi-rames HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | - | CREATION
RTE | PRE-GRAND-PELISSIER 63kV n°2: augmentation capacité |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | S1 2026 | 1870 | 2020 | 1487 | 536 | 1487 | OUI | Travaux en cours | RENFORCEMENT
RTE | PVH MP (AJOUT) |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | PVH MP (AJOUT) |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Palaminy - ZSt-Julien 63 kV: capacité de transit |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2029 | 7000 | 7210 | 4997 | 58 | 81 | NON | - | RENFORCEMENT
RTE | Palaminy - Zboussens 63 kV: capacité de transit |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 5000 | 5150 | 5150 | 50 | 59 | NON | - | RENFORCEMENT
RTE | REQUISTA 63 kV : Ajout d'un transformateur 63/20 kV 36 MVA et création de 1 demi-rame HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés depuis le poste d'Esperaza | CREATION
RTE | REQUISTA 63 kV : Mutation d'un transformateur TR312 63/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés depuis le poste d'Esperaza | RENFORCEMENT
RTE | RIGNAC Raccordement TR 63/20kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2028 | 70 | 76 | 76 | 0 | 0 | NON | - | CREATION
RTE | RIGNAC: AJOUT JdB 63kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2028 | 1300 | 1404 | 1404 | 55 | 64 | NON | - | CREATION
RTE | RIVENEUVE 2: création d'un poste source 225-20kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4600 | 4738 | 4738 | 0 | 0 | NON | - | CREATION
RTE | RIVENEUVE : ajout d’un transformateur 63/20 kV Enedis |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2029 | 70 | 72 | 72 | 0 | 0 | NON | - | CREATION
RTE | RIVENEUVE-ZLABARRE: 63kV: réhabilitation |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 0 | 0 | 9468 | 9468 | 9468 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | RUEYRES: REMPLACEMENT TR 225/63kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2028 | 4340 | 4687 | 8916 | 243 | 8916 | NON | Augmentation des coûts de fourniture des matériels bobinés (transformateurs) | RENFORCEMENT
RTE | Raccordement POSTE RASPE 63kV |  | OUI | 2_APPROBATION DU DPP | S1 2029 | 1752 | 1892 | 1144 | 30 | 30 | NON | coûts affichés au S3R sur l'opération de création poste | CREATION
RTE | Raccordement POSTE VAL-D-ALRANCE 225kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2030 | 2918 | 3151 | 2597 | 0 | 0 | NON | coûts affichés au S3R sur l'opération de création poste | CREATION
RTE | Raccordement aérien du poste de FONDAMENTE en coupure sur BEDARIEUX-LAURAS 63 kV |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 1450 | 1566 | 561 | 561 | 561 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement du poste de LAURAS 225kV |  | OUI | 3_FIN DE CONCERTATION | S1 2031 | 4200 | 4536 | 6984 | 314 | 394 | NON | Erreur de chiffrage initial lié à la géotechnique du terrain pour le raccordement du poste | CREATION
RTE | S3RER_CAMON_AUTOMATE_EFFACEMENT |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | S1 2026 | 0 | 0 | 76 | 22 | 76 | OUI | Travaux en cours | RENFORCEMENT
RTE | S3RER_GOURDAN_AUTOMATES_EFFACEMENT |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2025 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | OUI | En service | RENFORCEMENT
RTE | SAVERDUN : ajout d'un transformateur de 36 MVA RME SAVERDUN |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 70 | 72 | 72 | 0 | 0 | NON | - | CREATION
RTE | SAVÈS : création d'un poste source 225/20 kV 1 TR 80 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 5000 | 5150 | 9437 | 0 | 0 | NON | Augmentation des coûts de fourniture des matériels bobinés (transformateurs) | CREATION
RTE | SELF GOURJADE 225kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 2597 | 2805 | 7342 | 4 | 4 | NON | Ecart de consistance : l'ajout de la self nécessite l'extension du jeu de barre 225kV | CREATION
RTE | SEYSSES : self 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2000 | 2060 | 2060 | 0 | 0 | NON | - | RENFORCEMENT
RTE | ST-VICTOR: Raccordement TR 63/20kV |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | S1 2028 | 70 | 76 | 158 | 60 | 158 | OUI | - | CREATION
RTE | St Victor : ajout transformateur 225/63 kV de 170 MVA |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2016 | 3000 | 3240 | 5338 | 5338 | 5338 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | COMMINGES 2 : création d'un poste source 63/20kV 1 TR 36MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4400 | 4523 | 5705 | 0 | 0 | NON | Concertation en cours | CREATION
RTE | COMMINGES : Création poste 400kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2033 | 25100 | 25853 | 33128 | 163 | 0 | NON | Concertation en cours | CREATION
RTE | Travaux poste pour la création du la liaison Gourjade - Mazamet |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2018 | 0 | 0 | 521 | 521 | 521 | OUI | En service. Coûts affichés au S3R sur l'opération de création de liaison | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Travaux à COUFFRAU 225kV pour le raccordement d'ARNAC-SUR-DOURDOU |  | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 6000 | 6480 | 5514 | 5514 | 5514 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | VAL AURE - CREATION POSTE AURE 225/63 kV |  | - | 10_TRAVAUX ENGAGES | S1 2026 | 0 | 0 | 45051 | 44783 | 45051 | OUI | Décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales | ETAT INITIAL
RTE | VAL AURE - Trx poste 225 kV LANNEMEZAN |  | - | 10_TRAVAUX ENGAGES | S2 2026 | 0 | 0 | 2650 | 2650 | 2650 | OUI | Décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales | ETAT INITIAL
RTE | VAL AURE 63kV : Création 2 cellules SSLAR |  | - | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1 2027 | 0 | 0 | 379 | 15 | 53 | NON | Décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales | ETAT INITIAL
RTE | VAL AURE BEREYDE GUCHEN 63 kV : tvx poste |  | - | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | - | [5 empty] | NON | Décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales | ETAT INITIAL
RTE | VAL AURE BEYREDE 63 kV : renouv conducteur |  | - | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1 2027 | 0 | 0 | 16416 | 1191 | 1679 | NON | Décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales | ETAT INITIAL
RTE | VAL AURE GUCHEN 63 kV : raccordement LS |  | - | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | - | [5 empty] | NON | Décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales | ETAT INITIAL
RTE | VAL AURE Raccordements 225 kV Création LS |  | - | 10_TRAVAUX ENGAGES | S1 2026 | 0 | 0 | 64551 | 59225 | 64551 | OUI | Décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales | ETAT INITIAL
RTE | VAL AURE Raccordements 63 kV |  | - | 10_TRAVAUX ENGAGES | S1 2026 | 0 | 0 | 4407 | 4407 | 4407 | OUI | Décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales | ETAT INITIAL
RTE | VAL AURE ST LARY 63kV : Création 2 LS |  | - | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1 2028 | 0 | 0 | 22533 | 560 | 1056 | NON | Décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales | ETAT INITIAL
RTE | VAL AURE – Trx poste 63 kV BORDERES |  | - | 10_TRAVAUX ENGAGES | S1 2026 | 0 | 0 | 2196 | 2011 | 2196 | OUI | Décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales | ETAT INITIAL
RTE | VAL DU LOURON 63 kV: travaux LA Loudenvielle-Tramezaygues |  | - | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | 2029 S2 | 0 | 0 | 175 | 175 | 175 | NON | Décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales | ETAT INITIAL
RTE | VAL DU LOURON 63 kV: reconstruction LS |  | - | 10_TRAVAUX ENGAGES | S1 2029 | 0 | 0 | 5409 | 3974 | 5409 | OUI | Démarrage des travaux en février 2025 (phase chantier avec l'ensemble de la restructuration de la Vallée de la Neste | ETAT INITIAL
RTE | VAL DU LOURON 63 kV: reconstruction double LA |  | - | 10_TRAVAUX ENGAGES | S1 2029 | 0 | 0 | 19188 | 2389 | 19188 | OUI | Démarrage des travaux en février 2025 (phase chantier avec l'ensemble de la restructuration de la Vallée de la Neste | ETAT INITIAL
RTE | VAL DU LOURON 63 kV: travaux poste |  | - | 10_TRAVAUX ENGAGES | S2 2029 | 0 | 0 | 787 | 409 | 787 | OUI | Démarrage des travaux en février 2025 (phase chantier avec l'ensemble de la restructuration de la Vallée de la Neste | ETAT INITIAL
RTE | VAL ST LARY 63kV : Création 2 cellules Aure et Couplage |  | - | 7_OBTENTION DE LA DERNIERE AUTORISATION | S1 2027 | 0 | 0 | 1588 | 80 | 86 | NON | Décalage en phase concertation lié aux difficultés techniques et environnementales | ETAT INITIAL
RTE | VALENCE_D-AGEN 63kV: ajout SMART MODUL |  |  | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS | - |  |  |  |  | 0 | NON | Ces travaux seront rendus non nécessaires par la réhabilitation totale de la ligne Moissac-ZValence d'Agen | RENFORCEMENT
RTE | VIC-EN-BIGORRE: Ajout JdB 63 kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2029 | 1300 | 1404 | 1404 | 0 | 0 | NON | - | CREATION
RTE | VIC-EN-BIGORRE: raccordement TR 63/20kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2029 | 70 | 76 | 76 | 0 | 0 | NON | - | CREATION
RTE | VIC-FEZENSAC 63 kV: renouvellement poste |  | - | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 0 | 0 | 8194 | 8068 | 8194 | OUI | En service | ETAT INITIAL
RTE | reconstruction LAURAS 63 kV (surcoût PIM): travaux Lignes |  | OUI | 3_FIN DE CONCERTATION | S1 2029 | 2000 | 2160 | 3855 | 326 | 334 | NON | Décalage MES de 2028 à 2029 / Modification de la consistance des travaux : surcoût liée à la reprise de l'alimentation HTB du poste en technique souterraine sur l’équivalent de 3 portées | RENFORCEMENT
RTE | MONLOO : mutation TR531 de 30 à 100MVA |  | - | 6_SECURISATION DU FONCIER | S1 2030 | 18745 | [5 empty] | - | ETAT INITIAL
RTE | reconstruction LAURAS 63 kV (surcoût PIM): travaux poste |  | OUI | 3_FIN DE CONCERTATION | S1 2029 | 1000 | 1080 | 6616 | 435 | 4280 | NON | Décalage MES de 2027 à 2029 / Erreur de chiffrage initial : un PIM coûte 4M€. A cela s'ajoute le coût du terrain, les aménagements architecturaux , et les études de sols spécifiques ayant conclu à la nécessité d'un rabattement de nappes pour la réalisation des travaux | RENFORCEMENT
RTE | Lannemezan : remplacement transformateurs 225/63 kV 100 MVA par 170 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2017 | 6000 | 6480 | 7617 | 7617 | 7617 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Margeride-St Sauveur-Monastier 63 kV : adaptation de la ligne 63 kV pour permettre une surcharge temporaire et mise en place d'un au |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 940 | 1015 | 14514.736 | 14514.736 | 14514.736 | OUI | En service. Travaux mutualisés avec des travaux RTE de réhabilitation | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Mende-Monastier 63 kV : adaptation de la ligne 63 kV pour permettre une surcharge temporaire et mise en place d'un automate d'effacement curatif de la production à Mende |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2019 | 890 | 961 | 715.371 | 715.371 | 715.371 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Poste de Gaudière remplacement d'un AT de 300MVA par un 600 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2019 | 6700 | 7236 | 6724.254 | 6724.254 | 6724.254 | OUI | En service. Gain sur la consistance des travaux : les études détaillées ont permis d'affiner le chiffrage des travaux | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Ruffe : Installation d'un automate d'effacement curatif de production |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2016 | 100 | 108 | 58.139 | 58.139 | 58.139 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | St Victor : remplacement transformateur 225/63 kV 100 MVA par 170 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2017 | 0 | 0 | 3853 | 3853 | 3853 | OUI | En service | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Surcoût AT d'AYRES pour le passage de 300 à 600MW |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2023 | 2800 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | oui | En service. Gain suite aux commandes effectives du matériel (différence de coût entre un AT 600 MVA et un AT 300 MVA revue à la baisse) | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RME_SAVERDUN | SAVERDUN : ajout d'un transformateur de 36 MVA RME SAVERDUN |  | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4200 | 4242 | 4242 | 0 | 0 | NON | Travaux de l'adaptation n°1 | CREATION