## Capacités
Poste | Capacité réservée sur le poste (MW) | Capacité réservée affectée (MW) | Capacité réservée résiduelle (MW)
AVESNES-LE-COMTE | 45.3 | 3.5 | 41.8
ABBEVILLE | 6.8 | 6.8 | 0
ACHIET | 11.7 | 9.9 | 1.8
AIRAINES | 4.3 | 3.4 | 0.9
AIRE | 7.5 | 7.5 | 0
ALBERT | 61.1 | 33.8 | 27.3
ALLEUX | 4.6 | 4.6 | 0
AMARGUE | 5.2 | 5.2 | 0
AMIENS | 3.7 | 3.2 | 0.5
ANSEREUILLES(LES) | 22.5 | 3.3 | 19.2
ANSTAING | 3.9 | 3.9 | 0
ARGOEUVES | 15.7 | 14 | 1.7
ARMENTIERES | 5.8 | 5.8 | 0
ARRAS | 19 | 4.3 | 14.7
LES ATTAQUES | 23.8 | 10.8 | 13
AULNOYE | 23.9 | 3.7 | 20.2
LES AVENNES | 192.5 | 54.6 | 137.9
AVION | 25.6 | 3.3 | 22.3
BOIS-BERNARD | 138 | 12 | 126
BAILLEUL | 7 | 7 | 0
BALLON | 2 | 0.5 | 1.5
BARLIN | 5.1 | 2.8 | 2.3
BARROIR | 34.2 | 33.6 | 0.6
BECQUE | 28.6 | 1.9 | 26.7
BETHISY | 2 | 1 | 1
BEUVRY | 14 | 1.8 | 12.2
BEVILLERS |  |  | 0
BIACHE | 6.7 | 6.7 | 0
BLARINGHEM | 50 | 46.2 | 3.8
BLOCAUX - GAUVILLE | 17.5 | 0 | 17.5
BOHAIN | 3.2 | 3.2 | 0
BOUE | 2.2 | 2.2 | 0
BRENOUILLE | 1 | 0.1 | 0.9
BRETEUIL | 2.5 | 2.5 | 0
BUIRE | 30 | 0 | 30
BELLEVILLE | 41 | 38.2 | 2.8
BEAUCHAMPS | 5.7 | 3.9 | 1.8
BEAUTOR | 302.9 | 302.9 | 0
BEAUVAIS | 3.9 | 2.8 | 1.1
CALAIS | 28.8 | 2.9 | 25.9
CAMBRAI | 1.2 | 0.9 | 0.3
CAPELLE (LA) | 37.9 | 1.3 | 36.6
CARRIERES | 37.7 | 36 | 1.7
CARVIN | 22 | 14.2 | 7.8
CASTOR | 0 | 0 | 0
LE CATEAU | 3.5 | 3.5 | 0
CATENOY | 13 | 5.3 | 7.7
ECUVILLY | 60 | 0 | 60
CAUDIERE | 1.2 | 1.2 | 0
CAUDRY | 6.6 | 6.6 | 0
CHARLY | 37.6 | 1.4 | 36.2
CHOUY | 14.7 | 14.7 | 0
CLOCHETTE(LA) | 23.3 | 20.2 | 3.1
COMPIEGNE | 32.2 | 9.3 | 22.9
CROIXRAULT | 1.6 | 1.6 | 0
CROIX (LA) | 1.4 | 0.4 | 1
COURRIERES | 0 | 0 | 0
DECHY | 33.3 | 33 | 0.3
DENAIN | 38.6 | 6.7 | 31.9
DESVRES | 16.9 | 3.1 | 13.8
DOULLENS | 11.6 | 7.7 | 3.9
DOUVRIN | 39.9 | 4 | 35.9
DUVY | 25 | 1 | 24
ECHINGHEN | 0 | 0 | 0
EPINETTE | 10.1 | 10.1 | 0
ESSARS | 32.6 | 2.8 | 29.8
ESTAIRES | 30 | 9.1 | 20.9
ESTREES | 5 | 0.9 | 4.1
ESTREUX | 0 | 0 | 0
FOURMANOIR | 19.9 | 0.8 | 19.1
FAMARS | 3.6 | 3.6 | 0
FEIGNES | 15.3 | 1.6 | 13.7
FERE-EN-TARDENOIS | 72.5 | 72.5 | 0
FOURMIES | 12.9 | 2.6 | 10.3
FOYAUX | 22.6 | 3.2 | 19.4
FREVENT | 7.7 | 4.5 | 3.2
FRUGES | 88.9 | 0 | 88.9
GROS-CAILLOU | 21.2 | 8.9 | 12.3
GRANDE-SYNTHE | 24.2 | 4.2 | 20
GANNES | 0 | 0 | 0
GARENNES | 20.5 | 0.5 | 20
GAUCHY | 3.2 | 3.2 | 0
GAVRELLE | 0 | 0 | 0
GOSNAY | 12.9 | 10.3 | 2.6
GOUVIEUX | 1 | 0.4 | 0.6
GRANDFRESNOY | 5 | 0.5 | 4.5
GRAVELINES | 2.9 | 1.6 | 1.3
LES GROSEILLERS | 142 | 0 | 142
GUARBECQUE | 14.1 | 14.1 | 0
GUIGNICOURT | 2 | 2 | 0
HANGEST EN SANTERRE | 1 | 0 | 1
HAUT-VINAGE | 0 | 0 | 0
HAM | 4.6 | 4.6 | 0
HANNART | 3.2 | 1.4 | 1.8
HAPLINCOURT | 80 | 0 | 80
HARGICOURT | 2.4 | 2.4 | 0
HAZEBROUCK | 10.1 | 10.1 | 0
HELLEMMES | 22.5 | 1.7 | 20.8
HEM | 1.5 | 1.4 | 0.1
HENIN | 3.9 | 3.8 | 0.1
HESDIN | 8.6 | 8.6 | 0
HIRSON | 2.1 | 2 | 0.1
HOLQUE | 23.5 | 12.8 | 10.7
HORDAIN | 17.3 | 3.3 | 14
LE LONG CHAMP | 48.5 | 48.5 | 0
LAON | 24.5 | 22.6 | 1.9
LATENA | 0 | 0 | 0
LIMEUX | 72 | 0 | 72
LISLET | 4.9 | 4.9 | 0
LONGUENESSE | 0 | 0 | 0
LONGUEIL | 0 | 0 | 0
LUMBRES | 33.2 | 12.8 | 20.4
LA MOTTE JULIENNE | 12.8 | 1.9 | 10.9
MOULINS-LILLE | 2.1 | 0.4 | 1.7
LA MAIE | 2 | 2 | 0
MAIGNELAY | 22.7 | 21.8 | 0.9
MALPLAQUET | 1.4 | 1.4 | 0
MANDARINS | 200 | 0 | 200
MANOISE | 39.1 | 2.5 | 36.6
MARL3 | 216 | 16.8 | 199.2
MARLE | 3 | 3 | 0
MASTAING | 0 | 0 | 0
RESSONS-SUR-MATZ | 0 | 0 | 0
MAUBEUGE | 4.2 | 0.7 | 3.5
MOFFLAINES | 2.4 | 1.4 | 1
MOHET | 0 | 0 | 0
MORCHIES | 0 | 0 | 0
MORU | 1.2 | 0 | 1.2
LA MOTTELETTE | 2.9 | 2.9 | 0
MARQUION | 7.8 | 7.7 | 0.1
MARQUISE | 36.8 | 2.1 | 34.7
MONTCROISETTE | 26.7 | 1.4 | 25.3
NOGENTEL 3 | 80 | 0 | 80
NOGENTEL | 27.5 | 3.9 | 23.6
NOORD-GRACHT | 0.8 | 0.8 | 0
NOYALES | 2.9 | 2.2 | 0.7
NOYON | 2.7 | 0.9 | 1.8
ORCHIES | 49.9 | 4.6 | 45.3
OSTROHOVE | 2.5 | 1.7 | 0.8
OUEST AMIENOIS | 89.9 | 33.6 | 56.3
PETITE FORET | 26.4 | 1 | 25.4
PETITMENIN | 2.6 | 1 | 1.6
PONT-SUR-SAMBRE | 0 | 0 | 0
PATIS | 0 | 0 | 0
PERIZET (LE) | 0 | 0 | 0
PERNES | 6.3 | 3.9 | 2.4
PERONNE | 36.6 | 9.6 | 27
PERTAIN 3 | 216 | 29.4 | 186.6
PERTAIN - BERSAUCOURT | 14.8 | 0 | 14.8
PEUPLERAIE | 1.1 | 0.5 | 0.6
PINON | 2.9 | 2.9 | 0
PLATEAU 3 | 91 | 10.8 | 80.2
PREMY | 7.7 | 7.7 | 0
PIERRETTE (LA) | 0 | 0 | 0
QUATRE-ECLUSES | 3.2 | 1.6 | 1.6
QUAROUBLE | 27.9 | 17.9 | 10
QUENTOIS | 3.9 | 3.9 | 0
LE QUESNOY | 50 | 26.7 | 23.3
RANTIGNY | 2.1 | 0.9 | 1.2
REMISE | 0 | 0 | 0
RESSONS-SUR-MATZ | 9 | 0 | 9
RIBEMONT | 3.2 | 3.2 | 0
RIETVELD | 10.4 | 10.4 | 0
RIEZ | 3 | 3 | 0
ROISEL | 1.5 | 1.3 | 0.2
ROUBAIX-NORD | 13.2 | 0.8 | 12.4
ROYE | 17.4 | 1.1 | 16.3
RUE | 35 | 7.3 | 27.7
RUSSY | 1 | 0.2 | 0.8
SOISSONS-NOTRE-DAME | 29.8 | 1.6 | 28.2
SAMER | 24.4 | 15.7 | 8.7
SANDRICOURT | 65 | 5.8 | 59.2
SAUCOURT | 2.7 | 2.7 | 0
SAUTILLET | 39.7 | 21.4 | 18.3
SENLIS | 66.9 | 65.4 | 1.5
SEQUEDIN | 24 | 2.3 | 21.7
SETIER 3 | 195.3 | 79.6 | 115.7
SETIER | 3.4 | 0 | 3.4
SINCENY | 16.2 | 12.4 | 3.8
SOISSONS | 1.9 | 1.2 | 0.7
SOLESMES | 4.2 | 4.2 | 0
SORRUS | 35.1 | 32.5 | 2.6
ST-AMAND | 23.6 | 3.9 | 19.7
ST-JEAN | 16.4 | 16.4 | 0
STE-MAXENCE | 1.2 | 1.2 | 0
ST-OMER | 36.9 | 3.6 | 33.3
ST-POL | 4.6 | 3 | 1.6
ST-ROCH | 2.5 | 1.5 | 1
ST-SEPULCRE | 0 | 0 | 0
TRIE-CHATEAU | 35 | 4.6 | 30.4
TERRIER | 0 | 0 | 0
THERAIN | 17.6 | 17.6 | 0
THIERACHE | 180.4 | 121.5 | 58.9
THIERS | 0 | 0 | 0
THOUROTTE | 1 | 0.3 | 0.7
LE THUEL | 64.1 | 0 | 64.1
LES HOQUINS | 0 | 0 | 0
TRAISNEL | 47.2 | 13 | 34.2
TRINGUE | 10.9 | 0.8 | 10.1
VIEUX-CONDE | 25.6 | 1.1 | 24.5
VILLERS-COTTERET | 30.8 | 1.1 | 29.7
VILLE-LE-MARCLET | 3.7 | 3.7 | 0
VILLERS-SAINT-SEPULCRE | 73.4 | 9.2 | 64.2
VERTE-VOIE | 33.9 | 0.5 | 33.4
VALESCOURT 3 | 76 | 0 | 76
VALENCIENNES | 65.6 | 7.5 | 58.1
VALESCOURT | 4.6 | 1.6 | 3
VAUBAN | 1 | 0 | 1
VAUVILLERS | 7.6 | 7.6 | 0
VENDIN | 33.9 | 2.9 | 31
VERTEFEUILLE | 0 | 0 | 0
VEZILLY | 0 | 0 | 0
LA VICOGNE | 72 | 0 | 72
WARANDE | 0 | 0 | 0
WARHEM | 19.6 | 9.1 | 10.5
WATTIGNIES | 1.9 | 1 | 0.9
WATTRELOS | 4.5 | 4.5 | 0
WEPPES | 0 | 0 | 0

## Transferts
Poste de destination | Capacité réservée avant transfert (MW) | Capacité réservée après transfert (MW) | Poste d'origine | Capacité réservée avant transfert (MW) poste d'origine | Capacité réservée après transfert (MW) poste d'origine | Travaux remis en cause
AIRE | 5.5 | 7.5 | NOGENTEL 3 | 120 | 118
ARGOEUVES | 3.7 | 15.7 | OUEST AMIENOIS | 121.9 | 109.9
BAILLEUL | 5 | 7 | NOGENTEL 3 | 118 | 116
BEAUCHAMPS | 2.7 | 5.7 | NOGENTEL 3 | 114 | 111
BELLEVILLE | 0 | 41 | FRUGES | 140.9 | 99.9
BIACHE | 4.7 | 6.7 | NOGENTEL 3 | 116 | 114
CAUDRY | 1.6 | 6.6 | NOGENTEL 3 | 109 | 104
CHOUY | 2.7 | 14.7 | NOGENTEL 3 | 104 | 92
DOUVRIN | 37.9 | 39.9 | OUEST AMIENOIS | 109.9 | 107.9
EPINETTE | 4.1 | 10.1 | NOGENTEL 3 | 92 | 86
FREVENT | 4.7 | 7.7 | OUEST AMIENOIS | 107.9 | 104.9
GUARBECQUE | 3.1 | 14.1 | FRUGES | 99.9 | 88.9
LA MAIE | 0 | 2 | NOGENTEL 3 | 86 | 84
LE CATEAU | 8.5 | 10.5 | NOGENTEL 3 | 111 | 109
LE LONG CHAMP | 0 | 48.5 | FERE-EN-TARDENOIS | 121 | 72.5
MAUBEUGE | 3.2 | 4.2 | OUEST AMIENOIS | 104.9 | 103.9
PREMY | 0.7 | 7.7 | LE CATEAU | 10.5 | 3.5
SETIER 3 | 191.9 | 195.3 | SETIER | 6.8 | 3.4
SOISSONS | 0.9 | 1.9 | NOGENTEL 3 | 84 | 83
STE-MAXENCE | 0.2 | 1.2 | NOGENTEL 3 | 83 | 82
THERAIN | 3.6 | 17.6 | OUEST AMIENOIS | 103.9 | 89.9
WATTRELOS | 2.5 | 4.5 | NOGENTEL 3 | 82 | 80

## Investissements
Gestionnaire | Ouvrage | Repère carte | Seuil de déclenchement des travaux | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service mis à jour | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR (en k€) | Coût prévisionnel actualisé au 31/12 avec l'indice TP12a (en k€) | Coût estimé au 31/12 (en k€) | Montant déjà dépensé à la date d'établissement du bilan ou de l'état (en k€) | Coûts engagés (en k) | Projet engagé | Commentaires | Qualification
ENEDIS | ACHIET : création transformateur et création 1 rames et 4 cellules |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2017 1ère rame S1 2019 2ème rame | 2036 | 2553 | 2675 | 2702 | 2702 | OUI | Création seconde rame à ACHIET avec transfert d'une rame depuis GRAVELINES et création cellule supplémentaire. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ACHIET : Mutation transformateur 20MVA->36MVA |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2019 |  | 1034 | 1034 | 1044 | 1044 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | AIRE: Création 1 TR 90kV 36MVA + 1 1/2 rame |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2025 | 1712 | 2073 | 3062 | 3062 | 3062 | OUI | Surelevation du banc TR en raison du PPRI | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ALBERT: Création 1/2 rame |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2022 | 462 | 559 | 550 | 556 | 556 | OUI | Renforcement de la dalle béton et fondation du bâtiment existant. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | AMARGUE : Création de deux rames |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2017 | 583 | 731 | 1337 | 1350 | 1350 | OUI | Une seule rame installée. Transfert investissement 380 k€ sur SICAE OISE et Régie de PERONNE le 26/03/2015. L’ajout de cette ½ rame a nécessité le passage en mini PCCN du PS et un a développement spécifique de l'automate Rechercheur de Terre | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | AMIENS SUD (ex CRXSUD): Création 2eme TR 2X40MVA et 2 1/2 rames |  | OUI | PC REÇU | S2 2027 | 3251 | 3729 | 3729 | 71 | 3729 | OUI | Adaptation 2: Ajout du 2eme TR et de 2 1/2 rames | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | AMIENS SUD (ex CRXSUD): Création PS + 1 TR 2X40 MVA + 2 1/2 rames |  | OUI | PC REÇU | S2 2027 | 5153 | 6240 | 6240 | 141 | 6240 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | AMIENS SUD: Ajout du 3eme transformateurs 80MW |  | OUI | PC REÇU | S1 2028 | 4379 | 4515 | 4515 | 2 | 4515 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | ARGOEUVES: Création de 2 1/2 rames |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2022 | 924 | 1119 | 1709 | 1727 | 1727 | OUI | Prise en compte surcout bâtiment. Adaptation du CC en mini-PCCN. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | AULNOYE: Ajout d'une demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 615 | 634 | 634 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | AVESNES LE COMTE: Ajout d'un transformateur 40MW |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 3181 | 3280 | 3280 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | BEAUTOR : Création d'une rame |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2016 | 515 | 646 | 747 | 755 | 755 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | BERSAUCOURT: Création de 2 TR 2X40 MVA + 4 1/2 rames |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2021 | 8444 | 10226 | 8082 | 8163 | 8163 | OUI | Changement solution technique suite à actualisation du taux de démarrage des lignes RTE. Ajout de 2 TR + 4 1/2 rames possibles dans le PS de BERSAUCOURT sans la création du poste 400kV | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | BEUVRY : mise à disposition de 1 cellule réserve |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2020 |  | 109 | 109 | 110 | 110 | OUI | Travaux transférés de St Pol | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | BEVILLERS: Ajout du 3eme transformateurs 80MW |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 4379 | 4515 | 4515 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | BEVILLERS: Création 2eme TR 2X40MVA et 2 1/2 rames |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2025 | 3359 | 4068 | 4205 | 4205 | 4205 | OUI | Transfert à ISO cout du 29/06/2022 avec ajout du 2eme TR et de 2 1/2 rames | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | BEVILLERS: Création PS 1 TR 2X40 MVA + 2 1/2 rames |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2025 | 5153 | 6240 | 8409 | 8409 | 8409 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | BIACHE: Création 1/2 rame |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2024 | 462 | 559 | 423 | 423 | 423 | OUI | Transfert depuis le PS de QUAROUBLE | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | BLARINGHEM: Ajout du 3eme transformateur 36MW |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 1860 | 1918 | 1918 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | BLOCAUX : Création transformateur de 40 MVA et deux rames |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2016 | 4214 | 5284 | 5133 | 5184 | 5184 | OUI | Remplacé par la création du poste source, un transformateur 2x40MVA et 2 rames suite à l'abandon des projets en file d'attente dans l'état initial et l'annulation dans l'état initial du projet lié de création du poste source. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | BLOCAUX : Renforcement un transformateur 40 MVA par un transformateur 2X40MVA |  | NON | REMIS EN CAUSE | [6 empty] | NON | Annulée suite à l'abandon de la création du transformateur de 40 MVA figurant dans l'état initial | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | BOIS BERNARD: Ajout du 2eme transformateur 80MW |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 4379 | 4515 | 4515 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | BOIS BERNARD: Ajout du 3 transformateurs 80MW |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 4379 | 4515 | 4515 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | BOUE: S3R Mutation TR312 20/36 MVA |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2020 | 580 | 702 | 1104 | 1115 | 1115 | OUI | Refonte du GC du banc TR et réaménagement du PS rendu obligatoire | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | BRETEUIL : Création d'un transformateur 36 MVA et deux rames |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2017 | 1969 | 2469 | 2463 | 2488 | 2488 | OUI | Remplacé par création d'un transformateur, une rame et une cellule sur rame existante. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | BRETEUIL : renforcement un transformateur 20MVA en 36MVA |  | NON | REMIS EN CAUSE | [6 empty] | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | BRETEUIL: S3R Mutation TR |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2023 | 580 | 691 | 935 | 944 | 944 | OUI | Adaptation 1: Ajout mutation TR | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | BUIRE: Création PS + 1 TR 2X40 MVA + 2 1/2 rames |  | OUI | APD RÉALISÉ | S1 2027 | 5153 | 6240 | 6240 | 105 | 6240 | OUI | Demande PROD en suspension jusque 09/2023 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | CALAIS : mise à disposition de 2 cellules réserves |  | NON | REMIS EN CAUSE | [6 empty] | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | CAMBRAI : mise à disposition de 1 cellule réserve |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2020 |  | 109 | 109 | 110 | 110 | OUI | Travaux transférés de Cateau | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | CAPEL: Ajout d'un transformateur 36MW |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 2137 | 2203 | 2203 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | CARVIN: Ajout d'une demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 808 | 833 | 833 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | CATEAU : création 1 rame et 2 cellules |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2017 | 448 | 562 | 1272 | 1285 | 1285 | OUI | Adaptation BI et du contrôle commande en mini-PCCN nécessaire pour installation de la rame. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | CATEAU : mise à disposition de 2 cellules réserves |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2019 |  | 109 | 109 | 110 | 110 | OUI | Une seule cellule utilisée. 2eme cellule transférée à Cambrai | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | CAUDRY : création 2 rames et 5 cellules |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2017 | 582 | 730 | 816 | 824 | 824 | OUI | 1 seule rame engagée et 4 cellules. Ripage départs existants nécessaires sur la nouvelle demi-rame pour répartir les 4 projets sur les 2 TR de 30MVA Transfert 1 rame à RIEZ | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | CAUDRY : mise à disposition de 1 cellule réserve |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2019 |  | 109 | 109 | 110 | 110 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | CHARLY: Ajout d'un transformateur 36MW |  | OUI | DEMANDE EXAMEN AU CAS PAR CAS EN COURS | S2 2028 | 2137 | 2203 | 3550 | 244 | 3550 | NON |  | CREATION
ENEDIS | CHOUY: S3R Mutation TR311 20 en 36MVA |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2021 | 580 | 702 | 1119 | 1130 | 1130 | OUI | Refonte du GC du banc TR et réaménagement du PS rendu obligatoire | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | COQUEREL: Ajout du 2eme transformateurs 80MW |  | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2026 | 4379 | 4515 | 3875 | 3624 | 3875 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | COQUEREL: Création PS + 1TR 2X40MVA + 2 x1/2 rames |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2025 | 5153 | 6240 | 7506 | 7506 | 7506 | OUI | Réalisation du GC 2eme TR + les 2 batiments et les 2 1/2 rames du à une demande PROD qui a ensuite abondonné | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | DENAIN: Ajout d'un transformateurs 36MW |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 2129 | 2195 | 2195 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | DESVRES : création 1 rame et 1 cellule |  | NON | TRAVAUX REMIS EN CAUSE |  | 314 | 394 |  |  |  | NON | Pas de projet en file d'attente. Transfert 1 cellule à RIEZ (67k€) | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | DESVRES : Mutation transformateur 20MVA->36MVA |  | NON | REMIS EN CAUSE | [6 empty] | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | DESVRES: Ajout d'une demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 761 | 785 | 785 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | ESTAIRES: Ajout d'une demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 808 | 833 | 833 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | FAMARS: Création 1/2 rame |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2023 | 462 | 559 | 692 | 699 | 699 | OUI | Transfert depuis le PS de LUMBRES. Mise en place d'une double attache et changement du Schema Unifilaire. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | FEIGNIES : mise à disposition de 3 cellules réserves |  | NON | REMIS EN CAUSE | [6 empty] | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | FERE: Ajout d'un transformateur 36MW et création d'un JDB HTB |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 3341 | 3445 | 3445 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | FOND GOSSON: Création PS 90 3TR 36MVA + 3 1/2 rames |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2021 pour le TR 1 et 2 et leurs 1/2 rames S2 2022 pour le TR 3 et sa 1/2 rame | 6228 | 7542 | 6870 | 6939 | 6939 | OUI | Déclenchement du 3eme TR et sa 1/2 rame en S2 2020 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | FRUGES : création 2 nouveaux transformateurs 36MVA et création 2 rames et 7 cellules |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2017 1er TR + rame S2 2018 2ème TR + rame | 3109 | 3899 | 2639 | 2665 | 2665 | OUI | Bâtiment et aménagement structurels déjà disponibles. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | FRUGES 3: Création d'un PS |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 7251 | 7476 | 7476 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | FRUGES 4: Création d'un PS |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 7251 | 7476 | 7476 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | GAUCHY : création 4 cellules |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2016 | 268 | 336 | 257 | 260 | 260 | OUI | Transfert le 26/03/2015 sur le poste de la capacité du poste de ST JEAN. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | GAUVILLE: Création 2eme TR 2X40MVA et 2 1/2 rames |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2020 | 3359 | 4068 | 4021 | 4061 | 4061 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | GAUVILLE: Création 3eme TR 2X40MVA et 2 1/2 rames |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2025 | 3251 | 3729 | 5279 | 5279 | 5279 | OUI | Adaptation 2: Ajout 1 TR 80MVA et 2 1/2 rames | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | GRANDE SYNTHE : mise à disposition de 2 cellules réserves |  | NON | REMIS EN CAUSE | [6 empty] | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | GRAVELINES : création 1 rame + 2 cellules |  | NON | TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [6 empty] | NON | Transfert 1 rame à ACHIET | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | GROS CAILLOU : création 1 rame et 2 cellules |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2018 | 448 | 562 | 1535 | 1550 | 1550 | OUI | Transfert 1 rame et 2 cellules depuis QUAROUBLE (448k€) Structure particulière du poste avec transformateurs 10 kV et 20 kV en triple attaches et raccordement 1/2 rame en couplage avec 1/2 rame existante. Ecarts justifiés par l'adaptation du contrôle commande mini-PCCN, le dévoiement liaisons 630² alu et condensateurs et la démolition massif béton. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | GROS CAILLOU: Création 1/2 rame + achat de terrain |  | NON | TRAVAUX REMIS EN CAUSE | [6 empty] | NON | Projet remis en cause dans la procédure d'adaptation n°1 pour la création d'un TR 70MVA + 1 1/2 rame | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | GROS CAILLOU: Création TR 70MVA + 1/2 rame |  | NON | TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [6 empty] | NON | Adaptation 1: Ajout 1 TR 70MVA Transfert à ISO cout du 29/06/2022 avec suppression du TR et de la 1/2 rame. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | GROS CAILLOU: Mutation TR |  | NON | TRAVAUX REMIS EN CAUSE | [6 empty] | NON | Projet remis en cause dans la procédure d'adaptation n°1 pour la création d'un TR 70MVA + 1 1/2 rame | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | GUIGNICOURT: Création d’un TR 90/20 kV et d’une demi-rame HTA |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 1473 | 1784 | 1784 |  |  | NON |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | HAPLINCOURT: Ajout du 3eme transformateurs 80MW |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 4379 | 4515 | 4515 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | HAPLINCOURT: Création 2eme TR 2X40MVA et 2 1/2 rames |  | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2026 | 3659 | 4362 | 4354 | 3145 | 4354 | OUI | Adaptation 1: Ajout du 2eme TR et de 2 1/2 rames. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | HAPLINCOURT: Création PS + 1 TR 2X40 MVA + 2 1/2 rames |  | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2026 | 5153 | 6240 | 8708 | 6291 | 8708 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | HARGICOURT : Création un transformateur 36 MVA et une rame |  | NON | TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [6 empty] | NON | Investissement et capacité réservée transférés le 04/06/2014 à la Sicae de la Somme et du Cambraisis | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | HESDIN : mise à disposition de 1 cellule réserve |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2019 |  | 109 | 109 | 110 | 110 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | HIRSON: Création 1/2 rame |  | NON | TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [6 empty] | NON | Transfert de la 1/2 rame vers le PS de LA CAPELLE | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | HOLQUE: Ajout d'une demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 808 | 833 | 833 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | HORDAIN : mise à disposition de 2 cellules réserves |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2021 |  | 282 | 209 | 211 | 211 | OUI | CR mise à disposition 3ème cellule signée le 1/11/2018 travaux transférés de Mofflaines | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | HORDAIN: Ajout d'une demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 518 | 534 | 534 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | LA CAPELLE: Création 1/2 rame |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2023 | 436 | 528 | 339 | 342 | 342 | OUI | Transfert depuis le PS de HIRSON Adaptation du CC | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LA CLOCHETTE : mise à disposition de 1 cellule réserve |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2019 |  | 109 | 109 | 110 | 110 | OUI | Travaux transférés de Quesnoy | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | LA VICOGNE: Ajout d'un transformateur 80MW |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 5010 | 5165 | 5165 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | La VICOGNE: Création TR 225/20 2*40MVA + 1 1/2 rame |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2022 | 3359 | 4068 | 3461 | 3496 | 3496 | OUI | Projet en suspension jusque 06/2021. En concertation avec RTE et les fédérations, lancement des TVX avec l'ajout du 2eme TR 225kV + création JDB HTB pour limiter la période de consignation globale du PS pendant la phase TVX | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LAON : Création une rame |  | NON | TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [6 empty] | NON | Investissement et capacité réservée transférés le 26/03/2015 à la SICAE de l'OISE et Régie de PERONNE | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LAON: Ajout d'un transformateur |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 1981 | 2042 | 2042 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | LE CONCOURS: Création 1 TR 2X40 MVA + 2 1/2 rames |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2019 | 3659 | 4431 | 3736 | 3773 | 3773 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LE QUESNOY: Ajout du 3eme transformateur et sa demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 2129 | 2195 | 2195 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | LES ANSEREUILLES: Ajout d'une demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 811 | 836 | 836 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | LES AVENNES (ex BEAUTOR 2): Ajout du 2eme transformateur 80MW |  | OUI | PC EN COURS | S2 2027 | 4379 | 4515 | 4515 | 27 | 4515 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | LES AVENNES (ex BEAUTOR 2): Ajout du 3eme transformateur 80MW |  | OUI | PC EN COURS | S1 2028 | 4379 | 4515 | 4515 | 27 |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | LES AVENNES (ex BEAUTOR 2): Création PS + 1 TR 2X40 MVA + 2 1/2 rames |  | OUI | PC EN COURS | S2 2027 | 4972 | 5703 | 5703 | 3969 | 5703 | OUI | Adaptation 2: Modification de la solution technique et son cout | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LISLET : Création un transformateur 36 MVA et une rame |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2015 | 1655 | 2075 | 1533 | 1548 | 1548 | OUI | Utilisation bâtiment disponible | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LISLET : Remplacement de trois transformateurs 36 MVA 63kV par trois transformateurs 36MVA 90 kV |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2015 |  | 2209 | 2209 | 2231 | 2231 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | LISLET 3 (ex Thuel 3): Création d'un PS équipé de 2 transformateurs 80MW |  | OUI | CONCERTATION EN COURS |  | 14487 | 14936 | 14936 | 5 |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | LUMBRES: Ajout d'une demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 1210 | 1248 | 1248 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | LUMBRES: Création 1/2 rame |  | NON | TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [6 empty] | NON | Transfert de la 1/2 rame vers le PS de FAMARS | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MANOISE: Ajout d'un transformateur |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 1981 | 2042 | 2042 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | MANOISE: Création 2 1/2 rames |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2021 | 924 | 1119 | 1579 | 1594 | 1594 | OUI | La mise en place des nouvelles ½ rames en bâtiment nécessite des travaux de destruction de bâtiment et de dévoiement de départs HTA. L’intégration de ces ½ rames dans la structure du poste nécessite également la mise en place d'un AT inter-rame | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MARLE : Création un transformateur et une rame |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2017 | 1588 | 1991 | 1771 | 1789 | 1789 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MARLE : Remplacement d'un transformateur 36 MVA 63kV par un transformateur 36MVA 90 kV. |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2017 |  | 937 | 937 | 947 | 947 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | MARQUION : création 1 rame et 2 cellules |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2016 | 448 | 562 | 895 | 904 | 904 | OUI | Surcoût d'implantation du BI dans un environnement poste complexe (Rehaussement GC et extension BI existant sur terrain boisé, traversée de piste lourde pour passage des liaisons) | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MARQUION : mise à disposition de 1 cellule réserve |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2019 |  | 109 | 109 | 110 | 110 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | MOFFLAINES : création de 2 rames et 5 cellules |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2017 | 448 | 562 | 460 | 464 | 464 | OUI | 1 seule rame engagée et 2 cellules Transfert 1 rame à RIEZ | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MOFFLAINES : mise à disposition de 1 cellule réserve |  | NON | REMIS EN CAUSE | [6 empty] | NON | Travaux transférés à Hordain | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | NOGENTEL 3: Création d'un PS équipé de 2 transformateurs 80MW |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 10108 | 10421 | 10421 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | NOGENTEL: Création TR 90/20 36MVA + 1 1/2 rame |  | NON | TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [6 empty] | NON | Transfert à ISO cout du 29/06/2022 avec suppression du TR et de la 1/2 rame. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | NORD AMIENOIS : Création poste source La VICOGNE avec un transformateur 40 MVA et une rame |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2018 | 4207 | 5276 | 5291 | 5344 | 5344 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | NOYALES: S3R Mutation des 2 TR |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2021 | 1160 | 1405 | 3707 | 3744 | 3744 | OUI | Refonte complète du GC avec surélévation des bancs TR et grille. Impact PPRI. Réalisation de plusieurs phases TVX dont une phase provisoire avec un 3eme banc transfo pour limiter les consignations. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | NOYON : Création d'une rame |  | NON | TRAVAUX REMIS EN CAUSE |  | 515 | 646 |  |  |  | NON |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ORCHIES: Ajout d'une 2eme demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 705 | 727 | 727 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | ORCHIES: Ajout d'une demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 705 | 727 | 727 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | OUEST AMIENOIS: Création d'un PS équipé de 3 transformateurs 80MW |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 14487 | 14936 | 14936 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | PERNES : mise à disposition de 2 cellules réserves |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2019 |  | 217 | 217 | 219 | 219 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | PERONNE: Ajout d'un transformateurs 36MW et sa demi-rame |  | NON | APD EN COURS | S1 2027 | 2129 | 2195 | 2195 | 102 |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | PERTAIN : Création poste source BERSAUCOURT avec un transformateur 2x40MVA et deux rames |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2018 | 5276 | 6616 | 6079 | 6140 | 6140 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | PERTAIN 3: Création d'un PS équipé de 3 transformateurs 80MW |  | NON | JTE TRANSMISE, | S2 2028 | 14487 | 14936 | 14936 | 52 |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | PINON: Ajout d'un transformateur 36MW |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 1981 | 2042 | 2042 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | PREMY : mise à disposition de 5 cellules réserves |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2020 |  | 370 | 370 | 374 | 374 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | PREMY: Création 1/2 rame |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2024 | 462 | 551 | 788 | 788 | 788 | OUI | Adaptation 1: Ajout 1/2 rame | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | PREMY: Création TR 36MVA |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2024 | 1178 | 1427 | 1576 | 1576 | 1576 | OUI | Transfert du TR depuis le PS de VAUVILLERS | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | QUAROUBLE : création 1 rame et 2 cellules |  | NON | TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [6 empty] | NON | Transfert 1 rame et 2 cellules à GROS CAILLOU | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | QUAROUBLE: Ajout d'une demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 808 | 833 | 833 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | QUAROUBLE: Création 1/2 rame |  | NON | TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [6 empty] | NON | Transfert de la 1/2 rame vers le PS de BIACHE | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | QUENTOIS : création 6eme 1/2 rame S3R |  | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | S1 2026 | 360 | 436 | 844 | 680 | 844 | OUI | Transfert depuis le PS de ST SEPULCRE. Prise en compte inflation sur la batiment. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | QUENTOIS: Création 1/2 rame |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2023 | 346 | 419 | 537 | 542 | 542 | OUI | Ajout d'un AT pour integrer la 1/2 rame S3R | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | QUESNOY : mise à disposition de 2 cellules réserves |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2019 |  | 109 | 109 | 110 | 110 | OUI | Une seule cellule utilisée. 2eme cellule transférée à La Clochette | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | RIBEMONT: Création TR 63/20 36MVA + 1 1/2 rame |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2021 | 1473 | 1784 | 2269 | 2292 | 2292 | OUI | Prise en compte préconisation SDIS et surcout bâtiment | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | RIEZ : création 2 rames et 7 cellules |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2018 | 1030 | 1292 | 1265 | 1278 | 1278 | OUI | Transfert de 1 rame et 1 cellule depuis CAUDRY (381k€) Transfert de 1 rame et 3 cellules depuis MOFFLAINES (515k€) Transfert 1 cellule depuis DESVRES (67k€) Création 1 cellule supplémentaire (67k€) | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ROISEL : S3R Mutation TR 312 10/36 MVA CR 18MW |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2021 | 525 | 636 | 1837 | 1855 | 1855 | OUI | Mutation d'un TR 10 en 36MVA (au lieu de 10 en 20 MVA initialement). TR ODAF en raison des contraintes acoustiques. Réalisation de plusieurs phases TVX dont une phase provisoire avec liaison souple HTB en attendant la MES de l'extension du JDB HTB | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | ROISEL: S3R Mutation TR 311 20/36 MVA |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 580 | 691 | 691 | 691 | 691 | NON | Adaptation 1: Ajout mutation TR | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | RUE: Ajout d'une demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 615 | 634 | 634 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | SAINT AMAND: Ajout d'une demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 518 | 534 | 534 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | SAINT JEAN : Création un transformateur 36MVA et une rame |  | NON | TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [6 empty] | NON | Transfert le 26/03/2015 de la capacité du PS (création TR et rame) vers le poste de GAUCHY et GAUVILLE | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | SAINT POL : mise à disposition de 2 cellules réserves |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2019 |  | 109 | 109 | 110 | 110 | OUI | Une seule cellule utilisée. 2eme cellule transférée à Beuvry | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | SAINT SEPULCRE: Ajout d'un transformateur 80MW et ses demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 4379 | 4515 | 4515 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | SAUCOURT : Création un transformateur 36MVA et une rame |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2016 | 1588 | 1991 | 2337 | 2361 | 2361 | OUI | Passage en tout PCCN du poste : le surcout correspond au cout du mini PCCN. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | SENLIS: Ajout d'une 2eme demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 602 | 621 | 621 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | SENLIS: Création 1/2 rame |  | OUI | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 529 | 641 | 641 |  |  | NON | Transfert à ISO cout du 29/06/2022 avec création d'une 1/2 rame. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | SETIER 3: Création d'un PS équipé de 3 transformateurs 80MW |  | OUI | JTE TRANSMISE, | S2 2028 | 14487 | 14936 | 14936 | 113 |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | SOISSON NOTRE DAME : Création une rame |  | NON | TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [6 empty] | NON | Investissement et capacité réservée transférés le 26/03/2015 à la SICAE de l'OISE et Régie de PERONNE | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | SOISSONS NOTRE DAME: Ajout d'une demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 808 | 833 | 833 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | SOLESMES : mise à disposition de 4 cellules réserves |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2020 |  | 382 | 382 | 385 | 385 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | ST SEPULCRE: Création 1/2 rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 529 | 641 | 641 |  |  | NON | Transfert à ISO cout du 29/06/2022 avec création d'une 1/2 rame. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ST SEPULCRE: Création 1/2 rame |  | NON | TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [6 empty] | NON | Transfert de la 1/2 rame vers le PS de QUENTOIS | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | THIERACHE : Création poste source LE CONCOURS avec deux transformateurs 2X40MVA et quatre rames |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 premier TR et S2 second TR 2018 | 8625 | 10816 | 9624 | 9721 | 9721 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | THUEL: Création 3eme TR 2X40MVA + 2 x1/2 rames |  | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2026 | 3359 | 4004 | 4056 | 2327 | 4056 | OUI | Adaptation 1: Ajout du 3eme TR et 2 1/2 rames | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | THUEL: Création PS + 2 TR 2X40MVA + 4 x1/2 rames |  | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2026 | 8444 | 10226 | 12168 | 4653 | 12168 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | TRAISNEL: Ajout d'une 2eme demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 615 | 634 | 634 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | TRAISNEL: Ajout d'une demi-rame |  | OUI | PC REÇU |  | 615 | 634 | 1145 | 164 | 1145 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | VALENCIENNES: Ajout d'une demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 615 | 634 | 634 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | VALENCIENNES: Mutation d'un transformateurs de 40 en 80MW |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 2297 | 2368 | 2368 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | VALESCOURT 3: Création d'un PS équipé de 3 transformateurs 80MW |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 14487 | 14936 | 14936 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | VALESCOURT: Création TR 225/20 2*40MVA + 2 1/2 rames |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S1 2025 | 5153 | 6240 | 5608 | 5608 | 5608 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | VAUVILLERS: Création TR 36MVA |  | NON | TRAVAUX TRANSFÉRÉS | [6 empty] | NON | Transfert du TR vers le PS de PREMY | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | VENDIN: Ajout d'une demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 518 | 534 | 534 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | VIEUX CONDE: Ajout d'une demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 1008 | 1039 | 1039 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | VIEUX CONDE: Muttaion d'un transformateurs de 20 en 36MW |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 786 | 810 | 810 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | VILLE LE MARCLET : Création un transformateur 36MVA et une rame |  | OUI | TRAVAUX TERMINÉS | S2 2017 | 1371 | 1719 | 2597 | 2623 | 2623 | OUI | Contrainte acoustique pour installation du transformateur dans le poste source. Poste étagé et petit , terrain en pente nécessitant des terrassements et aménagements supplémentaires. Déplacement d'ouvrages et démolition nécessaires | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | VILLERS COTTERETS: Ajout d'une demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 518 | 534 | 534 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | WARHEM: Ajout d'une demi-rame |  | NON | EN ATTENTE DE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT |  | 602 | 621 | 621 |  |  | NON |  | CREATION
SICAE OISE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au futur poste de la SICAE CATIGNY-CANDOR (PS Ecuvilly) |  | OUI | PERMIS DE CONSTRUIRE EN COURS | S1/2028 | 2555 | 2630 | 2630 | 264 | 2187 | OUI | L'atteinte du seuil en HTA entraine l'atteinte de celui en HTB. Travaux d'ajout du 3ème transformateur anticipés avec la construction du posyte financée par SICAE-OISE | CREATION
SICAE OISE | Travaux PS pour raccordement producteur à Maignelay |  | OUI | TERMINÉS | S2/2025 | 0 | 0 | 70 | 63 | 0 | OUI | Travaux complémentaires PS de Maignelay pour raccordement producteur | ETAT INITIAL (EX CREATION)
SICAE OISE | Création d’un nouveau poste source 63/20 kV ""Plateau Picard"", équipé de trois transformateurs. |  | OUI | NÉGOCIATION FONCIER |  | 11018 | 11343 | 11343 | 0 | 0 | OUI | Recherche du foncier par Rte en cours. A ce jour, pas de dépenses côté SICAE-OISE | CREATION
RTE | ACHIET Ajout d'1 TR 90/20kV |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2017-S2 | 50 | 60 | 170 | 170 | 170 | OUI | Ecart à justifier | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d'un transformateur HTA 90/20kV au poste d’Aire | 1 | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025-S2 | 80 | 97 | 121 | 121 | 121 | OUI | - Déclenché ? | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Automate d'effacement ARGOEUVES 225kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 50 | 60 | 60 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Raccordement d'un transformateur de 80 MVA au poste Avesnes le Comte 225 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 400 | 412 | 200 | 0 | 0 | NON | Ecart à justifier | CREATION
RTE | Installation PVH au poste de BARROIR 63kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 20 | 24 | 24 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Raccordement d'un transformateur au poste de Beauchamps 225kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Ajout d'une self de 80 Mvar au poste de Beautor |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 20 | 24 | 4566 | 4566 | 4566 | NON | Ecart à justifier | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | 2 Automates d'effacement ProdHTA sur Beautor 63kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 50 | 60 | 57 | 57 | 57 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison existante Beautor–Hérie–Capelle 225kV |  | NON | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S2 | 9403 | 10813 | 16525 | 1165 | 16525 | OUI | Ecart à justifier - Déclenché ? | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Ajout transformation - 2x80 MVA - FAMARS 2 (Quievy) |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S2 | 190 | 196 | 196 | 0 | 0 | NON | - Déclenché ? | CREATION
RTE | Raccordement par une liaison souterraine 225 kV d'un poste source en antenne depuis Famars 225 kV | 30,31 ET 35 | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025-S1 | 19751 | 23899 | 28044 | 28044 | 28044 | OUI | Ecart à justifier - Déclenché ? | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d'un transformateur TR413 au poste de Blaringhem |  | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025-S2 | 685 | 705 | 360 | 360 | 360 | OUI | Ecart à justifier - Déclenché ? - Projet ES avec dépensé != estimé | CREATION
RTE | Insertion d’un nouveau transformateur 225/20 kV à Blocaux |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2016-S2 | 50 | 60 | 216 | 216 | 216 | OUI | Ecart à justifier | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d'un transformateur de 80 MVA au poste source Bois Bernard |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 380 | 391 | 391 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Mutation d’un transformateur 63/20 kV 20 MVA en un transformateur 36 MVA au poste de Boue | 41 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 70 | 85 | 85 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Insertion d’un nouveau transformateur 63/20 kV à Breteuil |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2017-S2 | 50 | 60 | 64 | 64 | 64 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Création poste 90 kV de Buire |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2900 | 3509 | 3509 | 3509 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d’un transformateur de 40 MVA au poste de Buire | 48 | NON | 7_OBTENTION DE LA DERNIERE AUTORISATION | 2026-S2 | 400 | 484 | 1326 | 1326 | 1326 | OUI | Ecart à justifier - Déclenché ? | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d'un transformateur de 36 MVA et demi-rames au poste de Capelle 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 150 | 154 | 154 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Augmentation transit Carrieres Valescourt 225kV |  | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019-S1 | 1000 | 1210 | 1193 | 1193 | 1193 | OUI | - Déclenché ? | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Ajout d'un transformateur de 36 MVA et demi-rames au poste de Charly 63kV |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S1 | 200 | 206 | 1301 | 9 | 9 | NON | Ecart à justifier - Déclenché ? | CREATION
RTE | Evolution du poste de Chevalet 400 kV, création d’un échelon 225 kV à Chevalet et raccordement d'un poste source en antenne via une liaison 225 kV depuis ce poste | 15,16 ET 17 | OUI | 5_OBTENTION DE DUP | 2026-S2 | 32972 | 39896 | 17055 | 12633 | 17055 | OUI | Ecart à justifier | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Automate d'effacement ProdHTA sur CHOUY 63kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 50 | 60 | 23 | 23 | 23 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Raccordement d’un poste source avec un transformateur 225/20 kV 2*40 MVA à proximité immédiate du poste de Limeux | 10 | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2024-S1 | 2266 | 2742 | 4279 | 4279 | 4279 | OUI | Ecart à justifier - Déclenché ? - Projet ES avec dépensé != estimé | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Création liaison souterraine 90 kV Marle-Thiérache |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019-S2 | 6300 | 7623 | 6354 | 6354 | 6354 | OUI | Ecart à justifier | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d'un transformateur de 36 MVA - et demi-rames au poste de DENAIN 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 190 | 196 | 196 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Dépose liaison aérienne 63 kV Buire-Marle |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019-S2 | 1300 | 1573 | 796 | 796 | 796 | OUI | Ecart à justifier | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | DLR Cambrai -Marquion | 38 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 59 | 71 | 71 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Automate d'effacement DOULLENS 90kV | 7 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 50 | 60 | 19 | 19 | 19 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Ajout d'un transformateur de 36 MVA au poste d'Ecuvilly 63kV |  | NON | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S2 | 150 | 155 | 390 | 50 | 50 | NON | Ecart à justifier - Déclenché ? | CREATION
RTE | Passage du poste de Fère de piquage à antenne |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 6800 | 7004 | 7004 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | FRUGES Ajout de 2 TR 90/20kV |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019-S1 | 100 | 121 | 21 | 21 | 21 | OUI | Ecart à justifier | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Extension du jeu de barres d’un pas de cellule |  | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2023-S2 | 665 | 765 | 561 | 561 | 561 | OUI | Ecart à justifier - Déclenché ? | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Extension du poste 400kV de Fruge et raccordement d'un poste source |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030-S2 | 15428 | 15891 | 16175 | 0 | 16175 | OUI |  | CREATION
RTE | Prolongation jeu de barres existant avec sectionneur de sectionnement pour accueillir 3 TR 90/20 kV de 36 MVA à proximité immédiate du poste source de Coupelle neuve |  | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2022-S1 | 300 | 363 | 288 | 288 | 288 | OUI | - Déclenché ? | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Fruges 90kV : création PSS Fond Gosson à 3 TR 36 MVA et 3 nouvelles 1/2 rames | 2 | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2022-S2 | 800 | 968 | 2037 | 2037 | 2037 | OUI | Ecart à justifier - Déclenché ? | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Auto EFF ProdHTA sur Gauchy 1 |  | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018-S1 | 50 | 60 | 36 | 36 | 36 | OUI | - Déclenché ? | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Auto EFF ProdHTA sur Gauchy 2 |  | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018-S1 | 50 | 60 | 20 | 20 | 20 | OUI | - Déclenché ? | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | BLOCAUX 225kV (PS GAUVILLE) : ajout 1TR 612 2x40 MVA et Extension du jeu de barres 225kV | 13 | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025-S1 | 370 | 448 | 919 | 919 | 919 | OUI | Ecart à justifier - Déclenché ? | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d'un transformateur HTA 225/20 DE 70 MVA à Gros Caillou |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 137 | 158 | 158 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Mutation d’un transformateur 225/20 kV 40MVA en un transformateur 2*40 MVA au poste de Gros-Caillou | 39 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 137 | 166 | 166 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Raccordement d'un transformateur HTA 63/20 à Guignicourt (PVH) |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Raccordement d'un transformateur HTA 63/20 à Guignicourt | 25 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 70 | 85 | 0 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Automate d'effacement ProdHTA sur GUIGNICOURT 63kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 100 | 121 | 121 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Insertion d'un nouveau transformateur 63/20 kV à Hangest |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 50 | 60 | 1 | 1 | 1 | NON |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d'un transformateur HTA 63/20 à Hangest en Santerre (installation PVH) |  | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020-S2 | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | NON | - Déclenché ? - Travaux engagés ? | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Raccordement d'un transformateur HTA 63/20 à Hangest en Santerre (TR313) | 19 | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020-S2 | 70 | 85 | 107 | 107 | 107 | OUI | - Déclenché ? | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d'un transformateur de 80 MVA au poste Haplincourt 225kV |  | NON | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S2 | 190 | 196 | 192 | 0 | 192 | OUI | - Déclenché ? | CREATION
RTE | Insertion d’un nouveau transformateur 63/20 kV à Hargicourt |  | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2017-S1 | 50 | 60 | 60 | 60 | 0 | NON | - Déclenché ? - Travaux engagés ? - Projet ES avec dépensé != estimé | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Création poste 225 kV de Thiérache |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2020-S1 | 6950 | 8410 | 16474 | 16474 | 16474 | OUI | Ecart à justifier | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Création poste 90 kV de Thiérache |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019-S2 | 700 | 847 | 1379 | 1379 | 1379 | OUI | Ecart à justifier | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Création du poste de Nord-Amiénois en piquage sur la liaison 225 kV Amiens-Avesnes le Comte |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019-S2 | 300 | 363 | 474 | 474 | 474 | OUI | Ecart à justifier | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | La Vicogne 225kV - départ créé |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1600 | 1648 | 1648 | 1648 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d'un transformateur de 36 MVA et demi-rames au poste de Laon 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 183 | 188 | 188 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | LE CONCOURS 2 TR 225/20kV |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018-S2 | 100 | 121 | 137 | 137 | 137 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | PS Le Concours : Raccordement d'un 3ième TR 225/20kV de 2*40MW | 47 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 70 | 85 | 57 | 57 | 57 | NON |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d'un transformateur de 36 MVA et demi-rames au poste Le Quesnoy 90 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 150 | 154 | 154 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Raccordement de 2 transformateurs de 80 MVA au poste des Avennes |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S2 | 380 | 391 | 391 | 0 | 0 | NON | - Déclenché ? | CREATION
RTE | Création du poste 225kV Les Avennes |  | NON | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2027-S2 | 16662 | 19160 | 17236 | 4487 | 17236 | OUI | Ecart à justifier - Déclenché ? | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement par une liaison souterraine 225 kV d'un poste source en antenne depuis Beautor 225 kV | 32, 33 ET 34 | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2026-S1 | 22282 | 26961 | 26961 | 0 | 0 | NON | - Déclenché ? - Travaux engagés ? - Projet ES avec dépensé != estimé | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Automate de limitation de production sur contrainte sur la ligne 63 kV Hangest-Pertain |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 50 | 60 | 61 | 61 | 61 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Automate de limitation de production sur contrainte sur la ligne 63kV HARGICOURT-ROYE |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 50 | 60 | 119 | 119 | 119 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Automate de limitation de production sur contrainte sur la ligne 90kV SORRUS-CAUDIERES |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 50 | 60 | 54 | 54 | 54 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Raccordement d'un transformateur de 80 MVA au poste source de Limeux (Coquerelle) |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 190 | 196 | 196 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Auto EFF ProdHTA sur Limeux |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 50 | 60 | 60 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Insertion d’un nouveau transformateur 90/20 kV à Lislet |  | OUI |  |  | 50 | 60 | 29 | 29 | 29 | NON |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Création du poste 225kV Lislet 3 |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2031-S1 | 38023 | 39163 | 52257 | 113 | 52257 | OUI | Ecart à justifier - Déclenché ? | CREATION
RTE | Poste LISLET 90kV - Mutation poste de Lislet de 63 en 90 kV |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2015-S1 | 900 | 1089 | 402 | 402 | 402 | OUI | Ecart à justifier | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Insertion d’un nouveau transformateur 63/20 kV à Maignelay |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018-S2 | 50 | 60 | 321 | 321 | 321 | OUI | Ecart à justifier | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d'un transformateur de 36 MVA et demi-rames au poste de Manoise 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 150 | 154 | 154 | 154 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Création du poste 400kV Amiens Sud (Margot) | 11, 12 ET 50 | NON | 7_OBTENTION DE LA DERNIERE AUTORISATION | 2028-S2 | 19270 | 22160 | 37512 | 3338 | 37512 | OUI | Ecart à justifier - Déclenché ? | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Ajout transformation - 80 MVA - AMIENS SUD 2 |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S2 | 190 | 196 | 196 | 0 | 0 | NON | - Déclenché ? | CREATION
RTE | Raccordement par une liaison 225 kV d'un poste source en antenne depuis Amargue 225 kV –Croixrault sud- | 11, 12 ET 50 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2028 | 22022 | 25325 | 0 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Insertion d’un nouveau transformateur 90/20 kV à Marle |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 50 | 60 | 3 | 3 | 3 | NON |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Auto Eff Prod HTA sur Marquion |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 50 | 60 | 23 | 23 | 23 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | MOHET / 3 / Racc trvx poste |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 24 | 29 | 55 | 55 | 55 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Automate d'effacement NEUFCHATEL 90kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 50 | 60 | 19 | 19 | 19 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Création du poste 225kV Nogentel 3 |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 36900 | 38006 | 38006 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Raccordement d'un transformateur HTA 63/20kV à Nogentel | 26 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 138 | 167 | 167 | 167 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d'un transformateur HTA 63/20kV à Nogentel (installation PVH) |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Mutation de 2 transformateurs 63/20 kV 20 MVA en 2 transformateurs 36 MVA au poste de Noyales | 42 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 15 | 18 | 18 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Automate d'effacement ProdHTA sur NOYON 63kV | 22 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 50 | 60 | 29 | 29 | 29 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Création du poste 225kV Ouest Amiénois |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2030-S1 | 6406 | 6598 | 8806 | 1 | 38 | NON | Ecart à justifier - Déclenché ? | CREATION
RTE | Passage liaison 63 kV Lislet-Marle en 90 kV |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2017-S1 | 700 | 847 | 1085 | 1085 | 1085 | OUI | Ecart à justifier | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Passage de 3 TR 70 MVA à 2 x 170 MVA au poste de PERIZET |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2030-S2 | 8624 | 8883 | 13905 | 32 | 13905 | OUI | Ecart à justifier - Déclenché ? | RENFORCEMENT
RTE | Automate d'effacement PERNE 90kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 50 | 60 | 37 | 37 | 37 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Ajout d'un transformateur 36 MVA Enedis au poste de Peronne 63kV |  | NON | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S2 | 200 | 206 | 392 | 0 | 0 | NON | Ecart à justifier - Déclenché ? | CREATION
RTE | Création du poste 225kV Pertain 3 |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2030-S1 | 16590 | 17087 | 17500 | 88 | 88 | NON | Ecart à justifier - Déclenché ? | CREATION
RTE | CRÉATION D'UN POSTE 400/225 EN COUPURE DE CHEVALET - LATENA 400KV, À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE PERTAIN ET RACCORDEMENT PAR UNE LIAISON |  | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2021-S1 | 0 | 0 | 2625 | 2625 | 2625 | OUI | Ecart à justifier - Déclenché ? | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | PEUPLERAIE : Création d'un second transformateur |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | NON |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d'un transformateur de 36 MVA et demi-rames au poste de Pinon 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 150 | 154 | 154 | 154 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Création du poste 225kV Plateau Picard |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2031-S2 | 15307 | 15766 | 25701 | 94 | 198 | NON | Ecart à justifier - Déclenché ? | CREATION
RTE | AEP + DLR + NAZA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 3960 | 4079 | 4079 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV 36 MVA (313) |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 130 | 150 | 150 | 150 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Reconstruction de la 2ème alimentation 63 kV en souterrain au poste de Noyales (LS 63kV NOYAL-SETIER) |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 0 | 0 | 10538 | 10538 | 10704 | NON | Ecart à justifier - Coûts engagés > Coût estimé | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Reconstruction du poste 63 kV de Carrières |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 0 | 0 | 14936 | 14936 | 15536 | NON | Ecart à justifier - Coûts engagés > Coût estimé | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Renforcement de la igne Russy-Villers Cotert 63 kV |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S2 | 3276 | 3374 | 5077 | 315 | 452 | NON | Ecart à justifier - Déclenché ? | RENFORCEMENT
RTE | Renforcement de la ligne Mastaing-Périzet 225 kV |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2031-S2 | 9790 | 10084 | 41000 | 50 | 50 | NON | Ecart à justifier - Déclenché ? | RENFORCEMENT
RTE | Renforcement de la ligne Périzet-Sétier 225 KV |  | NON | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S1 | 15400 | 15862 | 19566 | 12782 | 19566 | OUI | Ecart à justifier - Déclenché ? | RENFORCEMENT
RTE | Renforcement des TR631 et TR636 (passage de 100 à 170 MVA) au poste de BEAUTOR |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 8624 | 8883 | 8883 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Raccordement d'un transformateur HTA 63/20 à Ribemont |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 10 | 12 | 12 | 12 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d'un transformateur HTA 63/20 à Ribemont (TR312) | 36 | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2022-S2 | 70 | 85 | 213 | 213 | 213 | OUI | Ecart à justifier - Déclenché ? | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Installation PVH au poste de RIETVELD 90kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 20 | 24 | 24 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Mutation d’un transformateur 63/20 kV (TR 312) 10 MVA en un transformateur 20 MVA au poste de Roisel et extension du JdB HTB1 | 40 | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2021-S2 | 366 | 443 | 865 | 865 | 865 | OUI | Ecart à justifier - Déclenché ? | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | 2 Automates d'effacement ProdHTA sur ROYE TR632 et TR636 |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 100 | 121 | 1 | 1 | 1 | NON | Ecart à justifier | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Insertion d’un nouveau transformateur 63/20 kV à Saint Jean - Transféré à Gauchy puis ABANDON |  | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2016-S2 | 50 | 60 | 5 | 5 | 5 | NON | - Déclenché ? - Travaux engagés ? | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Insertion d’un nouveau transformateur 90/20 kV à Saucourt |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018-S1 | 50 | 60 | 115 | 115 | 115 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Installation d'un transformateur HTB 225/63 au poste de Sétier 225 kV | 29 | NON | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S1 | 3993 | 4832 | 7895 | 7895 | 7895 | OUI | Ecart à justifier - Déclenché ? | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Création disjoncteur de couplage 225 kV de Sétier |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020-S2 | 700 | 847 | 793 | 793 | 793 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Création du poste 225kV Sétier |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 6407 | 6599 | 6466 | 49 | 49 | NON |  | CREATION
RTE | Auto Eff Prod HTA sur Solesmes |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 50 | 60 | 44 | 44 | 44 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Travaux de renforcement permettant d'augmenter le transit de la liaison Estreux-Famars 225kV | 37 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 300 | 363 | 3958 | 3958 | 3958 | NON | Ecart à justifier | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Travaux poste 225 kV de Thiérache |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2021-S2 | 800 | 968 | 441 | 441 | 441 | OUI | Ecart à justifier | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Travaux poste 225kV de Pertain pour création échelon HTA (Poste source de Bersaucourt) |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2018-S2 | 100 | 121 | 393 | 393 | 393 | OUI | Ecart à justifier | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Travaux postes 63 et 90 kV de Buire |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2014-S2 | 1500 | 1815 | 1373 | 1373 | 1373 | OUI | Ecart à justifier | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Travaux postes 63 et 90 kV de Marle |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019-S2 | 1600 | 1936 | 599 | 599 | 599 | OUI | Ecart à justifier | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Automate d'effacement ProdHTA sur V.COT 63kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 50 | 60 | 21 | 21 | 21 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Entrée en coupure 400 kV sur l’axe Mastaing-Capelle-Lonny, création d’un poste 400/225 kV et raccordement d'un poste source en antenne via une liaison 225 kV depuis ce poste | 43, 44, 45 ET 46 | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2027-S1 | 37741 | 45667 | 58944 | 27342 | 58944 | OUI | Ecart à justifier | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement 1 TR 2*40 MVA à Valescourt 225kV + 2 1/2 rames+LS dans le poste | 20 | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020-S1 | 130 | 157 | 91 | 91 | 91 | OUI | - Déclenché ? | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Modification du piquage en coupure et adaptation du poste de Valescourt 225 kV (extension du JdB) / Raccordement 1 TR 2*40 MVA à Valescourt 225kV + 2 1/2 rames+LS dans le poste | 14 | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2022-S1 | 1400 | 1694 | 1569 | 1569 | 1569 | OUI | - Déclenché ? | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Modification du piquage en coupure et adaptation du poste de Valescourt 225 kV (extension du JdB) | 24 ET 49 | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020-S1 | 2000 | 2420 | 2048 | 2048 | 2048 | OUI | Ecart à justifier - Déclenché ? | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Création du poste 225kV Valescourt 3 |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 6505 | 6700 | 6700 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Raccordement d'un transformateur HTA 63/20 à Vauvillers (installation PVH) |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 10 | 12 | 22 | 22 | 22 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Insertion d’un nouveau transformateur 90/20 kV à Ville Le Marclet |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018-S1 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d'un transformateur de 80 MVA au poste source de Villers Saint Sépulcre 225 kV |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2030-S2 | 190 | 196 | 196 | 0 | 0 | NON | - Déclenché ? | CREATION
RTE | Installation PVH au poste de VILLERS-COTTERETS 63kV | 28 | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 20 | 24 | 24 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)